ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91

Расчет поступления теплоты солнечной радиации

в помещения

Главный инженер института И.Б. Львовский

Главный специалист Б.В. Баркалов

1. Расчетные формулы.

1. В Пособии рассматриваются поступления теплоты в помещения солнечной радиации и от людей. Другие поступления теплоты следует учитывать по заданиям технологов, опытным или литературным данным.

2. Поступления теплоты, Q Вт, в помещении от солнечной радиации через остекленные световые проемы и массивные ограждающие конструкции зданий различного назначения для наиболее жаркого месяца года (июля) и заданного или каждого часа суток, следует рассчитывать по формуле:

(1)

где:

Qi - тепловой поток, Вт, через i-й световой проем;

Qi,м - тепловой поток, Вт, через i-е массивное ограждение;

a,b - число световых проемов и массивных ограждений.

Расчетным является максимальный тепловой поток Qмакс, Вт, выбираемый из часовых поступлений теплоты за период, когда в помещении работают или отдыхают люди или ведется производственный процесс.

3. Тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации (далее "солнечной радиации") через i-й световой остекленный проем (далее "световой проем"), Вт, следует определять по формуле:

,	(2)

где:

- тепловой поток, Вт, солнечной радиации через остекленный световой проем, определяемый по п.п. 4-9;

- показатель поглощения теплового потока солнечной радиации, определяемый по п.п. 10-12;

- тепловой поток теплопередачей через световой проем по п. 13.

Примечание. При определении поступлений теплоты для расчета систем вентиляции, величину  допускается не учитывать.

4. Тепловой поток, Вт, солнечной радиации через световой проем рассчитывается по формуле:

(3)

где:

- поверхностная плотность теплового потока, Вт/кв.м, через остекленный световой проем в июле в данный час суток, соответственно от прямой () и рассеянной () солнечной радиации, принимаемая для вертикального и горизонтального остекления по табл. 1, а для наклонного остекления рассчитывается по п. 5;

- коэффициенты облученности прямой солнечной радиацией для учета площади светового проема, незатененной горизонтальной  и вертикальной K плоскостями в строительном исполнении, рис 1а, определяемые по п. 6;

.. - коэффициенты облученности для учета поступления рассеянной солнечной радиации через световые проемы, незатененные горизонтальной и вертикальной наружными солнцезащитными плоскостями в строительном исполнении, определяемые по п. 7;

- коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств (шторы, карнизы, жалюзи и др. изделия заводского изготовления), принимаемые по прил. 8 СНиП II-3-79**.

- коэффициент теплопропускания остеклением световых проемов, принимаемые по табл. 2;

- площадь светового проема (остекления), кв.м.

5. Поверхностная плотность тепловых потоков, (Вт/кв.м), поступающих в помещение в данный час суток через наклонное (рис. 2) остекление от прямой и рассеянной солнечной радиации  следует определять по формулам:

для остекления а - при  или

qп=qп,г·cos(+qп,в·sin(;	(4)

qp=qp,г·cos(+qp,в·sin(	(5)

для остекления в - при

qп=q'п,г·cos(-q'п,в·sin(	(6)

qp=q'р,г·cos(-q'р,в·sin(	(7)

где:

- поверхностная плотность тепловых потоков, Вт/кв.м, поступающих от прямой (п) и рассеянной (р) солнечной радиации соответственно через горизонтальное (г) и вертикальное (в) остекление той же ориентации, что и наклонное остекление "а", принимаемые по табл.1:

- поверхностная плотность тепловых потоков, Вт/кв.м, поступающих от прямой и рассеянной солнечной радиации через вертикальное остекление, ориентация которого соответствует остеклению ''в'' противоположна ориентации наклонного остекления ''а'', принимаемые по табл. 1;

- угол наклона остекления к горизонтальной плоскости, град. (рис. 2).

Примечание: Если при вычислении по формулам (4) и (6) величина  окажется отрицательной, то следует считать , т.к. в этом случае остекление находится в тени.

6. Коэффициенты  и  формулы (3) определяются по формулам:

(8)

(9)

где:

Н, В - высота и ширина светового проема, м;

- ширина горизонтальных и вертикальных строительных солнцезащитных плоскостей, рис. 1а; при отсутствии солнцезащитных плоскостей, но при расстоянии кромки стен от остекления 150 мм и более рекомендуется их учитывать как плоскость, затеняющую оконный проем;

- высота солнца - угол, град., между направлением солнечного луча и его проекцией на горизонтальную плоскость, принимаемая по табл. 3, рис. 16;

- солнечный азимут остекления светового проема, град., определяемый по п.8;

r, s - расстояние, м, от солнцезащитных плоскостей соответственно до вертикального или горизонтального края светового проема (рис.1а).

Примечания: 1. При отсутствии солнцезащитных устройств (СЗУ) в формулах (8) и (9) следует принимать r = s = 0.

2. Если при вычислениях по формулам (8) и (9):

а)  или , то следует принять , т.е. световой проем полностью затенен;

б)  или , то следует принять  или , т.к. тень от солнцезащитного устройства не доходит до светового проема.

7. Коэффициенты  принимаются по табл. 4 в зависимости от солнцезащитных углов плоскостей  и  по рис. 1а, определяемых по формулам:

(10)

,	(11)

где:

Н, В, , , r, s - принимаются по п.5 рис. 1а.

8. Солнечный азимут светового проема,  град., определяется разностью углов азимута солнца и азимута светового проема (рис. 1б и 3)

(12)

где:

- азимут солнца, град. - угол между направлением на юг и горизонтальной проекцией солнечного луча;

- азимут светового проема, град., угол между перпендикуляром к остеклению и направлением на юг;

- для восточной половины небосклона отрицательны, а для западной половины положительны.

Азимуты световых проемов, ориентированные по основным странам света имеют следующие значения: ЮВ - 45, В - 90, СВ - 135, С - 180, Ю±0, ЮЗ - 45, З - 90, СЗ - 135.

9. Затенение светового проема наружными солнцезащитными плоскостями (в строительном исполнении) рассчитывается по формулам (8) - (11) или графическим построением тени по методу Л.А. Глаубянца [5]. Для графического расчета на горизонтальном разрезе окна через точки  и  (на гранях защитных ребер, (рис.1а) проводятся горизонтальные проекции солнечных лучей до пересечения их с плоскостью стекол.

Отрезки прямых  - ,  - ,  -  определяют ширину тени, падающей на стекло в данный час суток. Пересечение продолжения прямых  - ,  - , и  -  с проекцией грани горизонтального защитного элемента (козырька) прямой А - Б обозначаются точки , …, . Полученные отрезки прямых  - , …....  и  заменяются соответственно равными им отрезками , которые откладываются на прямой f D, проведенной вдоль защитного козырька на вертикальной проекции окна.

Для каждого расчетного часа через точки  проводят вертикальные проекции солнечных лучей до пересечения с плоскостью стекол в точках . Длины отрезков  представляют высоты тени, создаваемой козырьком на стеклах светового проема.

На фасаде светового проема строятся границы полученной тени и вычисляется площадь затененной и свободной части светового проема (см. пример 2).

10. Показатель "а" - поглощения ограждениями и оборудованием теплового потока прямой и рассеянной солнечной радиации, передаваемого воздуху помещения конвективными потоками, определяется по табл.5. в зависимости от отношения , в котором  показатель суммарного усвоения теплоты ограждениями и оборудованием помещения [1], Вт/град. С:

;	(13)

- показатель интенсивность конвективного теплообмена в помещении (м);

,	(14)

У…У - коэффициенты теплоусвоения, Вт/(кв.м.град.С), для стен, покрытий и пола принимаются по формулам пунктов 3.4*, 3.5, 3.6* и 4.2* СНиП II-3-79** [4], причем в расчете учитывается только один-два активных внутренних слоя конструкции ограждения со стороны помещения;

А - А - внутренние поверхности ограждений помещения и поверхности оборудования, м.

11. Коэффициенты теплоусвоения для ограждений и оборудования определяются по формулам, Вт/(кв.м.град.С):

для окон и остекления фонарей

,	(15)

где:

R- термическое сопротивление теплопередаче остеклений световых проемов, принимаемое по прил. 6*СНиП П-3-79**;

- коэффициент теплоотдачи, принимаемый по табл. 4* СНиП II-3-79**;

для перегородок производится расчет для половины их толщины по формуле:

,	(16)

где:

R - термическое сопротивление части слоя, м, перегородки, разделенной по оси симметрии;

S - коэффициент теплоусвоения материала слоя на границе разделения.

Для оборудования [1,2]

,	(17)

где:

G - масса оборудования, кг; с - удельная теплоемкость оборудования, Дж/(кг град. С), для металла 481,5 Дж/(кг град .С). )

12. Для определения почасовых поступлений теплоты расходуемой на нагревание приточного воздуха, следует по табл. 1 найти время начала прямой радиации Z и продолжительность прямой радиации через остекленные поверхности помещения , а затем по табл.5, руководствуясь найденными значениями  по строке, соответствующей отношению  находят значения показателя а для начала радиации Z и затем для всех часов суток Z+1, Z+2 и т.д.

Умножая значение максимального теплового потока солнечной радиации Q (найденного по п.п. 4-9) на полученный показатель а определяют почасовые поступления теплоты, Вт, в помещение, расходуемые на нагревание воздуха (см. пример 1).

13. Тепловой поток теплопередачей, Вт, для данного часа суток через остекленный световой проем (остекление) рассчитывается по формуле:

,	(18)

где:

t- средняя за сутки температура наружного воздуха, град. С, принимаемая равной температуре июля по графе 3 таблицы "Температура наружного воздуха" СНиП 2.01.01-82 [6];

А - максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха в июле, град. С, принимаемая по СНиП 2.01.01-82;

- коэффициент, выражающий гармоническое изменение температуры наружного воздуха, принимаемый по табл. 6 ;

t - температура воздуха в помещении, град. С, принимаемая по СНиП 2.04.05-91 (8);

А, R - площадь, кв.м, и приведенное сопротивление теплопередаче, кв.м град. С/Вт, остекления светового проема, принимаемое по прил. 6*СНиП II-3-79** или по табл.2 Пособия.

14. Тепловой поток, Вт, через массивную ограждающую конструкцию (наружную стену или покрытие) Q, для данного часа суток (Z) следует определять по формуле.

Q=,	(19)

где:

R - сопротивление теплопередаче массивной ограждающей конструкции (наружной стены, покрытия), кв.м град. С/Вт, принимаемое в соответствии с требованиями п.п.2.6-2.9 СНиП П-3-75**;

t, t - средняя температура наружного воздуха в июле, по СНиП 2.01.01-82 [6] и температура воздуха в помещении;

- коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждающей конструкции, принимаемый по приложению 7 СНиП II-3-79** [4 ];

J - среднесуточное значение поверхностной плотности теплового потока суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/кв.м, поступающей в июле следует принимать по табл. 7 для горизонтальной и табл. 8 для вертикальной поверхности;

- коэффициент равный 1 - при отсутствии вентилируемой воздушной прослойки в ограждении (покрытии) и равным 0,6 для всех других ограждающих конструкций;

( - величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, определяемая по п. 3.4* СНиП П-3.79** или по формуле [1];

,	(20)

где:

- термическое сопротивление ограждения Вт/(кв.м град.С);

- тепловая инерция ограждения,

( = 0,85+0,15 - для многослойных конструкций;                               (21)

( = 1+0,5R- для конструкций с воздушной прослойкой;                  (22)

- коэффициенты теплоусвоения материалов первого и второго слоев по ходу тепловой волны, Вт/(кв.м град.С), по СНиП II-3-79**.

- коэффициенты, принимаемые по табл. 6 для каждого часа суток соответственно при ;

- запаздывание температурных колебаний в ограждении определяется по п.15; Z - время максимума суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, принимаемое по табл.7 и 8;

А - по п. 13;

А - амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), принимая по п.1б;

А- площадь массивной ограждающей конструкции (наружной стены, покрытия), кв.м;

- коэффициенты теплоотдачи наружной и внутренней поверхности ограждения Вт/(мград. С), определяемые соответственно по формуле (24) и табл. 4* СНиП П-3-79**.

15. Запаздывание температурных колебаний в ограждающей конструкции , в часах, определяется по формуле:

,	(23)

где:

- тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по п. 2.4* СНиП II-3-79**.

16. Амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) А Вт/кв.м, определяется по формуле;

,	(24)

где:

- максимальное и среднесуточное значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), поступающей на наружное ограждение, принимается по табл. 7 или 8.

17. Выделения теплоты от взрослых людей в производственных помещениях в зависимости от затрат энергии (категории тяжести выполняемой работы и температуру воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне помещений) принимаются по табл. 9.

Тепловыделения от людей в жилых зданиях в теплый период года не учитывается, а в холодный период являются частью величины бытовых тепловыделений, определяемых в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

Тепловыделения от людей в общественных зданиях и административно-бытовых помещениях промышленных предприятий принимаются по СНиП на проектирование этих зданий или по ведомственным нормативным документам.

2. Примеры расчетов поступлений теплоты от солнечной радиации.

Пример 1. Определить поступление теплоты солнечной радиации в производственное помещение в одноэтажном здании в Москве (56 град. СШ)., имеющем окна в ЮЗ стене без солнцезащитных устройств.

Влияние солнцезащиты - см. пример 2. В помещении поддерживается постоянная температура воздуха 22 град. С. Характеристика ограждающих конструкций помещения приведена в табл. 10. В помещении установлено технологическое оборудование общей массой 3000 кг, при общей поверхности 200 кв.м.

Решение. Расчеты произведены по методике профессора В.Н. Богословского [1].

1. Максимальный тепловой поток солнечной радиации через окна площадью 85 кв.м находим по формуле (3) и табл. 1, при максимальной плотности потока прямой радиации 479 и рассеянной 108 Вт/кв.м, при коэффициенте теплопропускания К =0,61 (по табл. 2) и отсутствии защитных устройств на окнах К = 1; К= 1 и К = 1:

Q (479(1 + 108(1)(1(0,61(85 = 30436 Вт;

2 Для определения показателя а поглощения помещением теплового потока солнечной радиации по п.10 находим коэффициенты теплоусвоения, Вт/(кв.м град.С):

для окон по формуле (15) У = 1/(0,34 -1/8,7) - 4,44;

для стены по слою керамзитобетона D = 3,2 > 1;

по п. 3.5 СНиП II-3-79** У = S = 5,03;

для покрытия по слою пенобетона, при D>1, по п. 3.5 СНиП II-3-79**

У = S = 2,19;

для перегородок при D/2 = 0,56 < 1 по формуле (16)

У= 0,0315 ( 17,98 = 10,2;

для пола при D = 0,63 > 0,5 по формуле (27) СНиП II-3-79**

У = 2 ( S = 2 ( 16,43 = 32,9;

для оборудования по формуле (17)

У = 3,6 ( 10 ( 3000 ( 481,5 = 52.

3. Показатель суммарного теплоусвоения помещения по формуле (13):

= 4,44.85+5,03.22+2, 19.216+10,2.260+32,9.216+52=10772 Вт/град.С.

4. Показатель интенсивности конвективного теплообмена по формуле (14):

2,55(85+22+216+260+216+200) - 2547,5 Вт/град.С.

5. Показатель поглощения помещением теплового потока солнечной радиации по п. 10:

а = 4,2.

6. По табл. 1 находим общую продолжительность радиации через ЮЗ окна = 10ч и начало радиации в Z = 10ч, по табл. 5 при а = 4,2 находим величины показателя а = 0,18 для Z = 10ч; а = 0,19 для Z+1 = 11ч и т.д. для всех часов суток и записываем их в первую строку табл. 11.

7. Умножим Q = 30436 Вт на показатели а; полученные часовые поступления теплоты, поглощенные помещением и переданные его воздуху, вносим во вторую строку табл. 11.

8. По формуле (18) определяем величину теплового потока теплопередачей через окна, Вт.

Q = (18,1+0,5  ( 18,5-22)85/0,34 = 2300- 975,

где  - определяется по табл. 6 на пересечении графы, соответствующей 15 часам и строки для того часа, где  = 1, что соответствует максимальному поступлению теплоты через окна. Вправо и влево от этого значения по строке 15 находим значения , которые записываем в строку 3 табл. 11, а в строках 4 и 5 почасовые поступлении теплоты через окна.

9. Определяем величину теплового потока, Вт, через наружную стену (табл. б) по формуле (19) для

Q= .

Q = 34,9 + 79 + 110,2 ; при  ; Q= 34,9+189,2, Вт,

где: J= 202; А= 699-202 = 497 Вт/кв.м по табл.8 для 56

град. СШ; = 1,16(5+10.) = 27,1 Вт/(кв.м град. С).

По формуле (20) затухание амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в стене:

( =  (0,83+3 )(0,85+0,15)  раз.

Расчет по значительно более сложной формуле (21) СНиП II-33-79** дает ( = 22,3 раза - принято в расчете.

10. Поступление теплового потока через наружную стену запаздывает на 2,7D-0,4 = 2,7(3,57-0,4 = 9,2 ч по сравнению с поступлением максимального теплового потока на ЮЗ вертикальную плоскость в 15 ч, т.е. максимальное поступление теплоты через стену будет в 15+9,2  24 часа при=1, которое в табл. 6 находится на пересечении строки 24 и графы 24.

Поэтому по строке 24 находим все остальные значения величины 1, записываем их в строку 6 табл. 11 по = 34,9+189,2 Q, Вт - находим все его значения, приведенные в строке 7 табл. 11.

11. Определяем величину теплового потока, Вт, через бесчердачное покрытие по формуле (19):

Q =

=892,2+393,8+696,6.

где = 691+126-327 = 490 Вт/кв.м по табл.7 для 56 град. СШ. По формуле (20)

(.=

Поступление теплового потока через покрытие теплопередачей от наружного воздуха запаздывает на 2,7(3,93 - 0,4 = 10,2ч по сравнению с поступлением максимального потока от наружного воздуха в 15ч, т.е. максимум наступит в 15+10,2=25,2 или в 1 час ночи.

Этому соответствует  = 1. По аналогии с п. 10 данные для , берем на строке 1 табл. 6 и записываем почасовые поступления теплоты 393,8 в строку 9.

12. Максимальный тепловой поток солнечной радиации на горизонтальную поверхность покрытия поступает в 12ч и с запаздыванием 2,7(3,93 - 0,4 = 10,2ч, т.е. в 22ч поступит в помещение, чему соответствует  = 1. Данные для , берем на строке 22 табл. 6 записываем в строку 10 табл. 11, вычисляем и записываем почасовые поступления теплоты 696,6 , в строку 11, а в строке 12 приводятся общие поступления теплоты через покрытие.

13. Суммарный максимальный тепловой поток, нагревающий воздух помещения (строка 13 табл. 11) приходится на 17 часов солнечного времени. Он составляет 13,8 кВт или 43% от суммарных максимальных потоков теплоты 30,4 +1,29-0,14+0,88 = 32,4 кВт, рассчитанных с учетом максимального потока солнечной радиации через остекление.

Пример 2. Определить максимальное поступление теплового потока солнечной радиации в 17 часов солнечного времени в помещение, характеристика которого дана в примере 1. Запроектирована защита окон горизонтальными и вертикальными плоскостями в строительном исполнении - козырьками шириной 600 мм и ребрами шириной 500 мм (рис. 3). Высота окон 2 м и ширина 1,2 м, размер r = 0,2 м и S = 0,15 м. Азимут окон 45 град. Солнечный азимут окон  95-45 = 50 град. Азимут солнца () для периода 17 часов по табл. 3 равен 95 град.

Решение. По формулам (8) и (9) определяем коэффициенты

и  = 0,92

Определяем солнцезащитные углы по формулам (10) и (11):

,

.

По табл. 4 находим = 0,77; 0,85; = 0,77(0,85 = 0,65.

Тепловой поток солнечной радиации в 17 часов по формуле (3) составит:

Тепловой поток при максимальной плотности, принятой в примере 1, с полученными выше коэффициентами К и К по формуле (3) от прямой и рассеянной радиации составит: (479(0,578 + 108(0,65)(0,61(85 = 17995 Вт или 59% от максимального теплового потока для незатененного окна. С учетом показателя поглощения, а равного для 17 часов 0,39, тепловой поток, поглощаемый воздухом помещения составят 0,39(177995 = 7018 Вт. Поступления от теплопередачи, согласно табл. 11 для 17 часов равны 1026 - 14 + 876 = 1888 Вт, всего 7018 + 1888 = 8906 Вт или 65% от теплового потока через незатененные окна.

Затенение окон от прямой и рассеянной радиации составит (1 - 0,59) 2,4 = 0,984 м. Графическое решение затенения окна представлено на рис. 3. При этом затенение окна от прямой радиации составило:

0,46(2 + 0,74(0,04 = 0,95 м.

Более подробные данные по средствам солнцезащиты см. [7].

Пример 3. Определить величину теплового потока солнечной радиации, поступающего в 17 ч в помещение, характеристика ограждений которого приведена в примере 1. Помещение дополнительно оборудовано зенитным фонарем с двухслойными стеклопакетами в металлических переплетах площадью 20 кв. м. Окна помещения затенены козырьками и ребрами, как указано в примере 2.

Максимальное поступление теплового потока через затененные окна принимаем по примеру 2 - 8906 Вт.

Начало поступления теплового потока через фонарь по табл. 1 в 5ч и окончание 20ч, т.е. продолжительность радиации 15ч. Максимальный тепловой поток через фонарь 606+93 = 699 Вт/(кв. град. С) в 12ч солнечного времени.

3. Коэффициент теплоусвоения для фонаря по формуле (15) 1/(0,31-1/8,7) = 5,1 Вт/(кв. м град. С).

4. Показатель суммарного теплоусвоения помещения (по аналогии с п. 3 примера 1):

4,44(85+5,1(20+5,03(22+2,19(216-20)+10,2(260+32,9(216+52 = 10830.

5. Показатель интенсивности конвективного теплообмена остается равным 2547,5 Вт/град. С по п. 4 примера 1. Следовательно и показатель поглощения теплового потока воздухом помещения

а= (10830/2547,5) 4,2

6. При максимальной продолжительности прямой солнечной радиации 12ч, вместо 15ч отсутствующих в табл. 5, находим для 4,2, при скорректированном начале радиация 7ч (вместо 5) для , т.е. для часа Z+10 - соответствующему 17 часам, по табл. 5 величину а= 0,415.

Тогда расчетами тепловой поток солнечной радиации через фонарь по формулам (2), (3) и (13), с учетом Q по аналогии с п. 8 расчета для примера 1

+ Q = 20(606.1+93.1)0,68.1.0,415 + 20(18,1+0,71.9,2-22)/0,31=

= 3945+170 = 4115 Вт.

7. Тепловой поток через окна и непрозрачные конструкции помещения в расчетные 17ч по примеру 2 равен 8906 Вт и через фонарь 4115 Вт, или всего в помещение поступит 8906 + 4115=13021 Вт

Пример 4. Определить коэффициенты облученности прямой солнечной радиацией К и облученности рассеянной радиации К светового проема в наружной стене здания ( 44 град. СШ) восточной ориентации (А = -90гр.) для 8ч.30 мин. Высота окна Н =2,5м, ширина В = 2м. Имеются наружные солнцезащитные устройства: горизонтальные (козырек) и вертикальные (ребра); 1 = 0,5 м; 1 = 0,5 м; r = 0,2 м; s - 0,3 м, см. рис. 1. Решение. Коэффициент К при азимуте окна А = -90 град.:

по табл. 3 : А = -78 град.; h = 40 град.

по пункту 8 : A =-78 град. - (-90 град.) = 12 град.

По формулам (8) и (9) : К = 1-  = 0,91;

K= 1 -  = 1,1.

В соответствии с примечанием 2 к п. 6 следует принять К = 1.

По п. 4 : К = 0,91.1=0,91 или 91% площади светового проема будет облучаться прямой солнечной радиацией.

Определяем солнцезащитные углы и по формулам (10) и (11)

= аrсtg  = 10(30'; = аrсtg  = 12°15'

по найденным углам и  по табл. 4 определяем К = 0,84 и К= 0,9.

Коэффициент для учета облучаемости рассеянной радиацией по п. 4, K= 0,9(0,84 = 0,76.

Пример 5. Определить поступление теплоты прямой и рассеянной солнечной радиации между 15 и 16 часами через остекление треугольного фонаря общей площадью 42 кв.м. Остекление ориентировано стороной "а" (рис.2) на ЮЗ (азимут остекления А = 55 град.) и стороной "в" на СВ (А = -125 ). Здание расположено в местности 48°СШ. ( = 25(.

Решение. На широте 48 град. азимут солнца между 15 и 16 часами, согласно табл. 3 равен 76 град., высота солнца 40 град. По формуле (12) определяем солнечный азимут для остекления : А = 76-55 = 21( ; 0(< 21 < 90(; "в" 76 - (-125 ) = 201(; 90(< 201<270(.

При найденных солнечных азимутах остекления расчет ведем по формулам (4) и (5) для остекления "а" и по формулам (6) и (7) для "в", определив по табл. 1 :q =420 Вт/кв.м, q =427; q = 82; q = 112 Вт/кв.м для ЮЗ ориентации и q = 0 и q =59 Вт/кв, м - для СВ ориентации.

Тогда для остекления "а" : q = 420(0,906+427(0,423 = 561,1 Вт/кв.м, q = 82(0,906+112(0,423 = 121,7 Вт/кв.м. Для остекления "в" q = 420(0,906-0 = 380,5 Вт/кв.м; q = 82(0,906-59(0,423 = 49,3 Вт/кв.м. Всего через остекления треугольного фонаря в помещение поступит:

(561,1+121,7)21+(380,5+49,3)21 = 23364,6 Вт или в среднем 556,3 Вт/кв.м.

Таблица 1.

Поверхностная плотность теплового потока J солнечной радиации в июле, прошедшего через вертикальное или горизонтальное остекление световых проемов, Вт/ время начала и окончания прямой радиации.

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 36 | 5-6 |

56

35

140

27

157

35

42

24

__

17

__

17

__

17

__

17

13

| 23 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

62

69

333

76

388

108

170

80

__

51

__

35

__

38

__

46

22

| 57 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

8

79

369

108

465

130

279

128

__

79

__

56

__

53

__

57

279

| 78 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

73

274

104

443

129

335

129

3

81

__

60

__

63

__

60

465

| 93 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

69

149

34

356

108

321

98

52

83

__

63

__

64

__

62

626

| 100 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

67

38

71

104

88

237

86

110

83

__

71

__

65

__

65

715

| 105 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

67

__

67

31

80

126

83

151

83

3

77

__

72

__

65

747

| 105 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный | Часы после |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | световой проем | полудня |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 40 | 5-6 |

71

38

170

46

214

46

50

35

__

20

__

20

__

21

__

22

19

| 31 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

51

71

350

96

410

112

183

86

__

55

__

42

__

44

__

46

114

| 62 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

6

78

345

114

493

133

302

100

__

71

__

56

__

55

__

57

281

| 78 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

71

258

104

471

121

354

108

60

73

__

60

__

60

__

60

431

| 87 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

64

116

80

363

99

342

95

150

79

__

63

__

62

__

62

558

| 93 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

62

6

71

191

81

274

86

222

83

__

67

__

62

__

65

651

| 100 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

60

__

67

35

73

172

77

257

83

45

77

__

65

__

65

692

| 104 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 44 | 5-6 |

84

42

222

53

292

58

72

40

__

23

__

22

__

22

__

23

31

| 36 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

42

70

369

98

452

112

209

86

__

55

__

44

__

44

__

44

126

| 62 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

77

357

110

500

130

333

109

__

71

__

55

__

55

__

55

283

| 76 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

71

256

101

490

121

398

108

66

79

__

60

__

59

__

60

481

| 83 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

64

84

80

371

100

387

101

162

81

__

63

__

60

__

62

543

| 93 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

60

2

71

193

81

305

86

245

84

__

67

__

60

__

64

629

| 98 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

59

__

67

37

72

214

79

288

85

73

77

__

65

__

65

668

| 98 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | прем |
|  | 48 | 5-6 |

93

45

356

60

327

65

95

45

__

27

__

26

__

24

__

26

37

| 42 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

35

69

385

98

472

114

237

87

__

55

__

43

__

44

__

44

145

| 62 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

74

348

107

542

129

363

109

3

73

__

53

__

53

__

53

285

| 73 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

70

222

99

497

121

427

112

80

81

__

60

__

58

__

59

420

| 82 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

64

60

81

372

100

419

107

186

86

__

65

__

58

__

62

519

| 93 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

60

__

71

193

81

352

94

271

87

7

70

__

60

__

64

601

| 95 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

59

__

67

37

72

251

84

317

88

106

78

__

65

__

65

643

| 98 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 52 | 5-6 |

102

55

301

69

371

73

116

52

__

31

__

28

__

28

__

28

57

| 42 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

26

69

391

98

497

119

272

91

__

59

__

43

__

44

__

44

158

| 62 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

71

342

106

545

129

328

110

13

76

__

55

__

53

__

53

291

| 73 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

67

196

96

498

123

448

114

94

85

__

63

__

57

__

58

419

| 82 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

63

42

79

374

100

429

110

206

87

__

67

__

59

__

60

508

| 87 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

60

__

69

193

84

333

96

299

90

14

72

__

60

__

62

585

| 93 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

59

__

65

37

72

272

86

344

91

150

78

__

65

__

63

630

| 98 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 56 | 4-5 |

88

19

165

32

237

27

28

20

__

12

__

13

__

13

__

13

33

| 20 | 19-20 |
| --- | --- |
|  | 5-6 |

103

56

344

74

433

74

140

57

__

35

__

28

__

30

__

30

76

| 42 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

17

66

401

93

523

115

287

90

__

58

__

42

__

43

__

44

169

| 57 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

65

339

98

547

122

424

105

22

74

__

53

__

48

__

53

287

| 71 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

62

174

87

504

114

479

108

128

85

__

64

__

55

__

56

405

| 78 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

58

26

71

378

91

479

102

245

88

__

67

__

56

__

57

493

| 87 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

57

__

62

193

76

427

92

347

91

21

72

__

58

__

58

566

| 91 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

55

__

59

37

67

330

79

398

92

176

76

__

63

__

53

606

| 93 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 60 | 3-4 |

39

7

63

9

95

| 7 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 20-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-5 |

112

28

272

40

291

37

__

28

__

16

__

15

__

14

__

14

49

| 23 | 19-20 |
| --- | --- |
|  | 5-6 |

107

51

387

71

448

78

152

58

__

35

__

28

__

30

__

33

92

| 42 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

15

59

404

86

542

107

313

85

__

53

__

40

__

40

__

43

178

| 57 | 17-13 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

57

331

83

556

110

441

96

37

10

__

49

__

45

__

50

284

| 65 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

55

146

77

509

99

501

98

166

81

__

60

__

50

__

52

391

| 70 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

51

19

62

378

77

501

92

287

86

__

65

__

51

__

53

466

| 78 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

51

__

55

193

65

452

84

384

91

70

69

__

53

__

53

534

| 80 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

50

__

55

37

60

363

74

449

91

215

71

__

56

__

53

578

| 78 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 64 | 3-4 |

70

19

126

23

121

19

35

12

__

12

__

9

__

9

__

10

34

| 15 | 20-21 |
| --- | --- |
|  | 4-5 |

158

38

330

51

307

51

96

38

__

21

__

19

__

21

__

22

63

| 30 | 19-20 |
| --- | --- |
|  | 5-6 |

109

52

429

74

471

85

208

62

__

36

__

28

__

31

__

35

105

| 42 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

12

55

408

83

558

105

362

85

__

52

__

38

__

37

__

44

187

| 57 | 17-19 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

52

316

83

576

106

423

95

57

69

__

46

__

42

__

48

286

| 62 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

51

133

73

519

95

543

95

194

79

__

58

__

46

__

50

386

| 62 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

49

12

58

379

74

544

91

331

85

__

64

__

48

__

50

443

| 72 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

48

__

51

193

62

488

82

435

90

116

67

__

49

__

51

507

| 67 | 13-14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

48

__

51

37

57

395

74

495

90

256

70

__

51

__

51

544

| 65 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового потока (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

| Географическая широта, | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизонтальный световой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | градус |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | проем |
|  | 68 | 2-3 |

63

17

145

16

144

12

28

9

__

8

__

6

__

7

__

8

29

| 15 | 21-22 |
| --- | --- |
|  | 3-4 |

112

28

281

33

258

35

70

19

__

19

__

12

__

9

__

14

59

| 31 | 20-21 |
| --- | --- |
|  | 4-5 |

128

44

409

58

384

65

135

42

__

23

__

17

__

19

__

20

82

| 37 | 19-20 |
| --- | --- |
|  | 5-6 |

113

52

475

78

504

95

245

66

__

38

__

28

__

31

__

38

134

| 46 | 18-19 |
| --- | --- |
|  | 6-7 |

9

55

412

83

534

106

336

88

7

55

__

38

__

37

__

44

198

| 57 | 17-18 |
| --- | --- |
|  | 7-8 |

__

51

297

83

588

106

499

99

79

69

__

46

__

42

__

48

283

| 62 | 16-17 |
| --- | --- |
|  | 8-9 |

__

51

135

74

531

98

578

99

231

102

__

58

__

46

__

49

376

| 62 | 15-16 |
| --- | --- |
|  | 9-10 |

__

48

5

57

394

74

583

91

369

85

__

65

__

48

__

49

440

| 67 | 14-15 |
| --- | --- |
|  | 10-11 |

__

48

__

51

193

62

531

85

463

90

174

65

__

49

__

50

483

| 67 | 13- 14 |
| --- | --- |
|  | 11-12 |

__

48

__

51

37

57

442

74

523

90

302

71

__

51

__

51

520

| 67 | 12-13 |
| --- | --- |
| Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | Горизонтальный световой | Часы после полудня |
| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ | проем |

Примечание: 1. Значения радиации приводятся в табл. 1 в виде дроби:

над чертой - прямой радиации,

под чертой - рассеянной.

2. Истинное солнечное время  с поясным временем приближенно связано соотношением

где: - географическая долгота места строительства в гр.;

N - номер пояса времени, при этом  (где  - декретное время);

n- установленное отступление от солнечного времени.

где:  - поясное время.

- декретное время.

3. Плотность теплового потока от рассеянной радиации дана с учетом рассеянного отражения прямой радиации от земной поверхности со средним альбедо 20%.

Таблица 2.

Сопротивление теплопередаче и коэффициенты теплопропускания заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей.)

№№

| пп | Заполнение светового проема | Сопротивление теплопередаче кв. м. гр.С/Вт (приведенное) | Коэффициент теплопропускания заполнения светового проема, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одинарное остекление в деревянных переплетах | 0,18 | 0,75 |
| 2. | Одинарное остекление в металлических переплетах | 0,15 | 0,90 |
| 3. | Двойное остекление в деревянных спаренных переплетах | 0,39 | 0,60 |
| 4. | Двойное остекление в деревянных раздельных переплетах | 0,42 | 0,51 |
| 5. | Двойное остекление в металлических раздельных переплетах | 0,34 | 0,61 |
| 6. | Двойное остекление витрин в металлических раздельных переплетах | 0,31 | 0,68 |
| 7. | Тройное остекление в деревянных переплетах (спаренный и одинарный) | 0,55 | 0,41 |
| 8. | Тройное остекление в металлических переплетах разд. | 0,46 | 0,57 |
| 9. | Блоки стеклянные пустотелые размером 194х194х98 при ширине швов б мм | 0,31 | 0,55 |
| 10. | Блоки стеклянные пустотелые размером 244х244х98 при ширине швов б мм | 0,33 | 0,59 |
| 11. | Профильное стекло швеллерного сечения | 0,16 | 0,72 |
| 12. | Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 | 0,64 |
| 13. | Органическое стекло одинарное | 0,19 | 1,0 |
| 14. | Органическое стекло двойное | 0,36 | 0,90 |
| 15. | Органическое стекло тройное | 0,52 | 0,82 |
| 16. | Двухслойные стеклопакеты в деревянных переплетах. | 0,36 | 0,60 |
| 17. | Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах. | 0,31 | 0,68 |
| 18. | Одинарное остекление в раздельных деревянных переплетах и двухслойные стеклопакеты | 0,53 | 0,41 |

Примечание 1. Значения приведенных сопротивлений теплопередачи заполнении световых проемов в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,750,85.

При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6  0,74, указанные в таблице значения ROC следует увеличивать на 10 %, а при отношении площадей, равном 0,88 и более, соответственно уменьшать на 5 %.

2. Значения ROC взяты по приложению 6* СНиП II-3-79** .

Таблица 3.

Высота hS и азимут AS солнца на различных широтах, град. в июле.

| Истинное солнечное | Географическая широта в град. |
| --- | --- |
| время - часы | 30 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

До

полудня

После

| полудня | hS | As | hs | As | hs | As | hs | As | hs | As | hs | As | hs | As | hs | As | hs | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 3 | 21 - 22 |
|  | 4 | 145 |
| 3 - 4 | 20 - 21 |
|  | 1 | 130 | 3 | 131 | 6 | 131 |
| 4 - 5 | 19 - 20 |
|  | 3 | 119 | 5 | 120 | 7 | 120 | 9 | 119 | 10 | 118 |
| 5 - 6 | 18 - 19 | 6 | 111 | 8 | 111 | 9 | 111 | 10 | 110 | 12 | 109 | 13 | 108 | 14 | 107 | 15 | 106 | 16 | 104 |
| 6 - 7 | 17 - 18 | 18 | 104 | 19 | 104 | 19 | 100 | 20 | 99 | 21 | 97 | 21 | 95 | 21 | 94 | 21 | 92 | 21 | 91 |
| 7 - 8 | 16 - 17 | 30 | 94 | 29 | 93 | 29 | 90 | 30 | 87 | 30 | 85 | 29 | 82 | 28 | 81 | 27 | 79 | 27 | 77 |
| 8 - 9 | 15 - 16 | 42 | 86 | 41 | 82 | 40 | 78 | 40 | 76 | 38 | 72 | 37 | 69 | 36 | 67 | 34 | 64 | 32 | 61 |
| 9 - 10 | 14 - 15 | 54 | 75 | 52 | 69 | 50 | 65 | 49 | 60 | 47 | 56 | 45 | 53 | 43 | 50 | 40 | 49 | 37 | 45 |
| 10 - 11 | 13 - 14 | 65 | 56 | 62 | 49 | 59 | 45 | 56 | 40 | 54 | 36 | 51 | 33 | 48 | 31 | 44 | 29 | 40 | 28 |
| 11 - 12 | 12 - 13 | 73 | 24 | 69 | 20 | 65 | 18 | 61 | 16 | 58 | 13 | 54 | 12 | 50 | 11 | 46 | 10 | 42 | 9 |

12

| полдень | 74 | 0 | 70 | 0 | 66 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4.

Коэффициенты облученности

| Тип солнцезащитной | Солнцезащитные углы и , град. (по рис.1) |
| --- | --- |
| конструкции | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Горизонтальная | 0,84 | 0,70 | 0,58 | 0,47 | 0,36 | 0,27 |
| Вертикальная К | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,63 |

Примечание.

Коэффициент облученности К при наличии горизонтальных и вертикальных элементов затенения следует определять как произведение соответствующих коэффициентов

К =К х К.

Таблица 5.

Показатель поглощения теплового потока солнечной радиации "а"

|  | Часы суток |
| --- | --- |
|  | Z | Z+1 | Z+2 | Z+3 | Z+4 | Z+5 | Z+6 | Z+7 | Z+8 | Z+9 | Z+10 | Z+11 | Z+12 | Z+13 | Z+14 | Z+15 | Z+16 | Z+17 | Z+18 | Z+19 | Z+20 | Z+21 | Z+22 | Z+23 | Z+24 |
| Продолжительность солнечной радиации |
| 0,5 | 0,01 | 0,33 | 0,61 | 0,58 | 0,25 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1,0 | 0,03 | 0,22 | 0,43 | 0,46 | 0,27 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1,5 | 0,04 | 0,16 | 0,33 | 0,38 | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2,0 | 0,05 | 0,14 | 0,28 | 0,33 | 0,24 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2,5 | 0,05 | 0,12 | 0,24 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| З,0 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,27 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3,5 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 4,5 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5,0 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5,5 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6,0 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Продолжительность солнечной радиации |
| 0,5 | 0,02 | 0,24 | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,52 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1,0 | 0,04 | 0,17 | 0.36 | 0,50 | 0,54 | 0,46 | 0,28 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 1,5 | 0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,40 | 0,45 | 0,41 | 0,28 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 2,0 | 0,07 | 0,13 | 0,25 | 0,35 | 0,39 | 0,37 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| 2,5 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 3,0 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| 3,5 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 4,0 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 4,5 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0, 11 |
| 5,0 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5,5 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 6,0 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0.13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Продолжительность солнечной радиации |
| 0,5 | 0,06 | 0,20 | 0,41 | 0,60 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,50 | 0,24 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 1,0 | 0,06 | 0,16 | 0,31 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 0,45 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0, 06 |
| 1,5 | 0,08 | 0,15 | 0,26 | 0,38 | 0,46 | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0.13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 2,0 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,33 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 2,5 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 3,0 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0.14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 3,5 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| 4,0 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0.34 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0.16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| 4,5 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 5,0 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 5,5 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 6,0 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| Продолжительность солнечной радиации |
| 0,5 | 0,04 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,74 | 0,76 | 0,71 | 0,60 | 0,44 | 0,24 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 1,0 | 0,08 | 0,16 | 0,28 | 0,41 | 0,52 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,55 | 0,44 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 1,5 | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 2,0 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0 16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 2,5 | 0,15 | 1,17 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 3,0 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 3,5 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 4,0 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 4,5 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| 5,0 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| 5,5 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
| 6,0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Продолжительность солнечной радиации |
| 0,5 | 0,06 | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 0,50 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,75 | 0,68 | 0.56 | 0,41 | 0,24 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1,0 | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,54 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 1,5 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 2,0 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0.43 | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 2,5 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| 3,0 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,41 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 3,5 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 4,0 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0 43 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 4,5 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0.41 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 5,0 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 5,5 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| 6,0 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |

Примечание: если Z=m > 24 ч, то коэффициент  принимается для Z= m - 24 ч

Таблица 6

Коэффициент  гармонического изменения температуры наружного воздуха для каждого часа суток.

|  | ЧАСЫ СУТОК |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 |
| 2 | 0,97 | 1 | 0,07 | 0,97 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 |
| 3 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,91 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 |
| 4 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,57 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 |
| 5 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 |
| 6 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 |
| 7 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | 0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,97 | -0,71 | -0,5 | -0,26 |
| 8 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 |
| 9 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 |
| 10 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 |
| 11 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 |
| 12 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71, | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 |
| 13 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 |
| 14 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 |
| 15 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 |
| 16 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 |
| 17 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 |
| 18 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 |
| 19 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 |
| 20 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 |
| 21 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 |
| 22 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 |
| 23 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 |
| 24 | 0,97 | 0,57 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | 0 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 |

Примечание: если  = а > 24 ч, то значение коэффициента  принимается для соответствующего часа суток при  = а - 24 ч.

Таблица 7.

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: , поступающей на горизонтальную поверхность, Вт/, в июле

| Географическая широта | ЧАСЫ СУТОК ДО ПОЛУДНЯ | Среднее суточное значение |
| --- | --- | --- |
| град. | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |
| 36 |

48

35

164

77

334

10

521

133

654

143

770

149

849

| 151 | 344 |
| --- | --- |
| 40 |

56

42

168

84

338

105

509

119

635

126

743

135

788

| 140 | 333 |
| --- | --- |
| 44 |

77

49

181

84

349

102

509

112

621

126

718

131

761

| 133 | 331 |
| --- | --- |
| 48 |

91

56

209

84

356

99

495

112

593

126

685

129

733

| 133 | 328 |
| --- | --- |
| 52 |

119

56

223

84

364

100

495

112

586

119

666

126

719

| 133 | 329 |
| --- | --- |
| 56 |

140

56

237

77

359

96

482

105

572

119

650

122

691

| 126 | 327 |
| --- | --- |
| 60 |

160

56

251

77

359

87

468

91

544

105

615

105

663

| 105 | 319 |
| --- | --- |
| 64 |

174

56

258

77

363

84

468

84

523

98

588

92

628

| 91 | 319 |
| --- | --- |
| 68 |

216

63

272

77

363

84

461

84

523

91

570

92

607

| 91 | 332 |
| --- | --- |
|  | ЧАСЫ СУТОК ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ |
| 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |

Таблица 8.

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: , поступающей на вертикальную поверхность, северной ориентации, Вт/м2, в июле

| Географическая широта, | ЧАСЫ СУТОК ДО ПОЛУДНЯ | Среднее суточное значение |
| --- | --- | --- |
| град. | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |
| 36 |

79

32

128

93

58

107

__

99

__

93

__

91

__

| 91 | 73 |
| --- | --- |
| 40 |

105

43

104

95

52

106

__

96

__

86

__

82

__

| 81 | 71 |
| --- | --- |
| 44 |

125

52

99

94

20

104

__

96

__

86

__

81

__

| 80 | 72 |
| --- | --- |
| 48 |

141

60

93

93

__

104

__

94

__

86

__

81

__

| 80 | 73 |
| --- | --- |
| 52 |

155

73

77

93

__

96

__

91

__

85

__

81

__

| 80 | 79 |
| --- | --- |
| 56 |

159

76

64

90

__

87

__

83

__

78

__

77

__

| 74 | 80 |
| --- | --- |
| 60 |

157

70

53

80

__

77

__

73

__

70

__

69

__

| 67 | 82 |
| --- | --- |
| 64 |

160

71

37

74

__

71

__

69

__

66

__

65

__

| 65 | 88 |
| --- | --- |
| 68 |

166

71

20

73

__

70

__

69

__

67

__

65

__

| 64 | 104 |
| --- | --- |
|  | ЧАСЫ СУТОК ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ |
| 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |

Таблица 8а.

Поверхностная плотность потока солнечной радиации:, поступающей на вертикальную поверхность, южной ориентации, Вт/, в июле

| Географическая широта,. | ЧАСЫ СУТОК ДО ПОЛУДНЯ | Среднее суточное значение |
| --- | --- | --- |
| град | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |
| 36 | __ |

__

28

__

98

___

132

___

132

___

133

___

| 133 | 55 |
| --- | --- |
| 40 |

__

27

__

72

__

95

60

106

150

106

222

109

257

| 110 | 110 |
| --- | --- |
| 44 |

__

31

__

73

7

96

99

106

199

110

276

113

314

| 114 | 128 |
| --- | --- |
| 48 |

__

36

__

73

28

99

137

110

242

116

327

118

370

| 120 | 159 |
| --- | --- |
| 52 |

__

43

__

80

58

102

171

114

283

119

378

121

424

| 123 | 168 |
| --- | --- |
| 56 |

__

46

__

78

83

101

207

114

327

120

428

122

479

| 124 | 187 |
| --- | --- |
| 60 |

__

46

5

72

108

94

250

109

369

116

471

122

534

| 123 | 204 |
| --- | --- |
| 64 |

__

49

9

71

136

93

279

106

412

114

518

121

582

| 121 | 221 |
| --- | --- |
| 68 |

51

51

14

73

145

93

320

106

465

115

568

121

637

| 121 | 241 |
| --- | --- |
|  | ЧАСЫ УТОК ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ |
| 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |

Таблица 8б.

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: , поступающей на вертикальную поверхность, юго-восточной к

юго-западной ориентации, Вт/, в июле

Географическая широта

| ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ | Среднее суточное значение |
| --- | --- |
| град. | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 15-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
| 36 |

60

31

212

108

314

172

395

174

384

133

308

116

200

112

80

104

96

__

91

__

84

__

77

__

42

__

21

138

40

66

46

225

116

364

148

425

146

417

129

352

112

254

104

119

98

91

__

85

__

81

__

76

__

56

__

27

147

44

95

53

256

116

395

148

467

146

460

136

380

116

297

107

150

104

19

91

__

85

__

81

__

74

__

59

__

30

161

48

2

10

125

62

286

119

427

148

497

151

429

144

429

127

335

113

190

105

41

94

__

88

__

81

__

74

__

58

__

35

__

| 6 |
| --- |
|  | 177 |
| 52 |

5

20

154

71

316

122

457

149

521

154

518

149

465

131

373

116

230

105

65

98

__

92

__

85

__

73

__

58

__

35

__

| 12 |
| --- |
|  | 191 |
| 56 |

23

27

184

77

346

121

488

142

551

145

561

138

502

124

413

107

260

102

91

96

__

92

__

86

__

72

__

56

__

37

__

| 17 |
| --- |
|  | 202 |
| 60 |

12

9

76

35

198

79

377

115

512

130

579

133

582

124

534

113

448

101

259

96

128

93

__

88

__

81

__

66

__

53

__

37

__

23

__

6

213

64

58

16

140

46

267

84

430

115

541

129

622

129

624

123

570

112

483

100

340

941

169

92

2

86

__

78

__

63

__

52

__

38

__

26

__

13

235

68

35

12

105

24

174

58

314

90

456

120

576

134

663

134

669

123

616

114

529

101

378

95

198

93

23

87

__

79

__

63

__

52

__

38

__

30

__

19

__

| 9 | 259 |
| --- | --- |
|  | ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ |
| 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 2-3 |

Таблица 8в.

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: , поступающей на вертикальную поверхность,

северо-восточной и северо-западной ориентации, Вт/м2, в июле.

Географическая широта,

| ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ | Среднее суточное значение |
| --- | --- |
| град. | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |  |
| 36 |

183

28

454

102

488

146

393

147

265

114

98

97

__

91

__

87

__

84

__

83

__

81

__

77

__

63

__

| 23 |
| --- |
|  | 129 |
| 40 |

11

1

193

63

398

130

428

154

335

140

200

108

55

96

__

91

__

87

__

87

__

84

__

81

__

77

__

63

__

| 29 |
| --- |
|  | 123 |
| 44 |

35

6

252

72

419

133

424

149

324

137

170

108

38

96

__

91

__

87

__

86

__

84

__

81

__

74

__

60

__

| 31 |
| --- |
|  | 123 |
| 48 |

70

19

191

81

437

133

420

144

305

134

143

109

22

96

__

91

__

87

__

86

__

84

__

80

__

72

__

59

__

35

__

8

125

52

108

32

342

93

449

131

418

143

281

130

119

107

8

93

__

87

__

85

__

84

__

81

__

79

__

72

__

59

__

37

__

12

127

56

23

5

187

44

391

95

460

125

414

133

260

119

93

95

__

84

__

80

__

79

__

78

__

77

__

76

__

72

__

59

__

41

__

16

129

60

73

13

310

53

442

96

469

116

412

112

236

104

65

82

__

73

__

73

__

72

__

72

__

72

__

71

__

67

__

58

__

44

__

24

__

| 7 |
| --- |
|  | 134 |
| 64 |

17

7

163

29

395

67

490

101

473

112

395

112

221

99

41

78

__

70

__

70

__

70

__

69

__

67

__

67

__

64

__

59

__

48

__

30

__

| 16 |
| --- |
|  | 143 |
| 68 |

29

9

169

19

320

43

465

79

541

106

483

112

366

112

204

100

29

77

__

70

__

70

__

70

__

67

__

66

__

66

__

64

__

60

__

52

__

35

__

23

__

12

__

| 7 | 164 |
| --- | --- |
|  | ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ |
| 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 115 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |

Таблица 8г.

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: , поступающей в июле на вертикальную поверхность,

восточной и западной ориентации Вт/м2.

Географическая широта,

| ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ | Среднее суточное значение |
| --- | --- |
| град. | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |  |
| 36 |

151

45

442

147

535

177

515

174

440

147

286

120

105

108

__

98

__

91

__

86

__

85

__

74

__

47

__

| 17 | 1б2 |
| --- | --- |
| 40 |

242

63

476

151

561

179

542

164

442

134

276

110

101

99

__

88

__

84

__

84

__

81

__

73

__

59

__

| 28 | 169 |
| --- | --- |
| 44 |

332

79

514

151

579

177

563

163

452

135

279

108

105

98

__

87

__

81

__

81

__

80

__

73

__

59

__

| 30 | 180 |
| --- | --- |
| 48 |

371

88

536

155

590

174

565

164

454

135

279

110

105

98

__

87

__

81

__

79

__

78

__

72

__

59

__

| 34 | 184 |
| --- | --- |
| 52 |

468

101

579

164

614

174

579

169

461

135

28

113

105

96

__

87

__

81

__

77

__

77

__

72

__

59

__

| 41 | 200 |
| --- | --- |
| 56 |

482

101

594

156

621

165

579

155

461

121

283

102

105

91

__

85

__

79

__

76

__

74

__

65

__

58

__

| 41 | 201 |
| --- | --- |
| 60 |

509

105

623

144

632

149

586

134

461

104

285

88

105

81

__

76

__

72

__

69

__

67

__

62

__

54

__

| 41 | 206 |
| --- | --- |
| 64 |

535

115

635

141

655

143

597

129

463

101

285

84

106

77

__

70

__

66

__

63

__

63

__

57

__

50

__

| 42 | 215 |
| --- | --- |
| 68 |

572

189

663

143

669

143

611

131

480

101

279

84

106

77

__

70

__

66

__

63

__

63

__

57

__

50

__

| 42 | 239 |
| --- | --- |
|  | ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ |
| 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 5-6 |

Таблица 9.

Тепловыделения от взрослых людей

Показатели

Тепловыделения от взрослых людей, Вт

| при температуре окружающего воздуха в |
| --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| В состоянии покоя |
| Тепловыделения явные | 143 | 116 | 87 | 58 | 41 | 12 |
| скрытые | 23 | 29 | 29 | 35 | 52 | 81 |
| полные | 163 | 145 | 116 | 93 | 93 | 93 |
| При легкой работе (категория I) |
| Тепловыделения явные | 151 | 122 | 99 | 64 | 41 | 6 |
| скрытые | 29 | 35 | 52 | 81 | 105 | 140 |
| полные | 180 | 157 | 151 | 145 | 146 | 46 |
| При работе средней тяжести (категория II а) |
| Тепловыделения явные | 166 | 135 | 108 | 73 | 44 | 7 |
| скрытые | 51 | 66 | 90 | 121 | 150 | 187 |
| полные | 217 | 201 | 198 | 194 | 194 | 194 |
| При работе средней тяжести (категория II 6) |
| Тепловыделения явные | 182 | 150 | 119 | 84 | 49 | 9 |
| скрытые | 71 | 97 | 126 | 158 | 193 | 233 |
| полные | 253 | 247 | 245 | 242 | 242 | 242 |
| При тяжелой работе |
| Тепловыделения явные | 198 | 163 | 129 | 93 | 52 | 12 |
| скрытые | 93 | 128 | 163 | 198 | 238 | 279 |
| полные | 291 | 291 | 291 | 291 | 290 | 291 |

Таблица 10 к примеру 1.

| Коэффициенты |
| --- |
| №№ п/п | Конструкция и материал | Плотность, Кг/ |

Толщина, м

Удельная теплопроводность

Вт/

Теплоусвоение

Вт/

S

Термическое сопротивление

/Вт

R

Тепловая инерция

| I. | Окна двойные в металлических рамах, площадью 85 в Ю-З стене 0,34 |
| --- | --- |
| II. | Наружная стена площадью 22 м, ориентированная на Ю-З. |
| 1. | Облицовочный слой из известкового песчаного раствора | 1600 | 0,015 | 0,7 | 8,7 | 0,021 | 0,186 |
| 2. | Керамзитобетон | 1000 | 0,21 | 0,33 | 5,03 | 0,636 | 3,2 |
| 3. | Облицовочный слой (см.1) | 1600 | 0,015 | 0,7 | 8,7 | 0,021 | 0,186 |
|  | всего |

0,667

| 0,83* | 3,57 |
| --- | --- |
| III. | Бесчердачное покрытие площадью 216 м |
| 1. | Ковер (рубероид) | 600 | 0,01 | 0,17 | 3,53 | 0,06 | 0,21 |
| 2. | Керамзитобетон | 1800 | 0,02 | 0,8 | 10,5 | 0,025 | 0,26 |
| 3. | Пенобетон | 400 | 0,20 | 0,14 | 2,19 | 1,43 | 3,13 |
| 4. | Плита железобетон | 2500 | 0,035 | 1,92 | 17,98 | 0,018 | 0,33 |
|  | Всего |

1,533

| 1,685* | 3,93 |
| --- | --- |
| IV. | Внутренние перегородки площадью 260 м |
| 1. | Железобетон | 2500 | 0,22/2 | 1,92 | 17,98 | 0,063/2 | 0,56 |
| V. | Пол площадью 216 м |
| 1. | Железобетонная плита | 2500 | 0,045 | 1,92 | 17,98 | 0,023 | 0,42 |
| 2. | Асфальтобетон | 2100 | 0,04 | 1,05 | 16,43 | 0,038 | 0,63 |
|  | Всего | 0,061 | 1,05 |

*) с учетом тепловосприятия от наружного воздуха 1/27,1 и теплоотдачи воздуху  помещения 1/8,7

Таблица 11 к примеру 1.

| Часы суток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой поток солнечной радиации через окна, начало 10ч Q=30436 Вт(макс) |
| 1. | Q | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| 2. | Q | 7000 | 6696 | 6696 | 6392 | 6392 | 6037 | 5783 | 5783 | 5478 | 5478 | 5783 | 6696 | 8218 | 9435 | 10633 | 11566 | 11870 | 11566 | 10957 | 9740 | 8522 | 7913 | 7609 | 7305 |
| Тепловой поток через окна теплопередачей Q=2300 +975 Вт и общий тепловой поток |
| 3. |  | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 |
| 4. |
| -2976 | -3206 | -3275 | -3206 | -2976 | -2608 | -2125 | -1573 | -975 | -377 | 175 | 658 | 1026 | 1256 | 1335 | 1256 | 1026 | 658 | 175 | -377 | -375 | -1573 | -2125 | -2608 |
| 5. |

Всего

| через окно | 4024 | 3490 | 3421 | 3186 | 3416 | 3479 | 3658 | 4210 | 4503 | 5101 | 5958 | 7354 | 9244 | 10693 | 10978 | 12822 | 12896 | 12224 | 11132 | 9363 | 7547 | 6340 | 5484 | 4597 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой поток через стену Q= 34,9 + 199,2 ; ; начало 10 ч =9,2 ч |
| 6. |  | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0.71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0.87 | -0,71 | -0, 5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 |
| 7. |  | 219 | 200 | 169 | 130 | 84 | 35 | -14 | -60 | -100 | -130 | -149 | -154 | -149 | -130 | -100 | -60 | -14 | 35 | 84 | 130 | 169 | 200 | 219 | 224 |
| Телповой поток через покрытие Q= 892,2 + 393,8 + 696,6 |
| 8. |  | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 |
| 9. | Q | 394 | 382 | 343 | 280 | 197 | 102 | 0 | -102 | -197 | -280 | -343 | -382 | -394 | -382 | -343 | -280 | -196 | -102 | 0 | 102 | 197 | 280 | 343 | 182 |
| 10. |  | 0,71 | 0,5 | 0,26 | 0 | -0,26 | -0,5 | -0,71 | -0,87 | -0,97 | -1 | -0,97 | -0,87 | -0,71 | -0,5 | -0,26 | 0 | 0,26 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,87 |
| 11. | Q | 495 | 348 | 181 | 0 | -181 | -348 | -495 | -606 | -655 | -697 | -655 | -606 | -495 | -348 | -181 | 0 | 181 | 348 | 495 | 608 | 655 | 697 | 655 | 606 |
| 12. |

Всего

| Q+ Q + 892,2 | 1781 | 1622 | 1416 | 1172 | 908 | 646 | 397 | 184 | 40 | -85 | -106 | -96 | 3 | 162 | 368 | 612 | 870 | 1138 | 1387 | 1600 | 1744 | 1869 | 1890 | 1880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный тепловой поток поступающий в помещение |
| 13. | Всего | 6024 | 5312 | 5006 | 4488 | 4408 | 4160 | 4041 | 4334 | 4443 | 4886 | 5703 | 7104 | 9098 | 10725 | 12246 | 13374 | 13758 | 13397 | 12608 | 11093 | 9460 | 8409 | 7593 | 6701 |

Список литературы.

1. В.Н. Богословский. Строительная теплофизика. Издательство "Высшая школа". Москва,1970.

2. В.Н. Богословский. Тепловой режим зданий. Москва. Стройиздат,1977г.

3. СНиП II-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

4. СНиП II-3-70**. Строительная теплотехника. Москва,1985г.

5. Справочник проектировщика. Часть П. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под редакцией И.Г. Староверова. Стройиздат,1978г.

6. СНиП 2.01.02. Строительная климатология и геофизика, 1983г.

7. Руководство по проектированию и применению солнцезащитных средств в промышленных зданиях. Москва. Стройиздат,1980г.

8. СНиП 2.04.05-91.

рис. 1 Световой проем с солнцезащитными плоскостями: а - строительные размеры и построения затенения остекления наружными плоскостями; б - схема влияния высоты и азимутов солнца на световой проем ; H - высота проема ; В - ширина проема ; Гп - горизонтальная солнцезащитная плоскость ; Вп - вертикальная солнцезащитная плоскость;

1 - высота солнца ;  - град. ; 2 - плоскость светового проема ; 3 - перпендикулярная  плоскость к световому проему ; 4 - перпендикуляр к плоскости светового проема; 5 - проекция солнечного луча на плоскость 3; 6 - азимут солнца А,град. ; 7 - солнечный азимут остекления светового проема А,град.; 8 - азимут светового проема А.

Рис. 2. Световой фонарь с наклонным остекленением

1 и 2 - перпендикуляры к остеклению.

Рис. 3 к примеру 2.

Построение затенения окна по заданным координатам солнца: ,.

Площадь тени от прямой солнечной радиации 0,46  2 + 0,04  0,74 = 0,95 кв.м.