НПБ 56-96

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

Установки порошкового пожаротушения импульсные
Временные нормы и правила проектирования
и эксплуатации

Дата введения 1996-08-31

РАЗРАБОТАНЫ Научно-производственным предприятием "Спецэнергомеханика", ЗАО "Инженерный центр - Спецавтоматика" и ВНИИПО МВД РФ.
ВНЕСЕНЫ НПП "Спецэнергомеханика", Нормативно-техническим отделом ГУГПС МВД России.
УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.
СОГЛАСОВАНЫ письмом Минстроя России № 13-413 от 01.08.96.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУГПС МВД России от 09.08.96 № 50.
Вводятся впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы и правила (далее - нормы) распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию установок порошкового пожаротушения импульсных (далее - УППИ). Требования настоящих норм обязательны для предприятий, организаций и объединений, а также граждан, осуществляющих проектные и монтажные работы с УППИ, а также их эксплуатацию и обслуживание, независимо от форм собственности и принадлежности.

1.2 При проектировании и эксплуатации УППИ необходимо, кроме настоящих норм, руководствоваться положениями #M12291 871001018СНиП 2.04.09-84#S, ПУЭ и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке и регламентирующими применение автоматических установок пожаротушения.

1.3 УППИ применяются для тушения пожаров классов:

А (за исключением материалов, имеющих способность гореть без доступа воздуха; горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлеющих внутри слоя (хлопок, травяная мука, зерно и т.д.); изделий из древесины при горючей нагрузке более 50 кг/кв.м);

В, С (кроме водорода и электроустановок под напряжением до 5 кВ).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Сборник ГОСТ. Взрывозащищенное и рудничное оборудование.

ГОСТ 12.2.047-86. ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

ПТБЭ (Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей).

ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок).

НПБ 21-94. Системы аэрозольного тушения пожаров. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации.

ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, использованные в настоящих нормах, приведены в приложении А.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УППИ

4.1 УППИ применяются для тушения пожаров в закрытых помещениях локальным и объемным способами.

Возможность тушения УППИ пожаров открытых установок определяется в каждом конкретном случае с учетом рекомендаций организации-разработчика УППИ по согласованию с соответствующим органом управления ГПС МВД России.

4.2 Установки локального пожаротушения могут применяться для тушения отдельных производственных зон, агрегатов и оборудования, установленных в помещениях с воздухообменом кратностью до 100 или скоростью локальных воздушных потоков до 5 м/с.

4.3 Расчетная зона локального пожаротушения определяется как увеличенный на 10% размер площади, занимаемой оборудованием.

4.4 Установки объемного пожаротушения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%. В помещениях объемом более 400 куб.м УППИ, как правило, применяются для пожаротушения локальным способом.

4.5 В УППИ должны применяться огнетушащие порошки, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации и имеющие сертификат соответствия, выдаваемый в установленном порядке.

4.6 Исполнительными элементами УППИ являются модули импульсные порошковые (далее - МИП) или блоки модулей импульсных порошковых (далее - БИП).

При применении МИП следует учитывать защищаемый объем, массу модуля и высоту Н (дальность) выброса порошка, т.е. оптимальное расстояние от МИП до предполагаемого очага горения.

4.7 Основной способ пуска УППИ должен быть электрическим или пневмоэлектрическим.

4.8 Автоматические УППИ, применяемые для защиты помещений, в которых могут присутствовать люди, должны иметь устройства для задержки автоматического пуска в соответствии со СНиП 2.04.09-84.

4.9 При определении расчетного объема защищаемого помещения следует учитывать объем оборудования, размещенного в нем.*

___________________

* В случаях, когда узлы оборудования и строительные конструкции выполнены из несгораемых материалов, допускается не учитывать их объем при определении расчетного объема помещения.

4.10 Время выпуска огнетушащего порошка из одного МИП или БИП не должно превышать 0,2 с.

4.11 В установках объемного пожаротушения МИП, как правило, размещают на ограждающих конструкциях, перекрытии (покрытии) на расстоянии друг от друга, численно равном или менее высоты выброса порошка Н и половины этой величины между крайними МИП и ограждающими конструкциями защищаемого помещения.

4.12 В установках локального пожаротушения расстояние между соседними модулями выбирается равным Н, а МИП, расположенные на границе защищаемой зоны, размещают с шагом, равным 0,9...0,5 Н, на расстоянии не более 0,9 Н от МИП, расположенных внутри защищаемой зоны.

4.13 Ограждающие и несущие конструкции, используемые для установки МИП, должны выдерживать в течение 0,2 с воздействие динамической нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых модулей.

4.14 При высоте помещения, превышающей 1,4 Н, МИП устанавливают ярусами с шагом по высоте 0,8...1,4 Н из расчета обеспечения требований п. 4.16 настоящих норм.

4.15 Допускается установка МИП на подвесных конструкциях. При этом, при необходимости, должны быть приняты конструктивные меры, предотвращающие последствия воздействия на подвесные элементы динамического усилия, возникающего при срабатывании МИП, равного пятикратному весу устанавливаемых модулей.

4.16 Расчет количества основных МИП или БИП, необходимых для пожаротушения, и их размещения должен осуществляться из условия обеспечения равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема (зоны) в соответствии с приложением Б настоящих норм.

4.17 В составе УППИ, кроме основных МИП, должны быть предусмотрены запасные МИП в количестве, обеспечивающем замену 100% МИП в зоне пожаротушения наибольшего объема (при пуске от дымовых извещателей), с учетом возможного задымления смежных защищаемых зон, не отделенных от нее противопожарными преградами (СНиП 2.01.02-85, п. 3), а также с учетом неисправных МИП в количестве один запасной МИП на 10 основных МИП каждого типоразмера (см. прилолжение А).

Электроснабжение УППИ

4.18 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок следует относить к I категории согласно ПУЭ.

4.19 Питание электроприемников электросигнализации и управления установок следует осуществлять согласно требованиям ПУЭ и #M12291 871001018СНиП 2.04.09-84#S в части автоматических установок газового пожаротушения.

5 МОНТАЖ УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ

5.1 Монтаж УППИ должен производиться в соответствии с рабочими чертежами проекта, проектом производства работ, отраслевыми, межведомственными и федеральными нормативными документами с соблюдением требований настоящих норм, технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов, действующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

К производству работ по монтажу УППИ разрешается приступить при наличии:

лицензии на проведение данного вида работ;

рабочих чертежей проекта УППИ;

строительной и технологической готовности объекта;

материалов, оборудования и монтажных изделий в соответствии со спецификацией проекта.

5.2 Монтажная организация должна располагать следующими документами:

паспортами и монтажно-эксплуатационной документацией на оборудование и приборы;

паспортами на арматуру;

сертификатами на материалы и оборудование.

5.3 Материалы, оборудование и приборы должны иметь соответствующие технические документы.

5.4 Для монтажа электропроводок должны применяться типы проводов и кабелей, предусмотренные проектом.

5.5 Электропроводки к приборам и оборудованию УППИ должны прокладываться по трассам, предусмотренным проектом.

5.6 При прокладке кабелей следует соблюдать расстояния, не мее, мм:

50 - в свету между кабелями с неметаллическими оболочками;

100 - между кабелями УППИ и кабелями других назначений.

5.7 Расстояния в свету между электропроводкой УППИ и трубопроводами должны быть не менее, мм:

100 мм - до технологических трубопроводов;

400 мм - до трубопроводов горючих жидкостей и газов.

5.8 В местах пересечений трубопроводов с электропроводками последние должны прокладываться в бороздах, в изоляционных или стальных трубах.

5.9 Прокладка кабеля в полу или междуэтажных пространствах должна производиться в каналах или трубах. Заделка кабелей в строительных конструкциях наглухо не допускается.

5.10 Электрооборудование, применяемое во взрывоопасных помещениях, должно быть взрывозащищенным в соответствии с классом зоны по ПУЭ.

5.11 Размещать и устанавливать пожарные извещатели, аппаратуру пожарной сигнализации, а также пневмоэлектрический пуск следует в соответствии с требованиями #M12291 871001018СНиП 2.04.09-84#S.

Крепление электрооборудования и приборов УППИ должно быть выполнено в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей.

Приемка в эксплуатацию и приемосдаточные испытания 
установок порошкового пожаротушения импульсных

5.12 По окончании монтажа производится внешний осмотр УППИ и проводятся приемосдаточные испытания, включающие:

измерения сопротивления изоляции и сопротивления линий электропроводок;

автономные испытания работы системы.

5.13 Внешним осмотром проверяются:

соответствие смонтированного оборудования и его размещения рабочим чертежам проекта;

правильность установки и соединений МИП, щитов, панелей, приемных станций, пожарных извещателей и приборов, входящих в установку пожаротушения;

соответствие монтажа электротехнического оборудования и электропроводок требованиям ПУЭ.

5.14 После осмотра электропроводка подвергается следующим испытаниям:

у всех проводок при отсоединенных оконечных устройствах проверяется омическое сопротивление изоляции мегомметром с напряжением 1000 В;

силовые проводки питания приборов проверяются на соответствие фазировки и полярности силовых цепей и цепей питания;

проверяются проводки в защитных трубах, проложенные во взрывоопасных помещениях; проводится испытание трубопроводов на плотность давлением 0,25 МПа.

По результатам испытания составляют протокол по форме приложения Е.

5.15 Автономным испытаниям подвергаются последовательно все узлы и приборы, обслуживающие все направления установки пожаротушения.

Для проведения автономных испытаний отсоединяются все электроразъемы пусковых устройств установленных МИП и вместо них устанавливаются электролампы соответствующих параметров.

После этого производится проверка работы установки по каждому направлению в режимах автоматического и дистанционного пусков. В процессе испытаний контролируются выдача всех световых и звуковых сигналов о работе и неисправностях установки, выдача командных импульсов на отключение вентиляции, включение предупредительных сигналов, выдача командных импульсов на пуск МИП (по загоранию электроламп, включенных вместо пусковых устройств).

5.16 Целостность пиропатронов проверяется омметрами с гарантированным током измерительной цепи не более 50 мА. Контролируется исправность соединений пиропатронов с устройством управления.

Последовательность и конкретные виды испытаний могут уточняться программой проведения автономных испытаний, принятой решением приемочной комиссии.

Результаты испытаний оформляются протоколами.

5.17 По решению организации заказчика могут быть проведены огневые испытания. Огневые испытания проводятся по программе, согласованной с территориальным органом Государственной противопожарной службы МВД России. Результаты испытаний оформляются актом по форме приложения З.

5.18 Сдача и приемка в эксплуатацию установки пожаротушения оформляется актом по форме приложения И.

5.19 К акту должны быть приложены:

исполнительные чертежи установки порошкового пожаротушения импульсной, согласованные с проектной организацией;

паспорта и другая техническая документация заводов-изготовителей оборудования и приборов (приложение Д);

протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок (см. приложение Е);

протокол проведения автономных испытаний УППИ (приложение Ж);

акт проведения огневых испытаний (если принято решение об их необходимости) - приложение З.

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ

6.1 Эксплуатацию установки пожаротушения необходимо осуществлять в соответствии с ППБ 01-93.

6.2 В период проведения технического обслуживания должны выполняться регламентные работы, предусмотренные технической документацией заводов-изготовителей приборов и оборудования установки.

6.3 Автономные испытания установки пожаротушения должны проводиться не реже двух раз в год.

Приложение А

(Обязательное )

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Степень негерметичности - по НПБ 21-94.

Установка порошкового пожаротушения - по ГОСТ 12.2.047-86.

Установка локального порошкового пожаротушения - то же, путем создания огнетушащей концентрации над защищаемой площадью.

Установка объемного порошкового пожаротушения - то же, путем создания огнетушащей концентрации в объеме защищаемого помещения.

Установка порошкового пожаротушения импульсная (УППИ) - то же, в которой устройствами хранения и подачи огнетушащего порошка являются модули импульсные порошковые (или блоки модулей импульсных порошковых).

Модули импульсные порошковые (МИП) - исполнительное устройство УППИ, в котором совмещены функции хранения, подачи и запорно-пусковые, осуществляющее по командному импульсу устройства контроля и управления выпуск и распыление огнетушащего порошка за время не более 0,2 с.

Блок импульсный порошковый (БИП) - группа соединенных между собой МИП, запускаемых одним командным импульсом.

МИП основные - МИП, задействованные в УППИ, предназначенные для хранения и выпуска в защищаемое помещение расчетного количества огнетушащего порошка.

МИП запасные - МИП, хранящиеся на складе объекта, готовые к применению и предназначенные для замены МИП, использованных при тушении или неисправных.

Приложение Б

(Обязательное)

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ИМПУЛЬСНЫХ ЛОКАЛЬНОГО И ОБЪЕМНОГО ТИПОВ

Локальные установки

1 Количество МИП, необходимое для локальной защиты участка (зоны), N(1), шт., определяется по формуле

|  | , (1) |
| --- | --- |

где S(у) - площадь защищаемого участка (зоны), для оборудования - площадь габарита оборудования, увеличенная на 10%, кв.м;

S(н) - нормативная площадь, определяется по п. 2 настоящего приложения, кв.м;

k(1) - коэффициент неравномерности распыления порошка (применяется при групповой установке МИП), принимается равным 1,2;

k(2) - коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения площади, затененной оборудованием S(з), к защищаемой площади S(у) определяется как:

|  | ; при |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |

S(з) - площадь затенения, определяется как площадь части защищаемого участка, на которой возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от МИП по прямой линии

| преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции. При |  | >0,15 | рекомендуется |
| --- | --- | --- | --- |

установка дополнительных МИП непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k(2) принимается равным 1;

k(3) - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне в сравнении с бензином А-76. Определяется по приложению Г. При отсутствии данных принимается равным 1,2.

2 Нормативная площадь S(н) определяется по формуле

где V(н) - объем, защищаемый одним МИП выбранного типа, куб.м;

k(5) - коэффициент, характеризующий особенности распыления порошка МИП выбранного типа (определяется по технической документации на МИП).

3 При превышении высоты оборудования в защищаемой зоне величины 1,4 Н (Н - высота выброса для МИП выбранного типа) для выбранного типа МИП установка последних осуществляется ярусами в соответствии пп. 4.14, 4.15 настоящих НПБ.

V(н) и Н принимаются для МИП выбранного типа в соответствии с техническими условиями разработчика-изготовителя, согласованными с ГПС МВД РФ.

4 При использовании в УППИ инерционных максимальных извещателей (побудительных трубопроводов), обеспечивающих обнаружение возгорания за время >60 с (например, извещатели с плавкими вставками) с обязательной задержкой на эвакуацию, рекомендуется двухступенчатый запуск МИП (для обеспечения естественного охлаждения аварийных конструкций в условиях воздействия огнетушащей концентрации порошка). При этом общее количество МИП удваивается по сравнению с полученным из расчетов по настоящему приложению. Для включения второй ступени допускается применение дистанционного ручного управления.

Задержка второй ступени определяется исходя из особенностей защищаемого объекта.

ОБЪЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

Количество МИП для защиты помещения N, шт., определяется по формуле

|  | , (3) |
| --- | --- |

где V(п) - объем защищаемого помещения, куб.м;

V(н) - объем, защищаемый одним МИП выбранного типа, куб.м.

N(п) - количество МИП, необходимое для нейтрализации утечек огнетушащего порошка через постоянно открытые проемы и определяемое из принимаемого условного соответствия 1 кв.м проема дополнительным 9,0 куб.м защищаемого объема, шт.

Значения коэффициентов определяются в соответствии с формулой (1) настоящего приложения.

Приложение В

(Рекомендуемое)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИП

1 В установках объемного импульсного порошкового пожаротушения для хранения и распыления огнетушащих порошков применяются модули импульсные порошковые (МИП).

Основные характеристики модулей приведены в таблице.

| NN п.п. | Модуль | Обозна- чение | Защи- щае- мый объем, куб.м | Масса огнетушащего порошка, кг |  | Масса модуля, кг | Вы- сота выб- роса Н, м | Диаметр подавляемого очага, произвольно расположенного на защищаемой 1 МИП площади, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пирант-А | ПСБ-3 |  |  |  |
| 1 | Вулкан-1 | К.2.00.000- 00 ... 19 | 9,0 | 1,3_+0,2 | 1,4_+0,2 | 4,3 | 2,5 | 910 |
| 2 | Вулкан-2 | К.2.00.000- 20 ... 39 | 5,0 | 0,7_+0,2 | 0,75_+0,2 | 2,0 | 1,9 | 720 |
| 3 | Вулкан-4 | К.2.00.000- 40 ... 59 | 2,5 | 0,4_+0,1 | 0,45_+0,1 | 0,95 | 1,5 | 560 |
| 4 | Вулкан-6 | К.2.00.000- 60 ... 79 | 1,2 | 0,2_+0,05 | 0,2_+0,05 | 0,2 | 1,2 | 360 |
| Примечание. Вместо порошка Пирант-А могут быть использованы его аналоги: П2АП, П4АП, а также другие огнетушащие порошки, в том числе по индивидуальному заказу с учетом спецификации применения. При этом индивидуальные характеристики специализированных МИП указываются в паспорте и маркируются на корпусе модуля. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 В установках объемного и локального порошкового пожаротушения, как правило, применяются МИП типа "Вулкан-1" и БИП, выполненные на основе "Вулкана-1".

МИП типов "Вулкан-2, 4, 6" применяются для тушения загораний в малых технологических отсеках и помещениях, электрошкафах, кабельных и вентиляционных каналах и т.п., где использование модулей "Вулкан-1" неудобно или невыгодно.

Наибольшая эффективность достигается при подаче порошка непосредственно в очаг пожара с дистанции, равной высоте выброса Н±20%. При неопределенной локализации очага или невозможности установки МИП на оптимальной дистанции система пожаротушения проектируется в соответствии с п. 4.14 настоящих норм и приложением Б. Для МИП типа "Вулкан" k(5) принимается равным 1,2.

3 МИП, располагаемые на перекрытии, устанавливаются горизонтально швом вниз.

МИП, устанавливаемые на ограждающих вертикальных конструкциях, располагаются таким образом, чтобы направление выброса порошка, проходящее через ось и шов обечайки МИПа, образовало угол 45° к вертикали и было направлено вниз и внутрь защищаемого объема.

4 Для установок локального пожаротушения допускается установка модулей на ограждающих конструкциях с направлением выброса порошка под углом более 45° к вертикали. При этом расстояние между соседними модулями и защищаемая площадь (Н и Sн) уменьшаются на 10-15% на каждые 10° сверх 45°.

Приложение Г

(Рекомендуемое)

Коэффициент k(3) сравнительной эффективности огнетушащих порошков 
при тушении различных веществ

| Горючее вещество | Пирант-А | ПСБ-3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Древесина | 2,0 | - |
| 2 Резина | 1,5 | - |
| 3 Трансформаторное масло | 0,8 | 0,8 |
| 4 Дизельное топливо | 0,9 | 0,8 |
| 5 Бензин А-76 | ..... | 0,9 |
| 6 Бензол | ..... | 1,0 |

Приложение Д

(Рекомендуемое)

ВЕДОМОСТЬ
смонтированного оборудования, приборов 
и технических средств управления
установки порошкового пожаротушения импульсной

Смонтированный___________________________________________

(наименование объекта)

по проекту ________________________________________________

| № п/п | Номер позиции по спецификации проекта | Наименование | Тип | Заводской № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Принял ___________________________________________________

(должность, фамилия представителя заказчика)

Сдал _____________________________________________________

(должность, фамилия представителя монтажной организации)

"____ " ________________ 199__г.

Приложение Е

(Рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ
измерения сопротивления изоляции электропроводок УППИ

"____" _______________ 199 ___г.

Объект__________________________________________________

Наименование организации заказчика________________________

Наименование проектной организации_______________________

Проект__________________________________________________

Характеристика контрольных приборов

| № п/п | Прибор | Тип | № прибора | Шкала | Класс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные испытаний

| № п/п | Маркировка провода | Марка провода | Количество и сечение | Сопротивление изоляции |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (кабеля) по чертежу, № позиции | (кабеля) | жил, кв.м | между жилами | относи- тельно земли |  |  |

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Заказчик ___________________________________________________________________

(должность, фамилия представителя заказчика)

Монтажная организация _______________________________________________________

(должность, фамилия представителя монтажной организации)

Приложение Ж

(Рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ
проведения автономных испытаний установки
порошкового пожаротушения импульсной (УППИ)

Объект ________________________________________________________________

Наименование проекта ___________________________________________________

Проверка работоспособности УППИ (в соответствии с разделом 5 настоящих норм) _______________________________________________________________________

Краткая характеристика установки _________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Результаты испытаний ___________________________________________________

________________________________________________________________________

Подробно указать результаты испытаний и выявленные дефекты

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Испытания произвели представители:

Заказчика ______________________________________________________________

(должность, фамилия представителя)

Монтажной организации __________________________________________________

(должность, фамилия представителя)

" ___ " ______________ 199__ г.

Приложение З

(Рекомендуемое)

АКТ
проведения огневых испытаний установки
порошкового пожаротушения импульсной

Город ________________________ "____" _____________ 199 __ г.

Наименование объекта _______________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

от заказчика _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

от монтажной организации ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

от органов Государственной противопожарной службы МВД России

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

произвели осмотр установки порошкового пожаротушения импульсной,

смонтированной в соответствии с проектом ___________________________

____________________________________________________________________

(обозначение проекта и полное название проектной организации)

Осмотром установлено, что установка пожаротушения смонтирована

полностью в соответствии с чертежами проекта. Проведены автономные

испытания установки.

Протокол от "____"__________________199___г.

Для проверки эффективности действия установки комиссия провела

огневые испытания установки по направлению, защищающему помещение

___________________________________________________________________.

Для этого в помещении был установлен искусственный очаг пожара размером

__________________ с горючим материалом ____________________________.

В результате проведенного испытания установлено:

искусственный очаг пожара подожжен в _______ч_________ мин;

выпуск огнетушащего вещества начался в _______ч _________мин;

искусственный очаг пожара потушен установкой в _____ ч ______мин.

Заключение комиссии

Установка порошкового пожаротушения импульсная сработала, потушив

искусственный очаг пожара за _________ мин.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Члены комиссии:

Представитель заказчика ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель ГПС МВД РФ ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель монтажной организации ________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение И

(Рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись

_______________________________________

представителя руководства организации)

"_______" ______________ 199 __ г.

АКТ
сдачи и приемки установки порошкового пожаротушения 
импульсной в эксплуатацию

Город ________________________ "____" _____________ 199 __ г.

Наименование объекта _____________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

от заказчика _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

от ГПС МВД РФ _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

от монтажной организации ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

произвели приемку выполненных работ по монтажу и наладке установки порошкового пожаротушения.

Комиссии были предъявлены следующие документы:

1 _______________________________________________________

2 _______________________________________________________

3 _______________________________________________________

4 _______________________________________________________

5 _______________________________________________________

Рассмотрев представленные документы и проведя осмотр установки пожаротушения импульсной, комиссия установила, что установка пожаротушения смонтирована __________________________________________________________________________________

( наименование монтажной организации)

в период с " _____" ____________ 199 __ г. по " _____" __________ 199 __ г.

в соответствии с рабочим проектом ____________________________

(наименование проекта)

и действующими нормативными документами.

Все узлы и установка в целом испытаны на работоспособность в соответствии с требованиями проекта и настоящих норм.

Заключение комиссии:

Монтажно-наладочные работы выполнены полностью, смонтированная установка считается работоспособной и передана заказчику в эксплуатацию.

Примечание. Наименование документов и их количество указываются в соответствии с п. 5.20 настоящих норм.

Председатель комиссии _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Текст документа сверен по:
официальное издание
"Сборник руководящих документов
Государственной противопожарной
службы". Часть 5 - ГУГПС МВД России -
М.: 1997