ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ

от 5 сентября 2000 года N 200

Об утверждении Нормативов и методических

указаний по определению потребности в

машинах и механизмах для эксплуатации и

ремонта коммунальных электрических

и тепловых сетей

В целях дальнейшего совершенствования нормативного и методологического обеспечения для упорядочения ценовой политики в отношении естественных монополий на потребительском рынке электрической и тепловой энергии, повышения экономической обоснованности затрат, влияющих на формирование тарифов жилищно-коммунального хозяйства,

приказываю:

1. Утвердить разработанные РАО "Роскоммунэнерго" и внесенные Управлением жилищно-коммунальным комплексом Нормативы и методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей.

2. Управлению жилищно-коммунальным комплексом совместно с РАО "Роскоммунэнерго" организовать издание Нормативов и методических указаний и доведение их до сведения органов местного самоуправления и организаций коммунальной энергетики.

3. Признать утратившими силу Методические указания по определению потребности в механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей, утвержденные Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России 27.02.96.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления жилищно-коммунальным комплексом Госстроя России Н.Н.Жукова.

Председатель

А.Ш.Шамузафаров

МДС 13-16.2000

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации

и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей

РАЗРАБОТАНЫ РАО "Роскоммунэнерго" при участии Российской ассоциации "Коммунальная энергетика" и специалистов Управления жилищно-коммунального комплекса Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Госстроя России от 05.09.2000 N 200

Настоящие Нормативы и Методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей предназначены для использования электроэнергетическими и теплоэнергетическими предприятиями системы жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатирующими коммунальные электрические и тепловые сети.

Нормативы и Методические указания составлены с учетом ранее действовавших Методических указаний по определению потребности в механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей.

При разработке Нормативов и Методических указаний учтены "Нормативы оснащения ремонтно-строительными и аварийно-восстановительными машинами и механизмами предприятий электрических сетей" (1986 г.), "Нормативы оснащения ремонтно-строительными и аварийно-восстановительными машинами и механизмами теплоэнергетических предприятий местных Советов" (1986 г.), "Нормы потребности в механизмах для эксплуатации и ремонта тепловых сетей Минэнерго СССР" (РД 34.10.106-89), а также опыт предприятий коммунальной энергетики.

При разработке Нормативов и Методических указаний учтены замечания и предложения энергетических предприятий и организаций Волгоградской, Ивановской, Смоленской областей, гг.Барнаула, Владимира, Калуги, Санкт-Петербурга.

С введением Нормативов и Методических указаний утрачивают силу Методические указания по определению потребности в механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей, утвержденные Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России 27 февраля 1996 г.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Нормативы количества машин и механизмов охватывают основные машины и механизмы, необходимые для осуществления оперативного эксплуатационного и технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования коммунальных электрических и тепловых сетей.

2. С учетом местных условий номенклатура машин и механизмов дополняется эксплуатирующим предприятием с применением нормативов, приведенных в таблицах 1, 2 для аналогичных по назначению и степени использования машин и механизмов.

3. Приведенные нормативы оснащения определены по объемам работ по оперативному, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений электрических сетей и тепловых сетей, выраженных в условных единицах согласно показателям, приведенным в приложениях NN 2 и 3 к постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.11.86 N 458/26-58.

4. Потребность в машинах и механизмах для капитального ремонта электрических и тепловых сетей и установок наружного освещения определяется проектами производства работ.

5. Потребность в машинах и механизмах для замены изношенных или выработавших установленных ресурс настоящими нормативами не учитывается.

6. Получаемые при расчете дробные числа количества механизмов округляются до целых чисел.

7. Потребность в машинах и механизмах по предприятию электрических и тепловых сетей определяется в целом по предприятию (таблицы 1, 2) с округлением до целого числа суммы показателей, полученных при расчете по указанным таблицам.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ

В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Методические указания

8. Нормативы оснащения охватывают основные машины и механизмы, используемые для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических сетей.

9. Нормативы оснащения приводятся в расчете на 1000 условных единиц объема работ по линиям электропередачи и подстанций.

Номенклатура оборудования для определения объема в условных единицах принята по приложению N 2 к постановлению Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 3 ноября 1986 г. N 458/26-58 "Показатели для отнесения предприятий электрических сетей и сетевых предприятий средств диспетчерского и технологического управления к группам по оплате труда руководителей".

10. Количество машин и механизмов, применяемых для работ только на воздушных или только на кабельных линиях электропередачи, рассчитывается по количеству условных единиц данного вида работ.

11. Потребность в машинах для ремонтно-эксплуатационного обслуживания средств учета электрической энергии, установленных у абонентов, а также для выполнения функций сбыта электроэнергии принимается по объему условных единиц данного вида работ.

12. Для предприятий электрических сетей, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, приведенные нормативы применяются с повышающими коэффициентами до 1,8.

13. Потребность в механизмах, указанных в пп.1, 2, 10, 12-14, 19-21, 23, 26, 28, 30-32 для подразделений (районов, участков), расположенных на расстоянии более 25 км от производственно-эксплуатационной (производственно-ремонтной) базы предприятия может определяться отдельно по нормативам для предприятий с количеством условных единиц до 3,2 тысяч. При этом количество условных единиц по предприятию в целом по соответствующим пунктам уменьшается на количество условных единиц тех подразделений, по которым потребность в механизмах определена самостоятельно.

Нормативное количество машин и механизмов

Таблица 1

| NN пп. | Наименование машин и механизмов | Количество на 1000 усл. единиц объема работ по электрическим сетям при общем количестве усл. единиц (в тыс.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3,2 | до 6,0 | до 15,0 | св. 15,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Машина оперативная (оперативно-техническая) | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,5 |
| 3 | Машина аварийно-ремонтная | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| 3 | Машина (передвижная лаборатория) испытательно-измерительная, диагностическая | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 |
| 4 | Мастерская-фургон для кабельных работ | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| 5 | Экскаватор одноковшовый с объемом ковша 0,25-0,5 м | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 6 | Экскаватор траншейный цепной | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| 7 | Машина малогабаритная самоходная кабелеукладочная | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Машина бурильно-крановая | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| 9 | Опоровоз | 0,7 | 0,55 | 0,4 | 0,3 |
| 10 | Автоподъемник | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 11 | Кран автомобильный | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,3 |
| 12 | Машина для ремонта электросетей | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 13 | Машина для комплексного ремонта воздушных линий электропередачи (на тракторе) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |
| 14 | Трактор гусеничный (для сельской местности) | 1,3 | 1,15 | 1,0 | 0,7 |
| 15 | Машина для кронирования деревьев | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,4 |
| 16 | Машина грузовая | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 17 | Машина-самосвал | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 18 | Автомобиль специальный* | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
| _____________ * Норматив по п.18 приведен только для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросчетчиков. |  |  |  |  |  |
| 19 | Трактор колесный | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
| 20 | Прицеп тракторный | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
| 21 | Автопогрузчик | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| 22 | Гидромолот к экскаватору | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 23 | Агрегат электросварочный передвижной | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| 24 | Компрессорная станция передвижения (прицепная) | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
| 25 | Транспортер для кабельных барабанов | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26 | Бензопила | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 27 | Электростанция передвижная | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 28 | Насос погружной грязевой ("Гном") | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 29 | Домкрат винтовой для подъема кабельных барабанов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
| 30 | Домкрат винтовой для выправки опор | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,5 |
| 31 | Бетоносмеситель (растворосмеситель) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 32 | Установка для отогрева мерзлого грунта по трассе кабельной линии | 0,8 | 0,65 | 0,5 | 0,3 |

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ

В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Методические указания

14. Нормативы оснащения охватывают основные машины и механизмы, используемые для эксплуатации и ремонта коммунальных тепловых сетей.

15. Нормативы оснащения приводятся в расчете на 1000 условных единиц объема работ по тепловым сетям.

Номенклатура оборудования для определения объема в условных единицах принята по приложению N 3 к постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.11.86 N 458/26-58 "Показатели для отнесения предприятий тепловых сетей к группам по оплате труда руководителей".

16. Потребность в машинах для эксплуатации и ремонта оборудования котельных и тепловым пунктам нормативами не учтена и определяется дополнительно по номенклатуре используемых машин и механизмов с учетом объемов работ, выраженных в условных единицах.

17. Потребность в машинах для технического обслуживания средств учета тепловой энергии и теплоносителей, установленных у абонентов, нормативами не учтена и принимается с учетом местных условий по дополнительному расчету; при расчете учитываются количество узлов учета, периодичность профилактических и проверочных работ и другие условия.

18. Для теплоэнергетических предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, приведенные нормативы применяются с повышающими коэффициентами до 1,8.

19. Потребность в механизмах, в п.п.1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 20-22, 26 раздела 2 для подразделений (районов, участков), расположенных на расстоянии более 25 км от производственно-эксплуатационной (производственно-ремонтной) базы предприятия может определяться отдельно по нормативам для предприятий с количеством условных единиц до 2,5 тысяч. При этом количество условных единиц по предприятию в целом по соответствующим пунктам уменьшается на количество условных единиц тех подразделений, по которым потребность в механизмах определена самостоятельно.

Нормативное количество машин и механизмов

Таблица 2

| NN пп | Наименование машин и механизмов | Количество на 1000 усл. единиц объема работ по тепловым сетям при общем количестве усл. единиц (в тыс.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2,5 | до 5,0 | до 12,0 | св. 12,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Машина оперативная (оперативно-техническая) | 1,47 | 1,3 | 1,13 | 0,79 |
| 2 | Машина диагностическая (передвижная лаборатория) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,14 |
| 3 | Машина аварийно-ремонтная | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,46 |
| 4 | Экскаватор одноковшовый с объемом ковша 0,25-0,5 м | 1,00 | 0,85 | 0,76 | 0,53 |
| 5 | Бульдозер на гусеничном ходу | 0,20 | 0,2 | 0,15 | 0,11 |
| 6 | Бульдозер на колесном ходу | 0,13 | 0,1 | 0,10 | 0,07 |
| 7 | Трактор колесный | 0,44 | 0,4 | 0,34 | 0,24 |
| 8 | Кран автомобильный, грузоподъемностью до 6,3 т | 0,44 | 0,4 | 0,34 | 0,24 |
| 9 | Кран автомобильный, грузоподъемностью свыше 6,3 т | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,15 |
| 10 | Автопогрузчик | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,13 |
| 11 | Трубоукладчик | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| 12 | Автобетонолом (на автошасси) | 0,22 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| 13 | Гидромолот к экскаватору | 0,44 | 0,4 | 0,34 | 0,24 |
| 14 | Электростанция передвижная | 0,78 | 0,7 | 0,60 | 0,42 |
| 15 | Компрессорная установка передвижная (прицепная) | 0,78 | 0,7 | 0,60 | 0,42 |
| 16 | Агрегат электросварочный передвижной | 1,00 | 0,88 | 0,77 | 0,53 |
| 17 | Агрегат газосварочный переносной | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,58 |
| 18 | Установка водоотливная (на базе трактора) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,21 |
| 19 | Машина ассенизационная для очистки камер | 0,30 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
| 20 | Насос погружной грязевый горячеводный "Гном" | 0,90 | 0,75 | 0,62 | 0,44 |
| 21 | Автомобиль грузовой | 2,16 | 1,9 | 1,66 | 1,16 |
| 22 | Автомобиль-самосвал | 0,84 | 0,75 | 0,65 | 0,46 |
| 23 | Прицеп автомобильный | 0,70 | 0,62 | 0,54 | 0,38 |
| 24 | Прицеп тракторный | 0,44 | 0,4 | 0,34 | 0,24 |
| 25 | Тягач седельный | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 26 | Топливозаправщик | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,58 |
| 27 | Автобетоносмеситель | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| 28 | Бетоносмеситель | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,12 |
| 29 | Битумоварочная установка передвижная | 0,22 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| 30 | Трамбовка электрическая | 0,22 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| 31 | Установка для нанесения многокомпонентной теплогидроизоляционной массы | 0,22 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |

Приложение 1

(справочное)

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ

условных единиц предприятий электрических сетей и

сетевых предприятий средств диспетчерского и

технологического управления

Объем воздушных линий электропередач в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного исполнения и материала опор определяется:

| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Количество усл. единиц на 100 км трассы ВЛ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал опор |  |  |
|  |  | дерево | металл | ж/бетон |
| 35 | 1 | 170 | 140 | 120 |
|  | 2 | - | 180 | 150 |

Объем воздушных линий электропередач 0,4-20 кВ в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения и материала опор определяется:

| Напряжение, кВ | Единица измерения | Количество усл. единиц на единицу измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал опор |  |  |
|  |  | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/б, металл |
| 1-20 | 100 км трассы | 160 | 140 | 110 |
| 0,4 | " | 260 | 220 | 150 |

Примечания:

1. При расчете условных единиц протяженность ВЛ-0,4 кВ от линии до ввода в здание не учитывается.

2. Условные единицы по ВЛ-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:

а) воздушных вводов от линии в здание;

б) линий с совместной подвеской проводов.

Объем кабельных линий в условных единицах в зависимости от напряжения определяется:

| Напряжение, кВ | Единица измерения | Количество усл. единиц на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| 20-35 | 100 км | 470 |
| 3-10 | " | 350 |
| до 1 кВ | " | 270 |

Примечание. Кабельные вводы учтены в условных единицах кабельных линий напряжением до 1 кВ.

Объем подстанций 35 кВ, а также ТП, КТП, РП 0,4-20 кВ в условных единицах определяется:

| NN пп. | Наименование | Единица измерения | Количество усл. единиц на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35 кВ | 1-20кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подстанции | п/ст | 75 | - |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный) или вольтодобавочный трансформатор | ед. оборуд. | 2,1 | 1,0 |
| 3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 11 | 5,5 |
| 4 | Масляный выключатель | " | 6,4 | 3,1 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | ед. оборуд. | 4,7 | - |
| 6 | Выключатель нагрузки | " | - | 2,3 |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | - | 2,4 |
| 10 | Мачтовая ТП (столбовая) | ТП | 2,4 | 2,5 |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | - | 2,3 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП |  | 3,0 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 3,5 | - |

Примечания:

1. В п.1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 кВ.

2. Условные единицы по пп.2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, разрядники, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.) резервного оборудования.

3. Значениями условных единиц по п.2 "Силовые трансформаторы 1-20 кВ" учитываются только трансформаторы собственных нужд подстанций 35 кВ.

4. По пп.3-6 учтены дополнительно трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств РЗАИ, а для воздушных выключателей (п.3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

5. Значения условных единиц пп.4.6 "Масляные выключатели 1-20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1-20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распредустройствах 1-20 кВ подстанций 35-1150 кВ, ТП, КТП и РП 1-20 кВ, а также секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1-20 кВ.

6. Объем распределительных пунктов (РП) 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п.4) и выключателей нагрузки (п.6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по поз.11 или 12.

7. По пп.10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ.

Объем прочего оборудования в условных единицах определяется:

| Наименование оборудования | Единица измерения | Количество условных единиц на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Электросчетчики однофазные (бытовые) | 100 шт. | 1,1 |
| Электросчетчики трехфазные | " | 8,6 |
| Светильники наружного освещения с лампами накаливания | " | 16,3 |
| Светильники наружного освещения с газоразрядными лампами | " | 24,4 |
| Электрочасы | " | 50,3 |

Приложение 2

(справочное)

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ

условных единиц предприятий тепловых сетей

Условные единицы тепловых сетей

| Наименование показателей |  | Единица измерения | Количество усл. единиц на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двухтрубная тепломагистраль на балансе предприятий средним диаметром = 100 мм | 1 км | 11,0 |
|  | На каждый следующий 1 мм среднего диаметра тепломагистрали | 1 км | 0,06 |
| 2. | Тепловой узел на балансе ПТС | 1 узел | 5 |
| 3. | То же, на балансе абонента | 1 узел | 0,4 |
| 4. | Подкачивающая насосная станция на балансе ПТС | 1 станция | 25 |
| 5. | Расчетная присоединенная тепловая мощность по трубопроводам на балансе ПТС | 1 Гкал/час | 0,5 |

Примечания:

1. Для однотрубных участков теплопроводов вводится коэффициент 0,75, для трехтрубных - 1,25 и для четырехтрубных -1,5.

2. При разных диаметрах подающих и обратных теплопроводов, паропроводов и конденсатопроводов объем в условных единицах принимается по наибольшему диаметру.

3. Тепловыми узлами считаются центральные, групповые, тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны предприятий тепловых сетей.

4. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой воды, расположены на магистральных теплопроводах и находятся на балансе ПТС.

Объем в условных единицах отопительных котельных, входящих в состав предприятий тепловых сетей, определяется как сумма объемов в условных единицах по каждой котельной исходя из следующих соотношений:

до 3 Гкал/час - 25 усл.ед. на 1 Гкал/час;

свыше 3 до 10 Гкал/час - 18 усл.ед. на 1 Гкал/час;

свыше 10 до 20 Гкал/час - 13 усл.ед. на 1 Гкал/час;

опыте 20 до 30 Гкал/час - 9 усл.ед. на 1 Гкал/час;

свыше 30 Гкал/час - 6 усл.ед. на 1 Гкал/час.

Текст документа сверен по:

рассылка (Приказ);

официальное издание

М.: ГУП ЦПП, 2000 (Нормативы)