ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ

Проектная документация

Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Система электроснабжения.

Система электроснабжения

0138.3-50-ИОС-Т5.1

ТОМ 5.1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ

Проектная документация

Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Система электроснабжения.

Система электроснабжения

0138.3-50-ИОС-Т5.1

ТОМ 5.1

| Технический директор |  | Зуй С.А. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Сидякин А.В. |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание тома

Состав проектной документации	6

Справка главного инженера проекта	9

Пояснительная записка	10

1	Характеристика источников электроснабжения	10

2	Обоснование принятой схемы электроснабжения	10

3	Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности	11

4	Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии	12

5	Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах	13

6	Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения	13

7	Перечень мероприятий по экономии электроэнергии	13

8	Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	14

9	Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения	14

10	Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите	14

11	Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства	16

12	Описание системы рабочего и аварийного освещения	17

13	Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии	17

14	Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии	17

| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование чертежа | Лист |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1.ОЛ | Опросные листы |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ |  |  |
| Шифр | Наименование чертежа | Лист |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.1 | РЭП. Здание гаража. Щит ВРУ. Схема электрическая принципиальная | 18 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.2.1, л.2.2 | РЭП. Здание гаража. Щит ЩО. Схема электрическая принципиальная | 19 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.3 | РЭП. Здание гаража. Щит ЩАО. Схема электрическая принципиальная | 21 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.4.1, л.4.2 | РЭП. Здание гаража. Щит ЩС. Схема электрическая принципиальная | 22 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.5 | РЭП. Здание гаража. Щит ЩВ. Схема электрическая принципиальная | 24 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.6.1, л.6.2 | РЭП. Здание гаража. Щит ЩСО. Схема электрическая принципиальная | 25 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.7.1, л.7.2 | РЭП. Здание гаража. Щит ЩУЗ. Схема электрическая принципиальная | 27 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.8 | РЭП. Здание гаража. Сеть электроосвещения | 29 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.9 | РЭП. Здание гаража. Силовая сеть | 30 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.10 | РЭП. Здание гаража. Основная система уравнивания потенциалов | 31 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.11 | РЭП. Здание гаража. План расположения контура заземления | 32 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.12 | РЭП. Здание склада. Щит ВРУ. Схема электрическая принципиальная | 33 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.13 | РЭП. Здание склада. Щит ЩО-1. Схема электрическая принципиальная | 34 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.14 | РЭП. Здание склада. Щит ЩО-2. Схема электрическая принципиальная | 35 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.15 | РЭП. Здание склада. Щиты ЩАО-1, ЩАО-2. Схема электрическая принципиальная | 36 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.16 | РЭП. Здание склада. Щит ЩС-1. Схема электрическая принципиальная | 37 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.17.1, л.17.2 | РЭП. Здание склада. Щит ЩС-2. Схема электрическая принципиальная | 38 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.18 | РЭП. Здание склада. Щит ЩВ. Схема электрическая принципиальная | 40 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.19 | РЭП. Здание склада. Щит ЩСО. Схема электрическая принципиальная | 41 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.20 | РЭП. Здание склада. План на отм. 0.000. Сеть электроосвещения | 42 |
| Шифр | Наименование чертежа | Лист |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.21 | РЭП. Здание склада. План на отм. +3.600, +7.200. Сеть электроосвещения | 43 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.22 | РЭП. Здание склада. План на отм. 0.000. Силовая сеть | 44 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.23 | РЭП. Здание склада. План на отм. +3.600, +7.200. Силовая сеть | 45 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.24 | РЭП. Здание склада. Основная система уравнивания потенциалов | 46 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.25 | РЭП. Здание склада. План расположения контура заземления | 47 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.26 | РЭП. ЗВН. Щит ВРУ. Схема электрическая принципиальная | 48 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.27 | РЭП. ЗВН. Щит ЩО-1. Схема электрическая принципиальная | 49 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.28 | РЭП. ЗВН. Щит ЩО-2. Схема электрическая принципиальная | 50 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.29 | РЭП. ЗВН. Щит ЩО-3. Схема электрическая принципиальная | 51 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.30 | РЭП. ЗВН. Щит ЩО-4. Схема электрическая принципиальная | 52 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.31 | РЭП. ЗВН. Щит ЩО-5. Схема электрическая принципиальная | 53 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.32 | РЭП. ЗВН. Щит ЩО-6. Схема электрическая принципиальная | 54 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.33 | РЭП. ЗВН. Щит ЩАО-1. Схема электрическая принципиальная | 55 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.34 | РЭП. ЗВН. Щит ЩАО-2. Схема электрическая принципиальная | 56 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.35 | РЭП. ЗВН. Щит ЩАО-3. Схема электрическая принципиальная | 57 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.36 | РЭП. ЗВН. Щит ЩАО-4. Схема электрическая принципиальная | 58 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.37 | РЭП. ЗВН. Щит ЩАО-5. Схема электрическая принципиальная | 59 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.38 | РЭП. ЗВН. Щит ЩАО-6. Схема электрическая принципиальная | 60 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.39 | РЭП. ЗВН. Щит ЩК-1. Схема электрическая принципиальная | 61 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.40.1, л.40.2 | РЭП. ЗВН. Щит ЩК-2. Схема электрическая принципиальная | 62 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.41 | РЭП. ЗВН. Щит ЩК-3. Схема электрическая принципиальная | 64 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.42 | РЭП. ЗВН. Щит ЩК-4. Схема электрическая принципиальная | 65 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.43.1, л.43.2 | РЭП. ЗВН. Щит ЩК-5. Схема электрическая принципиальная | 66 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.44 | РЭП. ЗВН. Щит ЩК-6. Схема электрическая принципиальная | 68 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.45 | РЭП. ЗВН. Щит ЩС-1. Схема электрическая принципиальная | 69 |
| Шифр | Наименование чертежа | Лист |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.46 | РЭП. ЗВН. Щит ЩС-2. Схема электрическая принципиальная | 70 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.47 | РЭП. ЗВН. Щит ЩС-3. Схема электрическая принципиальная | 71 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.48 | РЭП. ЗВН. Щит ЩС-4. Схема электрическая принципиальная | 72 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.49.1, л.49.2 | РЭП. ЗВН. Щит ЩС-5. Схема электрическая принципиальная | 73 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.50 | РЭП. ЗВН. Щит ЩС-6. Схема электрическая принципиальная | 75 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.51 | РЭП. ЗВН. Щит ЩВ. Схема электрическая принципиальная | 76 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.52 | РЭП. ЗВН. План подвала. Сеть электроосвещения | 77 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.53 | РЭП. ЗВН. План первого этажа. Сеть электроосвещения | 78 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.54 | РЭП. ЗВН. План второго этажа. Сеть электроосвещения | 79 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.55 | РЭП. ЗВН. План третьего этажа. Сеть электроосвещения | 80 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.56 | РЭП. ЗВН. План четвертого этажа. Сеть электроосвещения | 81 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.57 | РЭП. ЗВН. План пятого этажа. Сеть электроосвещения | 82 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.58 | РЭП. ЗВН. План шестого этажа. Сеть электроосвещения | 83 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.59 | РЭП. ЗВН. План технического этажа. Сеть электроосвещения | 84 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.60 | РЭП. ЗВН. План подвала. Силовая сеть | 85 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.61 | РЭП. ЗВН. План первого этажа. Силовая сеть | 86 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.62 | РЭП. ЗВН. План второго этажа. Силовая сеть | 87 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.63 | РЭП. ЗВН. План третьего этажа. Силовая сеть | 88 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.64 | РЭП. ЗВН. План четвертого этажа. Силовая сеть | 89 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.65 | РЭП. ЗВН. План пятого этажа. Силовая сеть | 90 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.66 | РЭП. ЗВН. План шестого этажа. Силовая сеть | 91 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.67 | РЭП. ЗВН. План технического этажа. Силовая сеть | 92 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.68 | РЭП. ЗВН. Схема заземления и молниезащиты | 93 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.69.1, л.69.2 | РЭП. План сетей электроснабжения | 94 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.70 | РЭП. Принципиальная схема электрических соединений КТП | 96 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.71 | РЭП. Габаритные размеры КТП | 97 |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.72 | Щит ЩНО. Схема электрическая принципиальная | 98 |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |
| Раздел 1 Пояснительная записка |  |  |  |
| 1 | 0138.3-50-ПЗ-Т1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Пояснительная записка. |  |
| Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  |
| 2 | 0138.3-50-ПЗУ-Т2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |  |
| 3 | 0138.3-50-АР-Т3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Архитектурные решения. |  |
| Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  |
| 4 | 0138.3-50-КР-Т4.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Здания гаража и контрольно-пропускного пункта. Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| 5 | 0138.3-50-КР-Т4.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Здание склада объединенного с помещением психофизиологической разгрузки персонала. Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| 6 | 0138.3-50-КР-Т4.3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Здание вспомогательного назначения (6-этажное). Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |  |  |
| 7 | 0138.3-50-ИОС-Т5.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Система электроснабжения. |  |
| 8 | 0138.3-50-ИОС-Т5.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Система водоснабжения, водоотведения. |  |
| 9 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отопление |  |
| 10 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Вентиляция |  |
| 11 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Тепловые сети |  |
| 12 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.4 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Центральный тепловой пункт |  |
| 13 | 0138.3-50-ИОС-Т5.4 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Сети связи. Организационно-технические решения по созданию систем связи. |  |
| 14 | 0138.3-50-ИОС-Т5.5 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. |  |
| 15 | 0138.3-50-ИОС-Т5.6 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. Организация эксплуатации. |  |
| 16 | 0138.3-50-ИОС-Т5.7 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием |  |
| 17 | 0138.3-50-ИОС-Т5.8 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. Комплекс технических средств безопасности. |  |
| Раздел 6 Проект организации строительства. |  |  |  |
| 18 | 0138.3-50-ПОС-Т6.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Проект организации строительства. |  |
| 19 | 0138.3-50-ПОД-Т6.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Проект организации работ по сносу (демонтажу) |  |
| Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |  |  |
| 20 | 0138.3-50-ООС-Т8 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |
| 21 | 0138.3-50-ПБ-Т9 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| Раздел 10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |
| 22 | 0138.3-50-ПЗ-Т10.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Энергоэффективность. |  |
| 23 | 0138.3-50-ПЗ-Т10.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |
| Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства |  |  |  |
| 24 | 0138.3-50-СД-Т11.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Сводный сметный расчет стоимости строительства. |  |
| 25 | 0138.3-50-СД-Т11.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Объектные и локальные сметные расчеты. |  |
| Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |  |  |
| 26 | 0138.3-50-ПБ-Т12.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Декларация пожарной безопасности. |  |
| 27 | 0138.3-50-МВС-Т12.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. |  |
| 28 | 0138.3-50-ГДИ-Т12.3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. |  |
| 29 | 0138.3-50-ГЕО-Т12.4 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. |  |
| 30 | 0138.3-50-ГМИ-Т12.5 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. |  |
| 31 | 0138.3-50-ЭКО-Т12.6 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. |  |
| 32 | 0138.3-50-ОСК-Т12.7 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций 6-ти этажного нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 105, строение 5. |  |

Справка главного инженера проекта

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

| Главный инженер проекта |  | Сидякин А.В. |
| --- | --- | --- |

Пояснительная записка

Характеристика источников электроснабжения

На территории РЭП размещены: здание гаража, здание склада, здание вспомогательного назначения (ЗВН).

Электроснабжение зданий осуществляется по второй категории надежности, для чего на территории РЭП устанавливается двухтрансформаторная КТП 10/0,4кВ.

Мощность трансформаторов выбрана с учетом коэффициентов одновременности их загрузки, а также перегрузочной способности и составляет 1000кВА.

Принципиальную схему электрических соединений КТП см. черт. № 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.71.

Кабельные линии 0,4кВ от КТП прокладываются в траншеях.

В нормальном режиме в ВРУ зданий подводится питание по двум кабельным линиям. Для электроснабжения приемников в аварийном режиме предусмотрена установка АВР.

Обоснование принятой схемы электроснабжения

Источник электроснабжения выбран с учетом максимального приближения к подключаемой нагрузке. Электроснабжение выполняется по радиальной схеме по двум независимым кабельным линиям от взаиморезервируемых трансформаторов. Выбранная схема электроснабжения обеспечивает: экономичность, надежность электроснабжения, безопасность и удобство эксплуатации, гибкость системы (возможность дальнейшего развития).

Питающие кабели вводятся в помещение электрощитовой из траншеи и подключаются к вводно-распределительному устройству (ВРУ). В нормальном режиме к ВРУ подводится питание по двум кабельным линиям. Для электроснабжения приемников в аварийном режиме в схеме предусмотрена установка АВР. Такая схема электроснабжения позволяет осуществлять автоматическое включение резерва (АВР), что для I категории электроснабжения является обязательным.

В качестве распределительных щитов приняты наборные щиты фирмы "АВВ".

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется счетчиками, установленными в ВРУ, в помещении электрощитовой.

Электропитание всей вентиляции выполнено таким образом, что оно отключается при пожаре по сигналам от датчиков пожарной сигнализации (устанавливаемых по проекту пожарной сигнализации) или от пожарных извещателей.

Принятая схема электроснабжения здания гаража см. черт. № 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.1.

Принятая схема электроснабжения здания склада см. черт. № 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.12.

Принятая схема электроснабжения ЗВН см. черт. № 0138.3-50-ИОС-Т5.1 л.26.

Электрическая сеть выполняется кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции, не содержащей галогенов, не распространяющей горение, с низким дымогазовыделением типа ВВГнг-LS.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

Расчет нагрузок (здание гаража):

Установленная мощность				– 436,5 кВт;

Системы вентиляции				– 176,4 кВт;

Электроосвещение					– 14,2 кВт;

Электроотопление					– 32,7 кВт;

Технологическое оборудование 			– 55,2 кВт;

Тепловые завесы     				– 158,0 кВт;

Расчетная (потребляемая) мощность:

Ввод М1						– 138,6 кВт;

Ввод М2						– 139,4 кВт;

Расчетная мощность для ТП			– 278,0 кВт;

Категория надежности электроснабжения 	– II;

Коэффициент мощности				– 0,85.

Расчет нагрузок (здание склада):

Установленная мощность				– 235,7 кВт;

Системы вентиляции				– 87,7 кВт;

Электроосвещение					– 14,5 кВт;

Электроотопление					– 8,4 кВт;

Технологическое оборудование 			– 125,1 кВт;

Расчетная (потребляемая) мощность:

Ввод М1						– 110,0 кВт;

Ввод М2						– 63,1 кВт;

Расчетная мощность для ТП			– 173,1 кВт;

Категория надежности электроснабжения 	– II;

Коэффициент мощности				– 0,85.

Расчет нагрузок (здание склада):

Установленная мощность				– 478,9 кВт;

Системы вентиляции				– 66,2 кВт;

Электроосвещение					– 42,1 кВт;

Технологическое оборудование 			– 370,6 кВт;

Расчетная (потребляемая) мощность:

Ввод М1						– 174,9 кВт;

Ввод М2						– 158,2 кВт;

Расчетная мощность для ТП			– 333,1 кВт;

Категория надежности электроснабжения 	– II;

Коэффициент мощности				– 0,85.

Расчетная мощность РЭП 			– 784,2 кВт;

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По надежности электроснабжения электроприемники относятся к потребителям I, II категории.

Электрические нагрузки аварийного освещения, систем дымоудаления, пожарной сигнализации, розетки на въезде в помещение для хранения автомобилей в здании гаража, системы связи, управление ИТП относятся к потребителям первой категории, остальное электрооборудование к потребителям второй категории.

Качество получаемой электроэнергии должно соответствовать нормам, регламентируемым ГОСТом 13109-97, с целью обеспечения электромагнитной совместимости электрической сети электроснабжающей организации и электрической сети потребителя.

Параметры питающей сети:

Вид питающей сети трехфазная сеть переменного тока;

Номинальное напряжение, В – 380;

Номинальная частота, Гц – 50;

Отклонение напряжения, % - ±5;

Отклонение частоты, Гц - ±0,2;

Система заземления – TN-C-S.

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

В нормальном режиме в ВРУ зданий подводится питание по двум кабельным линиям. Для электроснабжения приемников в аварийном режиме предусмотрена установка АВР.

Электроснабжение зданий предусматривается напряжением 380/220В, 50Гц, кабельным вводом с глухозаземлённой нейтралью по системе TN-C-S

В качестве питающего кабеля принят кабель марки ВБШвнг.

Сечение питающего кабеля выбрано по расчетной нагрузке.

Кабель прокладывается в грунте на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. В местах пересечения с коммуникациями и при прохождении под асфальтовым покрытием кабель защищается асбестоцементными трубами.

Расчет н / в сети выполняется по допустимой нагрузке и по потере напряжения до потребителя. Согласно РД 34.20.185-94 потеря напряжения в наружных сетях не должна быть более 5% .

Распределение электроэнергии по помещениям зданий предусмотрено от вводно-распределительного устройства (ВРУ). Номиналы и типы дифференциальных автоматов, и автоматических выключателей, установленных на групповых линиях, регламентируются напряжением и потребляемой мощностью подключенных электроприемников.

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения

В соответствии с СП 31-110-2003 для потребителей общественных зданий компенсация реактивной нагрузки не требуется.

Для возможности автоматизации и диспетчеризации системы коммерческого учета электропотребления, а также во избежание потерь или искажения коммерческой информации в проекте применен счетчик с типом интерфейса RS 485.

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Система электроснабжения, разработанная в проекте, реализуется с учетом мероприятий, необходимых для обеспечения энергосбережения на объекте:

- групповые сети рассчитаны на минимальные потери напряжения;

- равномерное распределение по фазам однофазных электрических нагрузок;

- использование светодиодных светильников.

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Мощность трансформаторов выбрана с учетом коэффициентов одновременности их загрузки, а также перегрузочной способности и составляет 1000кВА.

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения

Данный объект не является производственным.

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Применение изоляции токоведущих частей, соответствующей напряжению электроустановки, использование электрооборудования в оболочках со степенью защиты не менее IP40, размещение вводных и распределительных шкафов в специальных электротехнических помещениях обеспечивает основную защиту персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям в нормальном режиме.

В проекте разрабатывается система защитного заземления и молниезащита.

Система защитного заземления разрабатывается в соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.4 ПУЭ и служит для обеспечения электробезопасности.

Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям электрооборудования обеспечивается:

- основной изоляцией токоведущих частей;

- применением защитных оболочек для силового оборудования.

Защита от косвенного прикосновения в случае повреждения изоляции обеспечивается:

- автоматическим отключением питания защитно-коммутационными аппаратами, реагирующими на токи К.З. и токи перегрузок;

- занулением;

- использованием повторного контура заземления, присоединенного к шине РЕ ВРУ;

- двойной изоляцией (кабель ВВГнг-LS);

- в групповых линиях предусмотрена установка устройств защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током 30мА.

Заземление корпусов осветительной аппаратуры выполнено отдельной жилой кабеля.

На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов.

В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ ВРУ.

К ГЗШ присоединить:

металлические трубы, входящие в здание,

металлические воздуховоды,

металлические кабельные конструкции,

специальные защитные проводники групповой сети,

проводник PEN питающих кабелей,

заземляющий проводник.

Заземляющий проводник присоединить к наружному заземляющему контуру. Все соединения с ГЗШ должны быть разъемными болтовыми, соединения с заземляющим контуром - сварными.

В проекте предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.

Все видимые части системы уравнивания потенциалов должны иметь маркировку - поперечные желто-зеленые полосы.

Наружный контур заземления зданий выполняется из стержневых электродов, изготовленных из угловой стали 50х50х5мм длиной 3м и соединенных между собой стальной оцинкованной полосой 60х6мм, проложенной в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Участки горизонтального заземлителя соединить между собой сваркой, при этом длина сварного шва должна быть не менее периметра сечения соединяемых элементов. Места сварных соединений окрасить битуумным лаком. Заземляющее устройство выполняет функцию повторного защитного заземления. Сопротивление контура заземления не более 10 Ом. В случае превышения сопротивления забить дополнительные электроды. От контура заземления выполняется выпуск в электрощитовую, к главной заземляющей шине. В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ в ВРУ.

Наружный контур заземления КТПНУ выполняется из стержневых электродов, изготовленных из угловой стали 50х50х5мм длиной 3м и соединенных между собой стальной оцинкованной полосой 60х6мм, проложенной в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Участки горизонтального заземлителя соединить между собой сваркой, при этом длина сварного шва должна быть не менее периметра сечения соединяемых элементов. Места сварных соединений окрасить битуумным лаком. Заземляющее устройство выполняет функцию основного защитного заземления. Сопротивление контура заземления не более 4 Ом. В случае превышения сопротивления забить дополнительные электроды.

В соответствие с СО 153.34.21.122-2003 здание гаража по устройству молниезащиты относится ко II-й категории. Молниеприемником является металлическая кровля (сэндвич-панели с негорючим наполнителем и обшивкой из металлического листа δ≥0,5 мм), а также элементы металлических стропильных конструкций имеющих электрическое соединение с металлическими колоннами здания. Роль молниеотводов выполняют металлические колонны здания. С целью использования фундаментов в качестве заземляющих устройств предусмотрена электрическая связь (сваркой) между анкерными болтами и арматурой фундамента.

Металлическая связь между верхним слоем сэндвич-панели с молниеотводом выполнить с использованием клеммы подключения типа 5009 Bettermann, к телу колонны приварить (длина шва не менее 6-ти диаметров токоотвода). Металлическая связь должна быть не реже чем через 15м по периметру здания.

В соответствие с СО 153.34.21.122-2003 здание склада по устройству молниезащиты относится к III-й категории. Молниеприемником является металлическая кровля (сэндвич-панели с негорючим наполнителем и обшивкой из металлического листа δ≥0,5 мм), а также элементы металлических стропильных конструкций имеющих электрическое соединение с металлическими колоннами здания. Роль молниеотводов выполняют металлические колонны здания. С целью использования фундаментов в качестве заземляющих устройств предусмотрена электрическая связь (сваркой) между анкерными болтами и арматурой фундамента.

Металлическая связь между верхним слоем сэндвич-панели с молниеотводом выполнить с использованием клеммы подключения типа 5009 Bettermann, к телу колонны приварить (длина шва не менее 6-ти диаметров токоотвода). Металлическая связь должна быть не реже чем через 20м по периметру здания.

В соответствие с СО 153.34.21.122-2003 ЗВН по устройству молниезащиты относится к III-й категории. В качестве молниеприемника используется сетка с ячейками не более 12х12м из круглой стали D=8мм на кровли. Все вентиляционные трубы, металлические ограждения выступающие над кровлей, присоединить к молниеприемной сетке стальной канаткой D=8мм при помощи зажимов для металлоконструкций. В качестве токоотводов использовать круглую сталь D=11мм. Токоотводы присоединить к молниеприемной сетке с использованием универсальных болтовых зажимов. Шаг токоотводов не более 20м по периметру здания. В местах присоединения токоотводов к наружному контуру должно быть приварено по одному вертикальному электроду длиной 3м (стальной уголок 50х50х5мм). Для крепления вертикальных участков молниеприемной сетки использовать настенные зажимы. Заземление молниезащиты является общим с защитным заземлением здания.

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Выбор осветительной арматуры производится в зависимости от окружающей среды помещений, характера производимых работ и высоты подвеса.

В качестве источников света приняты светодиодные светильники, степень защиты которых соответствует условиям среды в помещениях.

Сеть рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг-LS, сеть аварийного освещения кабелем ВВГнг-FRLS.

Управление освещением предусмотрено местное, выключателями, установленными в помещениях или вне их в зависимости от категории и назначения помещений.

Сеть наружного освещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-4.

Описание системы рабочего и аварийного освещения

Предусматривается система общего освещения со следующими видами:

- рабочее освещение - во всех помещениях;

- аварийное освещение - в технических помещениях, в актовом зале, в коридорах, на лестничных клетках, в тренажерном зале, в помещении психофизиологической разгрузки персонала;

- ремонтное освещение – в технических помещениях.

Напряжение сети общего электроснабжения ~220 В.

Напряжение для ремонтного освещения ~36 В.

На территории РЭП предусмотрена реконструкция существующей системы наружного освещения. В рамках реконструкции на всех существующих ж/б опорах светильники с лампами ДРЛ заменяются на эквивалентные светодиодные светильники. Декоративные светильники на территории приобъектного парка остаются существующими.

Проектом предусмотрена установка дополнительных ж/б опор освещения, для освещения территории проектируемых зданий.

Электропитание сети наружного освещения предусмотрено от существующей трансформаторной подстанции, по действующим техническим условиям.

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии

В соответствии с заданием на проектирование дополнительных и резервных источников электроснабжения не предусматривается

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

В связи с вышеизложенным (п.13) мероприятия по резервированию электроэнергии не предусмотрены.