Приложение 1 к письму №_____ от________

| Объект | Степень огнестойкости объекта | Пределы огнестойкости несущих элементов |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колонны | Верт. связи | Балки перекрытия несущие | Балки покрытия, фермы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |
| Насосные |  |  |  |  |  |  |  |
| SH-101 | I | R 120 | R 120 | R 120 | R 30 |  | Защита колонн на всю высоту |
| SH-102 | II | R 90 | R 90 | R 90 | R 15 |  | То же |
| SH-103 | II | R 90 | R 90 | R 90 | R 15 |  | То же |
| SH-104 | II | R 90 | R 90 | - | R 15 |  | То же |
| SH-105 | II | R 90 | R 90 | - | R 15 |  | То же |
| SH-106 | II | R 90 | R 90 | - | R 15 |  | То же |
| SH-107 | II | R 90 | R 90 | - | R 15 |  | То же |
| SH-108 | II | R 90 | R 90 | - | R 15 |  | То же |
| SH-201 | II | R 90 | R 90 | R 90 | R 15 |  | То же |
| SH-202 | II | R 90 | R 90 | R 90 | R 15 |  | То же |
| SH-203 | II | R 90 | R 90 | R 90 | R 15 |  | То же |
| Этажерки |  |  |  |  |  |  |  |
| ES-101 | - | R 120 | R 120 | R 60 | - |  | Защита колонн на высоту первого этажа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES-102 | - | R 120 | R 120 | R 60 | - |  | Защита колонн на высоту первого этажа |
| Эстакады трубопроводные |  |  |  |  |  |  |  |
| PR-101 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-102 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-103-1,2 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-104-108 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-201 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-202-205 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-301 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| PR-302 | - | R 60 | R 60 | - | - |  | Защита колонн на высоту первого яруса |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад запчастей и химреагентов | II | R 90 | R 90 | - | R 15 |  | Защита колонн на всю высоту |