

Содержание

Исходные данные ………………………………………………………........

1.Расчётные параметры наружного воздуха…………………………………. 

2.Расчётные параметры внутреннего воздуха……………………………….. 

3.Расчёт избыточных поступлений теплоты………………………………… 

3.1.Тепловыделения от людей…………………………………………........

3.2.Тепловыделения от источников искусственного освещения……........

3.3.Тепловыделения от солнечной радиации………………………………

3.4.Влагопоступления от людей…………………………………………….

3.5.Поступления углекислого газа от людей………………………………

4.Расчёт воздухообмена……………………………………………………......

4.1.Тёплый период…………………………………………………………...

4.2.Холодный период……………………………………………………......

5.Расчёт воздухообмена по нормативной кратности…………………………

6.Выбор кондиционера для основного помещения…………………………..

7.Аэродинамический расчёт воздуховодов системы кондиционирования

   воздуха…………………………………………………………………………

8.Выбор кондиционера для вспомогательных помещений…………………..

9.Конструирование систем вытяжной вентиляции……………………………

9.1.Расчёт вытяжного канала с естественным побуждением движения 

воздуха…………………………………………………………………………

9.2.Выбор канальных осевых вентиляторов…………………………………

10.Расчёт и выбор кондиционеров SPLIT – системы……………………….....

Список используемой литературы...…………………………………………

Введение

Производства многих отраслей промышленности, предъявляют определенные требования к состоянию воздушной среды в помещениях для ведения технологических процессов.

Основными нормируемыми параметрами в помещениях являются: температура, относительная влажность и скорость движения воздуха. К состоянию воздушной среды могут предъявляться дополнительные требования по очистке воздуха от пыли, а в специальных помещениях (больницах, операционных и т.п.) – по очистке его от бактериальных загрязнений.

Для обеспечения указанных требований предназначены системы кондиционирования воздуха, задачами которых в производственных помещениях являются создание и автоматическое поддержание заданных параметров воздушной среды при изменяющихся метеорологических условиях и различных тепло- и влагопоступлениях.

Задачи кондиционирования воздуха в административных зданиях заключаются в обеспечении санитарно-гигиенических требований к параметрам воздушной среды, оказывающим благоприятное влияние на самочувствие людей и условия эксплуатации самих зданий.

Канальные системы естественной вентиляции - системы, в которых подача наружного воздуха или удаление загрязненного осуществляется по специальным каналам, предусмотренным в конструкциях здания, или приставным воздуховодам. Воздух в этих системах перемещается вследствие разности давлений наружного и внутреннего воздуха. Она обеспечит нормируемые условия воздушной среды в помещениях. Загрязненный воздух из помещений поступает через жалюзийную решетку в канал, поднимается вверх, достигая сборных воздуховодов, и оттуда выходит через шахту в атмосферу.
Исходные данные:

Место строительства - г. Николаев;

Остекление – двойное в деревянных переплётах; 

Освещение – лампы люминисцентные;

Ориентация окон основного помещения – на юго-восток;
Покрытие бесчердачное;

Высота основного помещения – Hп=6м;

Высота здания – Нзд=5м;

Высота подвала – Нпод=3м;

Размер окна – 8 х 4 м.

Экспликация помещений предприятия бытового обслуживания:

1. пошивочная мастерская на 120 чел;

2. санузел;

3. ремонт обуви;

4. ремонт телевизоров;

5. ремонт оптики;

6. парикмахерская (мужской зал);

7. парикмахерская (женский зал);

8. ремонт часов;

9. мастерская;

10. коридор.
1.Расчётные параметры наружного воздуха

Расчётные параметры принимаем в соответствии с пунктом 2.14 
(1). При проектировании кондиционирования согласно приложению 7[1] по параметрам Б принимаем для тёплого периода:

t
[image: image1.wmf]Т

Н

=t
[image: image2.wmf]Т

НБ

–2,ºC
t
[image: image3.wmf]Т

Н

=31–2=29 ºC.

I
[image: image4.wmf]Т

Н

=I
[image: image5.wmf]Т

НБ

–2 , кДж/кг

I
[image: image6.wmf]Т

Н

=62–2=60 кДж/кг,
Для холодного периода:

t
[image: image7.wmf]Т

Н

=t
[image: image8.wmf]Х

НБ

= –18ºС,

I
[image: image9.wmf]Х

Н

=I
[image: image10.wmf]Х

НБ

= -18,6 кДж/кг,

Географическая широта 47º с.ш.

Барометрическое давление Рб=1010гПа в соответствии с (1) принимаем кондиционирование 2 класса.

2.Расчётные параметры внутреннего воздуха

Рабочие параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения принимаем в пределах оптимальных норм по приложению 5 [1].

 Параметры тёплого периода:

t
[image: image11.wmf]Т

В

=22ºC, φ
[image: image12.wmf]Т

В

=60%, V
[image: image13.wmf]Т

В

=0.3м/с 

Параметры холодного периода:

t
[image: image14.wmf]Х

В

=20ºC, φ
[image: image15.wmf]Х

В

=30%, V
[image: image16.wmf]Х

В

=0.2м/с
3.Расчёт избыточных поступлений теплоты
Расчёт производится для основного помещения :

Пошивочная мастерская на 120 чел.

3.1.Тепловыделения от людей

Полные тепловыделения от людей определяются по формуле:

Qл=qм·nм+qж·nж, Вт (3.1)

где,nм,nж – количество мужчин и женщин принимаем 20 мужчин и 100 женщин;
qм,qж –полные тепловыделения от 1мужчины и 1 женщины, Вт/чел.

qж=qм · 0,85  (3.2)

Учитывая количество людей находящихся в мастерской, находим:

Для тёплого периода:

Q
[image: image17.wmf]Т

Л

=20 х145+100х145х0,85=15225 Вт

Для холодного периода:

Q
[image: image18.wmf]Х

Л

=20х151+100х151х0,85=15855 Вт

3.2 Тепловыделения от источников искусственного освещения
Qосв=Е·F·qосв ·hосв, Вт (3.3)

где, Е – освещённость принимаем по приложению 2 [2] Е=500люкс

F – площадь пола основного помещения , м²

qосв. – удельные тепловыделения от ламп , Вт/м²лк

hосв. – доля теплоты поступающая в помещение  приложение 2 [2]

Так как площадь помещения находится в пределах 50–200                                     F=126 м²  Hп=6м>3.6м, то qосв.=0.058 Вт/м²лк для прямого света.

Так как светильники находятся вне предела помещения, то доля тепла поступающего в помещение hосв.=0,45 при люминесцентных лампах.

Qосв=500х126х0.058·0,45=1644,3 Вт.
3.3.Теплопоступления от солнечной радиации 

Определяется для тёплого периода  года отдельно через остекление  и покрытие:

Qср = Qост+ Qпокр, Вт (3.4)

где, Qост. – теплопоступление через остекление, Вт

Qпокр. – теплопоступления через покрытие, Вт

Qост = Fост·qост. ·кост , Вт  (3.5)

где, Fост. – площадь остекления 8×4м =32м²,

qост– удельные теплопоступления от солнечной радиации через 1м² остекления, зависит от ориентации окон и географической широты, приложение 4 [2].

кост. – коэффициент зависящий от характера остекления [2, стр. 7]

Так как окна с двойным остеклением в деревянных переплётах ориентированы на юго-восток географическая широта 47º, то qост=142,5 Вт/м²

Так как двойное остекление в деревянных переплётах в 1 раме, кост.=1,15

Qост = 32х142,5х1,15=5244 Вт
Qпокр = Fп·qп·кп , Вт (3.6)

где, Fп – площадь пола или покрытия

qп – солнечная радиации через покрытие, в зависимости  от типа покрытия и географической широты, Вт/м²

кп – коэффициент, учитывающий чердачное или бесчердачное покрытие равен 0,6.

Qпокр = 126х18х0,6=1360,8 Вт
Qср = 5244+1360,8=6604,8 Вт
Вывод: Для тёплого периода: 

Q
[image: image19.wmf]Т

,

ИЗБ

=Q
[image: image20.wmf]Т

Л

+Qср, Вт (3.7)
Q
[image: image21.wmf]Т

ИЗБ

.=15225+6604,8=21829,8 Вт

Для холодного периода:

Q
[image: image22.wmf]Х

.

ИЗБ

=Q
[image: image23.wmf]Х

Л

+ Qосв, Вт (3.8)
Q
[image: image24.wmf]Х

.

ИЗБ

=15855+1644,3= 17499,3 Вт

3.4.Влагопоступления от людей определяются по формуле

Gвл =qм·nм+qж·nж, г/час.  (3.9)

qж=0,85·qм
где, nм,nж – количество мужчин и женщин – 20 и 100 человек соответственно;
qм, qж –влаговыделение  от одного человека зависит от категории работы и температуры внутреннего воздуха, г/час·чел.

qм= q
[image: image25.wmf]Т

М

=115 г/час·чел.

qм=q
[image: image26.wmf]Х

М

=75 г/час·чел. Определяем по приложению 1 [2]

Для тёплого периода:

G
[image: image27.wmf]Т

ВЛ

=115х20+100х0,85х115=12075 г/час=12,075 кг/час

Для холодного периода:

G
[image: image28.wmf]Х

ВЛ

=75х20+100х0,85х75=7875 г/час=7,875 кг/час

3.5.Поступление углекислого газа от людей


[image: image29.wmf]Ж

Ж

CO

M

M

CO

CO

n

q

n

q

G

2

2

2

×

+

×

=

, л/час  (3.10)
где, qCO2м,ж – удельное выделение СО2 от 1 мужчины, женщины в зависимости от тяжести работы определяется по приложению 1 [2], л/час·чел.

Для тёплого периода:


[image: image30.wmf]2625

85

.

0

25

100

25

20

2

=

´

´

+

´

=

CO

G

л/час.

Для холодного принимаем такое же значение. 
Все результаты сводим в таблицу 3.1  

Таблица 3.1 – Вредные выделения в основном помещении
	Период
	Избытки тепла Qизб., Вт
	Влаговыделения Gвл., кг/час.
	Выделения СО2  л/час.

	
	
	
	

	Тёплый
	21829,8
	12,1
	2625

	Холодный
	17499,3
	7,9
	2625


4.Расчёт воздухообмена.
Определение коэффициента луча процесса.

Основная характеристика изменения параметров воздуха  в помещении – это угловой луч процесса:
Е= Qизб/Gвл, кДж/кг (4.1)

где, Qизб – избыточное тепловыделение, кВт

Gвл  влаговыделения в помещении, кг/с

Угловой коэффициент луча процесса на I–d диаграмме.

1.Для определенного периода года определяем коэффициент луча процесса по формуле (4.1) .

2. На I–d диаграмме соединяем точку на левой шкале соответствующую t=0ºС со значением коэффициента луча процесса по периметру диаграммы.

3.Лучом процесса проведенному через любую точку, называется линия параллельная той, что была построена в пункте 2 проведенная через эту точку.

Система обозначения состояния воздуха на I–d диаграмме:

Н – наружный воздух;

П – приточный воздух;

В – внутренний воздух;

С – смесь наружного с рециркуляционным воздухом.

Количественное регулирование режима работы оросительных камер в современном центральном кондиционере позволяет в подавляющем большинстве случаев принимать в качестве оптимальной схемы обработки воздуха схема с 1 рециркуляцией  и 1 подогревом [5, стр.83].

4.1. Тёплый период.
Порядок построения линий процесса на I–d диаграмме:

1.Определяем коэффициент луча процесса:

Е
[image: image31.wmf]Т

=Q
[image: image32.wmf]Т

ИЗБ

/G
[image: image33.wmf]Т

ВЛ

, кДж/кг  (4.1)

Е
[image: image34.wmf]Т

=(15225/12,1)·3.6=4529,72 кДж/кг
2.На I–d диаграмме наносим точку В соответствующую параметрам  внутреннего воздуха (t
[image: image35.wmf]Т

В

=22ºC, φ
[image: image36.wmf]Т

В

=60%).

3.Через т. В проводим прямую параллельную лучу процесса Е
[image: image37.wmf]Т

 до пересечения с изотермой приточного воздуха в т. П. Температура приточного воздуха определяется по формуле (4.1*):

t
[image: image38.wmf]Т

П

=t
[image: image39.wmf]Т

В

–∆t, причём ∆t=8ºC  (4.1*)

t
[image: image40.wmf]Т

П

=22-8=14ºC
4.Отмечаем координаты т. В и т. П.:
dв=10,5 г/кг, dп=5,8  г/кг,

Iп=29,5 кДж/кг, Iв=50 кДж/кг.

5. Определение расхода приточного воздуха.

а) По избыткам теплоты:


[image: image41.wmf]п

в

Т

изб

ПР

I

I

Q

G

-

×

=

6

.

3

/

.

,кг/час (4.2)


[image: image42.wmf]5

.

3833

5

.

29

50

8

.

21829

6

.

3

/

.

=

-

´

=

ПР

G

,кг/час.

б) По влаге:


[image: image43.wmf]п

в

Т

вл

ПР

d

d

G

G

-

×

=

3

//

.

10

, кг/час (4.3)


[image: image44.wmf]4

.

4489

8

.

5

5

.

10

10

1

.

21

3

//

.

=

-

×

=

ПР

G

,кг/час.

в) По избыткам СО2:


[image: image45.wmf]Н

Н

в

В

T

CO

ПР

С

С

G

G

r

r

-

=

2

///

.

 кг/час (4.4)

где, G
[image: image46.wmf]Т

СО

2

 - поступления СО2 от людей в основном помещении в тёплый период года;
Св, Сн – концентрация СО2 в помещении и в наружном воздухе [3] (стр.37); 

ρв, ρн – плотность воздуха в помещении и наружного воздуха в тёплый период года.

[image: image47.wmf]5

.

4245

181

.

1

5

.

0

2

.

1

25

.

1

2625

///

.

=

-

=

ПР

G

, кг/час.

Из полученных результатов принимаем максимальное значение:
G
[image: image48.wmf]МАХ

ПР

=G
[image: image49.wmf]//

.

ПР

=4489,4 кг/час.
6.Через т. П проводим вниз прямую dп равную const на 1ºС и фиксируем т. П
[image: image50.wmf]/

.

7.Через т. В проводим вверх прямую dв равную const на 1ºС и фиксируем т. В
[image: image51.wmf]/

.

На I–d диаграмму наносим т. Н с параметрами наружного воздуха (t
[image: image52.wmf]Т

Н

=29ºC, I
[image: image53.wmf]Т

Н

=60 кДж/кг)

8.Соединяем В
[image: image54.wmf]/

 и Н и на прямой В
[image: image55.wmf]/

Н находим положение т. С соответствующая параметрам воздуха после первой рециркуляции.

НВ
[image: image56.wmf]/

 – процесс смешения воздуха 1 – рециркуляция; 

СП
[image: image57.wmf]/

 – процесс охлаждения и осушения воздуха в камере орошения;

НС – обработка наружного воздуха в камере смешения;

В
[image: image58.wmf]/

С – обработка внутреннего воздуха;  

П
[image: image59.wmf]/

П – процесс подогрева  воздуха на 1ºС в воздуховодах и вентиляторе за счёт трения; 

ПВ – процесс ассимиляции теплоты и влаги в помещении; 

ПВ
[image: image60.wmf]/

 - процесс подогрева воздуха на 1ºС в рециркуляционных воздуховодах.
9. Определяем количество наружного воздуха: 

а) По min расходу наружного воздуха на 1 человека:

G
[image: image61.wmf]/

Н

=ρ х n х lmin х 1,1, кг/час (4.5)

где, ρ – плотность воздуха, 1,2 кг/м³

n – число людей, 120
lmin – минимальный расход воздуха в час, 20 м³/час.

1,1 – коэффициент запаса

G
[image: image62.wmf]/

Н

=1,2х120х20х1,1=3168 кг/час.

б) По производительности кондиционера:

G
[image: image63.wmf]//

Н

=0,15·Gп, (4.6)

где, Gп – производительность кондиционера

Gп=1,1·G
[image: image64.wmf]МАХ

ПР

.

 (4.7)

где, G
[image: image65.wmf]МАХ

ПР

 =G
[image: image66.wmf]/

.

ПР


Gп= 1,1·4489,4=4938,3 кг/час
G
[image: image67.wmf]//

Н

= 0,15·4938,3=740,8 кг/час
За расчётное значение принимаем G
[image: image68.wmf]\

Н

=3168 кг/час.

10.Определяем расход воздуха на первую рециркуляцию.

GI=Gп+Gн (4.8)

GI=4938,3 – 3168=1770,3 кг/час.

11.Составляем соотношение:


[image: image69.wmf]Н

П

G

G

C

B

H

B

=

`

`


Отсюда находим длину В
[image: image70.wmf]/

С.


[image: image71.wmf]Н

П

G

G

H

B

C

B

×

=

`

`



[image: image72.wmf]05

.

1

3

.

4938

3168

6

.

1

`

=

´

=

C

B

см.

12.Откладываем на прямой В
[image: image73.wmf]/

Н отрезок В
[image: image74.wmf]/

С=0.2 см. получаем т. С и соединяем её с т.П. т. С характеризует состояние воздуха после смесительной камеры.  

13.Определяем охлаждающую мощность камеры орошения.

Qохл=0.278·Gп(Ic – Iп) (4.9)

По I – d диаграмме определяем координаты т.П
[image: image75.wmf]/

и С:

dc=11,3 г/кг          Ic=57 кДж/кг

dп/ =5,8 г/кг          Iп/=28,5 кДж/кг.

Qохл=0.278·4938,3·(57 – 28,5)=39126,2 Вт

14.Определяем количество сконденсировавшейся влаги:

Wск.=Gп·(dc–dп/), г/час (4.10)

Wск=4938,3· (11,3-5,8)=27160,7 г/час
4.2.Холодный период.
Порядок построения линий на I –d диаграмме.

1.Определяем коэффициент луча процесса по формуле 4.1 для холодного периода:
Е
[image: image76.wmf]Х

=3.6·Q
[image: image77.wmf]Х

ИЗБ

.

/G
[image: image78.wmf]Х

ВЛ

.

 , кДж/кг

Е
[image: image79.wmf]Х

=3.6·17499,3/7,9=7974,4 кДж/кг
2.Как и для тёплого периода наносим аналогично т. В (t=20ºC, φ = 30%)

Составляющие схемы:

НСВ – первая рециркуляция; 

СК – первый подогрев;

КП – охлаждение и увлажнение воздуха в камере орошения;

ПВ – процесс изменения состояния воздуха в помещении ассимиляция тепло и 

влагоизбытка.

3.Проводим через неё линию параллельную лучу процесса Е
[image: image80.wmf]Х

 до значения влагосодержания в т.П.:

dп=dв – G
[image: image81.wmf]Х

ВЛ

.

/G
[image: image82.wmf].

.

МАХ

ПР

, г/кг

dв=4,3 г/кг

dп=4.3 – (7,9х103/4489,4)=2,54 г/кг

4.На I – d диаграмму наносим т. Н

tн= – 18ºC, Ін= – 18,6 кДж/кг

На прямой НВ находим положение т.С характеризующие параметры воздуха после смешения:


[image: image83.wmf]П

Н

G

G

НВ

СВ

=


Отсюда находим расстояние 

[image: image84.wmf]П

Н

G

G

НВ

СВ

×

=



[image: image85.wmf]35

.

6

3

.

4938

3168

6

.

9

=

×

=

СВ

см.

5.Через т. П проводим прямую I
[image: image86.wmf]П

=const до пересечения d
[image: image87.wmf]С

=const и получаем т.К.

6.Определяем расход теплоты на первый подогрев:

Q1=0.278·G
[image: image88.wmf]П

·(I
[image: image89.wmf]К

 - I
[image: image90.wmf]С

), Вт (4.11)

Определяем координаты т. К, С, П:

dк=3.15 г/кг        Iк=21.8 кДж/кг

dc=3.37 г/кг        Iс=15.9 кДж/кг 
Q1=0.278·4938,3·(21,8-15,9)=8099,8 Вт

7.Определяем количество испарившейся влаги в камере орошения:

W 
[image: image91.wmf],

ИСП

=G
[image: image92.wmf]П

(d
[image: image93.wmf]к

– d
[image: image94.wmf]к

), г/час  (4.12)

W 
[image: image95.wmf].

ИСП

=4938,3·(3.37 – 3.15)=1086,4 г/час

Расчётный воздухообмен в основном помещении равен:

L=G
[image: image96.wmf]П

/ρ
[image: image97.wmf]В

, м³/час (4.13)

L=4938,3/1.2=4115,3 м³/час.

Подача рециркуляционного воздуха:

L
[image: image98.wmf].

РЕЦ

=G1/ρ
[image: image99.wmf]В

, м³/час (4.14)

L
[image: image100.wmf].

РЕЦ

=1770,3/1.2=1475,3 м³/час.

Расход наружного воздуха:

LН=G
[image: image101.wmf]Н

/ρ
[image: image102.wmf]В

, м³/час  (4.15)

L
[image: image103.wmf]Н

=3168/1.2=2640 м³/час.

Проверка:

L=L
[image: image104.wmf].

РЕЦ

+L
[image: image105.wmf]Н

, м³/час  (4.16)

4115,3=2640+1475,3 м³/час
5.Расчёт воздухообмена по нормальной кратности.

Расход воздуха определяется по формуле.

1.По поступающему воздуху:

L
[image: image106.wmf]П

=K
[image: image107.wmf]П

·V
[image: image108.wmf]П

, м³/час (5.1)

2.По вытяжному воздуху:

L
[image: image109.wmf]В

=K
[image: image110.wmf]В

·V
[image: image111.wmf]П

, м³/час (5.2)

где, Кв, Кп – кратность воздуха по притоку и вытяжке соответственно, 1/час.[3] (табл. 7.7 стр.40) в зависимости от назначения здания и вида помещения,

V
[image: image112.wmf]П

 – объём помещений, м³

Расчёт ведётся



























































































































 в табличной форме. Если все вспомогательные помещения входят в один коридор, то рассчитывается суммарный воздухообмен по притоку и вытяжке для этих помещений. Разницу между суммарным воздухообменом по притоку и вытяжке следует подавать в общий коридор, или удалять при избыточном притоке. Результаты расчёта сводим в таблицу  
Таблица 5.1 Воздушный баланс.

	№ помещ.
	Наименование помещения
	Объем,

Vn, м³
	Нормат. кратн.

1/час
	Расчет. возд.

L, м³/час
	Примеч.

	
	
	
	Кп
	Кв
	Lп
	Lв
	

	1.
	Пошивочная мастерская
	18*9*6 = 972
	По расчету
	4094
	4094
	120 мест

	2.
	Санузел
	V= 100 м3 на 1 прибор
	-
	-
	-
	500
	5 приб.

	3.
	Ремонт обуви
	6*5*5 = 180
	2
	3
	360
	540
	

	4.
	Ремонт телевизоров
	6*6*5 = 180
	4
	5
	720
	900
	

	5.
	Ремонт оптики
	5*5*5=125
	2
	3
	250
	375
	

	6.
	Парикмахерская (муж. зал)
	4*4*5=80
	1
	2
	80
	160
	до 5 чел.

	7.
	Парикмахерская (жен. зал)
	4*4*5 = 80
	1
	2
	80
	160
	до 5 чел.

	8.
	Ремонт часов
	5*4*5 = 100
	2
	3
	200
	300
	

	9.
	Мастерская
	5*4*5 = 100
	2
	3
	200
	300
	

	
	
	Итого:
	
	
	5984
	7329
	

	
	
	Дисбаланс
	
	
	 
	-1345
	

	10. 
	Коридор


	
	
	
	1345
	 
	по балансу

	
	
	Баланс
	
	
	7329
	7329
	


6.Выбор кондиционера для основного помещения.

Принимаем FLEXOMIX – модульная система обработки воздуха, состоящая из ряда функциональных секций, которые можно комбинировать между собой в соответствии с конкретными условиями, обеспечивая тем самым эффективную обработку воздуха. Модули системы имеют малую конструктивную высоту и длину, благодаря чему их можно устанавливать в любых помещениях и транспортировать через узкие проходы. 

FLEXOMIX подбирается по расходу воздуха:


[image: image113.wmf]r

×

=

3600

G

П

L

, м³/с  (6.1)

где, Gп – производительность кондиционера, кг/час., определяется по формуле (4.6)

ρ – плотность воздуха при стационарных условиях 1,2 кг/м³


[image: image114.wmf]14

.

1

2

.

1

3600

4938.3

=

×

=

L

 м³/с.

По таблице выбираем типоразмер кондиционера при  L= 1,14 м³/с.

Типоразмер  150 [стр. 6]

Принимаем вариант сочетаний секций:

1.Секция заслонки FKS –   330 мм

2.Секция фильтра FFA – 410 мм

3.Смесительная камера FBA – 615 мм

4.Секция нагревателя водяного FVA –410 мм

5.Инспекционная секция FKM – 410 мм

6.Секция охлаждения и увлажнения FEF -630 мм

7.Секция вентиляторов FAF –  710 мм

8.Секция шумоглушителя FKL – 905 мм

Высота Н= 505 мм

Ширина в плане В=  1010 мм
Подача воздуха в основное помещение осуществляется с помощью регулируемых решёток типа РР. 
Определяем количество решёток: 
1.Необходимая площадь сечения решёток:


[image: image115.wmf]ор

3600

V

L

F

П

H

×

=

м²  (6.2)

где, L
[image: image116.wmf]П

 – расход воздуха для основного помещения, м³/час. (Таблица 5.1)

V
[image: image117.wmf]ОР

 – ориентировочная скорость воздуха V< 6 м/с 


[image: image118.wmf]18

.

0

6

3600

4094

=

×

=

H

F

м².

Принимаем 2 решётки типа РР–5:  Fрешётки =0,12м², 600×200мм.(стр. 105) [3]

2.Действительную скорость воздуха определяется по формуле:


[image: image119.wmf]с

м

,

3600

ор

P

П

F

V

L

V

×

×

=

 (6.3)

где, n – число решёток 

F
[image: image120.wmf]Р

 - площадь поперечного сечения  одной решётки, м²


[image: image121.wmf]с

м

,

73

.

4

2

12

.

0

3600

4094

=

×

×

=

V


3.Приток на решётку


[image: image122.wmf]час

м

3

,

n

L

L

П

I

=

  (6.4)


[image: image123.wmf]час

м

3

,

2047

2

4094

=

=

I

L


7. Аэродинамический расчёт воздуховодов системы кондиционирования воздуха К1.
Методика расчета сводится  к разбиению на участки воздуховода по аксонометрической схеме. Все расчеты выполняются в табличной форме.

Описание таблицы:


[image: image124.wmf]-

ч

м

L

/

,

3

расход воздуха на рассматриваемом участке, принимается по аксонометрической схеме.

[image: image125.wmf],

l

м – длина участка.                                                                                                            
Таблица      7.1   Аэродинамический расчет системы К1

	№
	
[image: image126.wmf],

L


м³/ч
	
[image: image127.wmf],

l


м
	
[image: image128.wmf],

max

n


м/с
	Тип 

ввод
	
[image: image129.wmf],

op

F


м²
	Размер
	
[image: image130.wmf],

F


м²
	
[image: image131.wmf]n


м/с
	
[image: image132.wmf]R


Па/м
	
[image: image133.wmf]b


	Rlβ

Па
	
[image: image134.wmf]å

z


	Рб
Па
	Z
Па
	Rlβ+Z

Па

	
	
	
	
	
	
	а
[image: image135.wmf]´

б
	
[image: image136.wmf]экв

d


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Магистраль
	
	
	
	
	

	2
	4094
	15
	8
	Шб.пр
	0,16
	220*
750
	340
	0,165
	8,0
	3,0
	1,58
	71,1
	2,17
	96,4
	453,94
	525,04

	1
	2047
	3,25
	5
	Шб.пр
	0,12
	220*
550
	314
	0,121
	4,9
	1,3
	1,53
	6,46
	2,22
	28,2
	62,6
	69,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	594,1

	
	
	
	
	
	Ответвления от магистрали
	
	
	
	
	

	3
	2047
	3,0
	5
	Шб.пр
	0,12
	220*
550
	314
	0,121
	4,9
	1,3
	1,53
	5,97
	2,22
	28,2
	62,6
	68,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	68,6

	
	
	
	
	
	Воздухозаборный воздуховод
	
	
	
	

	4
	4094
	5,5
	8
	Шб.пр
	0,16
	220*
750
	340
	0,165
	8,0
	3,0
	1,58
	26,1
	1,63
	72,4
	118,0
	144,1

	                                                                                                   Дроссель          1,05                   7,23                    523,45     549,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	549,55


Невязка:

4 -1,2,3    529,28 – 662,7    0,14
                                                       662,7

[image: image137.wmf],

max

n

 м/с – максимально допустимая скорость на участке:

- у воздухораспределителей основного помещения, 5 м /с;

- у воздухораспределителей вспомогательного помещения, 6 м/с;

- в магистралях и ВВ решетках, 8 м/с;

- в ответвлениях, 5-6 м/с.
Тип воздуховода – материал, форма, размеры. Для шлакобетонных прямоугольных ВВ

  табл.12.8 стр. 248 [4];

          
[image: image138.wmf]экв

d

- эквивалентный диаметр ВВ, значения должно увеличиваться в направлении от ВР к    

    кондиционеру:                 



[image: image139.wmf]b

a

b

a

d

экв

+

´

´

=

2

,
мм

[image: image140.wmf]-

´

b

a

размеры ВВ;


[image: image141.wmf]-

F

площадь поперечного сечения ВВ, м²;


[image: image142.wmf]n

, м/с – скорость воздуховода:


[image: image143.wmf]F

L

´

=

3600

n

,         м/с

Скорости должны увеличиваться по направлению к кондиционеру.


[image: image144.wmf]R

, Па/м – удельные потери давления на трение, принимаются по табл. 12.17 [4], в зависи -мости  от 
[image: image145.wmf]экв

d

и 
[image: image146.wmf]ч

м

L

/

,

3

;


[image: image147.wmf]b

- коэффициент, учитывающий шероховатость материала ВВ, табл. 12.13 [4], в зависимости от 
[image: image148.wmf]экв

d

и 
[image: image149.wmf]n

, м/с;


[image: image150.wmf]å

z

- сумма коэффициентов местного сопротивления на данном участке.

- для воздухораспределительных решеток 1,21 и 1,7;

         Все остальные элементы выбираются по табл.12.39 [4],

          Рб, Па – динамическое давление;

          Z, Па – потери давления в местных сопротивлениях:


[image: image151.wmf]д

P

Z

´

=

å

z

, Па

          
[image: image152.wmf]=

D

уч

P

 Rlβ+Z, Па – общие потери на участке.

         После расчета определяем общие потери давления в магистрали:


[image: image153.wmf]Z

l

R

P

маг

+

´

´

=

D

å

b

,Па

         Потери давления в увязываемых ответвлениях:

Невязка = 
[image: image154.wmf]15

,

0

.

.

.

£

D

D

-

D

маг

уч

отв

уч

маг

уч

Р

Р

P

,

 Если необходимая увязка не достигнута, то подбираем другие диаметры ВВ. В случае, если необходимо увеличить потери давления, а воздуховодов с меньшим диаметром нет , то устанав ливают дросселирующие диафрагмы, по табл. 12.15 [4].  

Увязка  магистрали с воздухозаборной решеткой производится аналогично:

Невязка = 
[image: image155.wmf]15

,

0

£

D

D

-

D

маг

вв

маг

Р

Р

P

.

   
[image: image156.wmf]-

D

вв

уч

маг

P

,

,

 суммарные потери давления в магистралях, на участках воздуховода, воздухозаборном воздуховоде, Па.

Таблица   7.2   Местные сопротивления системы К1

	№ участка
	Тип м.с 
	Рисунок
	Источник
	Данные для пользования источником
	
[image: image157.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image158.wmf]z



	Магистраль

	1
	Решетка
	
	Т.8.11 [ 3 ]
	
	1,21

	
	Отвод 90
	
	Т. 12.36 [ 4 ]
	
[image: image159.wmf]°

=

90

a

, 
[image: image160.wmf]5

.

1

/

=

экв

d

R


	0,21

	
	Тройник
	
	Т. VII.13 [ 4 ]
	Тройник на нагнетание 
[image: image161.wmf]6

.

0

8

/

9

.

4

/

2

1

=

=

v

v


	0,8

	                                                                                                                      
[image: image162.wmf]=

å

z

1,21+0,21+0,8= 2,22

	2
	Отвод 90 (2шт)
	
	Т. 12.36 [ 4 ]
	
[image: image163.wmf]°

=

90

a

, 
[image: image164.wmf]5

.

1

/

=

экв

d

R


	0,42

	
	Тройник
	
	Т. VII.13 [ 4 ]
	Тройник на нагнетание 
[image: image165.wmf]1

8

/

8

/

2

1

=

=

v

v


	1,75

	                                                                                                                                          
[image: image166.wmf]=

å

z

2,17

	Ответвления от магистрали

	3
	Решетка
	
	Т.8.11 [ 3 ]
	
	1,21

	
	Отвод 90
	
	Т. 12.36 [ 4 ]
	
[image: image167.wmf]°

=

90

a

, 
[image: image168.wmf]5

.

1

/

=

экв

d

R


	0,21

	
	Тройник
	
	Т. VII.13 [ 4 ]
	Тройник на нагнетание 
[image: image169.wmf]6

.

0

8

/

9

.

4

/

2

1

=

=

v

v


	0,8

	                                                                                                                           
[image: image170.wmf]=

å

z

1,21+0,21+0,8= 2,22

	Воздухозаборный воздуховод

	4
	Решетка
	
	Т.8.11 [ 3 ]
	
	1,21

	
	Отвод 90 (2шт)
	
	Т. 12.36 [ 4 ]
	
[image: image171.wmf]°

=

90

a

, 
[image: image172.wmf]5

.

1

/

=

экв

d

R


	0,42

	
	Дроссель
	
	Т. 12.52 [ 4 ]
	Размер 300    300
	5,6

	                                                                                                                                                                      
[image: image173.wmf]=

å

z

7,23


8. Выбор кондиционера для вспомогательных помещений

Для остальных помещений в соответствии с воздушным балансом проектируется общеобменная приточная система с механическим побуждением воздуха. В качестве приточной камеры принимается, модульный агрегат FLEXOMIX без секции охлаждения. Подача воздуха в помещение осуществляется через регулируемые решётки; агрегат устанавливается в подвале.

Производительность определяется по формуле:


[image: image174.wmf]с

м

,

3600

L

L

3

П

П

II

å

=

  (8.1)


[image: image175.wmf]с

3

П

м

,

89

.

0

3600

3235

L

II

=

=


По производительности подбираем типоразмер: принимаем типоразмер 090

Записываем главные параметры:

Секция заслонки FKS -  330мм.

Секция фильтра FFA -  410мм.

Смесительная камера FBA -  615мм.

Секция нагревателя водного FVA -  410мм.

Инспекционная камера FKM – 410мм.

Секция вентиляторов FAF – 740мм.

Секция шумоглушителей FKL – 905мм.
В тёплый период года для всех помещений кроме основного предусматривается охлаждение воздуха с помощью автономных кондиционеров MULTI SPLIT системы.

Кондиционер MULTI SPLIT системы состоит из внутреннего блока, который устанавливается в помещении и наружный блок, который устанавливается снаружи. Наружный и внутренний блоки соединяют между собой с помощью трубок хладагента.

Если кондиционер MULTI SPLIT системы устанавливается для некоторых вспомогательных помещений, то для остальных помещений проектируется естественная вытяжка с помощью каналов в стенах. Для помещений с большим расходом воздуха устанавливается механическая вытяжка с помощью канальных осевых вентиляторов.
9. Конструирование систем вытяжной вентиляции.

9.1.Расчёт вытяжного канала с естественным побуждением движения воздуха.

Конструирование систем вытяжной вентиляции:

Вытяжная вентиляция бывает естественной и механической. Естественная проектируется в основном помещении в “чистых” вспомогательных помещений с расходом вытяжного воздуха не более 350 – 400 м³/час.

1.Системы естественной вытяжной вентиляции (ВЕ – системы).

ВЕ – система – это система без вентиляторов. ВЕС состоит из воздухозаборных устройств(вытяжные решётки) системы воздуховоды вытяжные зонты.

2.Воздухозаборные устройства вспомогательных помещений.

В качестве ВЗУ вспомогательных помещений принимаются решётки типа Р табл.4.34 [4]. Подбор решёток анологично пункту 6. Максимальная скорость воздуха в решётках естественной вытяжной вентиляции 0,5 – 1 м/с.

 
[image: image176.wmf]`

П

L

– расход вытяжного воздуха в конкретном помещении, м³/час. (Табл.5.1.)

Таблица 9.1 – Воздухозаборные решётки ВЕС.

	№ пом.
	
[image: image177.wmf]`

в

L

,   м³/час.
	
[image: image178.wmf]`

С

L

,  м³/час.
	F
[image: image179.wmf]/

,

м²(V=1м/с)
	Тип ВЗР
	Кол – во

ВЗР
	F,

м²
	Vср,

м/с

	6
	160
	0,0444
	0,0444
	Р–150
	4
	0,0576
	0,77

	7
	160
	0,0444
	0,0444
	Р–150
	4
	0,0576
	0,77

	8
	300
	0,0833
	0,0444
	Р–200
	4
	0,1024
	0,81

	9
	300
	0,0833
	0,0256
	Р–200
	4
	0,1024
	0,81


3.Воздуховоды

Воздуховоды ВЕ – С классифицируются:

1) Вентканалы–вертикальные воздуховоды в кирпичных стенах от переходника после переходных решёток  до сборных горизонтальных воздуховодов.

2) Вентшахта–вертикальные воздуховоды, заканчивающиеся вытяжным зонтом.

 Горизонтальные воздуховоды у воздухозаборных решёток шлакобетонные квадратного сечения все остальные воздуховоды считаются как кирпичные.

4.Трассировка ВЕ – систем.

ВЕ – системы бывают одиночные и неодиночные. При чердачном покрытии можно ВЕ–С объединять в один вентканал. Максимальный радиус действия (от вентшахты до наиболее удалённого вентканала <8 м). Высота вытяжной шахты складывается из высоты конька (Нк=2м) и высоты над коньком (На=1,5м). Для неодиночных систем высота вентшахты: Нш=Нк+На=2+1,5=3,5м. Расстояние между вентканалами в одной стене >0,14м. Расстояние от потолка до вытяжной решётки 0,7м.

5.Выбор магистрали, нумерация участков ВЕ – системы.

В качестве магистрали принимается цепочка участков от наиболее удалённых от вытяжной шахты воздухозаборных решёток до вытяжного зонта либо наиболее нагруженная ветвь. Горизонтальный участок от решёток до вентканала – отдельный шлакобетонный участок с переходником на другой тип  воздуховода и переход на другое сечение воздуховода, если Fр≠Fуч.

Нумерация от наиболее удалённой решётки к зонту вначале магистраль потом длинные ответвления и короткие.

6.Аэродинамический расчёт ВЕ – систем.

Вначале рассчитывается величина располагаемого давления в системах естественной вентиляции (естественная тяга).


[image: image180.wmf]Па

),

(

B

H

расп

h

g

Р

r

r

-

×

=

D

    (9.1)

где, h – расстояние по вертикали от горизонтальной оси воздухозаборной решётки до зонта, м

g – ускорение свободного падения

ρн, ρв – плотность внутреннего и наружного воздуха, кг/м³


[image: image181.wmf])

273

(

353

н

t

Н

+

=

r

, кг/м³   (9.2)


[image: image182.wmf])

273

(

353

В

t

В

+

=

r

,кг/м³   (9.3)

где, tн=7ºС

tв=18ºС


[image: image183.wmf]261

,

1

)

7

273

(

353

=

+

=

Н

r

, кг/м³


[image: image184.wmf]213

,

1

)

18

273

(

353

=

+

=

В

r

,кг/м³

Для ВЕ – 1 h=2,8.


[image: image185.wmf]Па

,

92

.

1

)

21

.

1

26

.

1

(

8

.

2

81

.

9

=

-

×

×

=

D

расп

Р


Аэродинамический расчёт воздуховодов ВЕ–системы ведётся согласно методике, аэродинамического расчёта воздуховода системы кондиционирования. 

После расчёта всех участков магистрали определяют общие потери всех участков магистрали:

∆Рмаг=
[image: image186.wmf]N

1

i

=

å

(R·l·β+Z), Па

где:

        (R·l·β)i – потери давления на i–ом участке магистрали
Таблица      9.2   Аэродинамический расчет системы К2

	№
	
[image: image187.wmf],

L


м³/ч
	
[image: image188.wmf],

l


м
	
[image: image189.wmf],

max

n


м/с
	Тип 

ввод
	
[image: image190.wmf],

op

F


м²
	Размер
	
[image: image191.wmf],

F


м²
	
[image: image192.wmf]n


м/с
	
[image: image193.wmf]R


Па/м
	
[image: image194.wmf]b


	Rlβ

Па
	
[image: image195.wmf]å

z


	Рб
Па
	Z
Па
	Rlβ+Z

Па

	
	
	
	
	
	
	а
[image: image196.wmf]´

б
	
[image: image197.wmf]экв

d


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Магистраль
	
	
	
	
	

	2
	300
	0,25
	0,5
	Шб.п
	0,0833
	220*

450
	296
	0,096
	0,87
	0,08
	1,2
	0,02
	1,519
	0,848
	4,4
	1,23

	1
	300
	2,8
	1,5
	кирп
	0,0833
	270*

270
	270
	0,073
	0,91
	0,08
	1,42
	0,33
	0,3
	0,881
	0,264
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	1,83


Таблица    9.3  Местные сопротивления системы К2

	№ участка
	Тип м.с 
	Рисунок
	Источник
	Данные для пользования источником
	
[image: image198.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image199.wmf]z



	Магистраль

	1
	Решетка Р200
	
	Т.8.11 [ 3 ]
	
	1,21

	
	Отвод 90
	
	Т. 12.36 [ 4 ]
	
[image: image200.wmf]°

=

90

a

, 
[image: image201.wmf]5

.

1

/

=

экв

d

R


	0,21

	
	Изменение попер. сечени
	
	Т. 12.44 [ 4 ]
	
[image: image202.wmf]06

.

1

096

,

0

/

1024

,

0

/

1

=

=

F

F

реш


	0,08

	
	Переход шб.п на кирп.
	
	
	
[image: image203.wmf]06

.

1

096

,

0

/

1024

,

0

/

1

=

=

F

F

реш


	0,019

	                                                                                                               
[image: image204.wmf]=

å

z

1,21+0,21+0,04+0,015 = 1,519

	2
	Зонт
	
	Т. VII.13 [ 4 ]
	
	0,3

	
                           
[image: image205.wmf]=

å

z

 0,3


∆Рмаг= 1,83  Па
Также должно выполнятся условие:

∆Рмаг  = ∆Ррасп
В ВЕ – системе допускается невязка 10%


[image: image206.wmf]1

,

0

Р

Р

-

Р

расп

маг

расп

<

D

D

D

=

Невязка

=
[image: image207.wmf]1

,

0

05

.

0

1.92

1.83

-

1.92

<

=


9.2 Выбор канальных осевых вентиляторов
Выбор осуществляется по каталогу, в зависимости от расхода воздуха, в соответствии с воздушным балансом, по (табл.5.1.)

Для основного помещения принимаем вентагрегат типа VORTICEL MP 404M производительность L=4300 м3/час. 

Санузел, ремонт обуви, ремонт оптики принимаем вентагрегат типа VORTICE V23/9// ARI, L = 500м³/час.

Ремонт телевизоров принимаем вентагрегат типа VORTICEL МРС 252М, L=1020м³/час

10.Расчёт и выбор кондиционеров сплит – системы. 

Расчёт производится по укрупнённым показателям методики MITSUBISHI DAIYA. Пример расчета помещения для ремонта телевизоров:

1)Теплопоступления через окна.

Принимаем окна с внутренним  жалюзи
Qокна=Fокн·g, Вт     (10.1)

где, Fокн – площадь окна, м²

g – уд. тепловыделения зависит от ориентации окна, Вт/м² (Прил.4) [2]

Qокна=3·145=435, Вт
2)Теплопоступления через наружные стены.

Принимаем лёгкие конструкции стен

Qст=Fст·g, Вт    (10.2)

где, F – площадь наружной стены, м²

g – уд. тепловыделения через ограждающую конструкцию, Вт/м²
Qст=25·45= 1125,Вт

3)Теплопоступления через потолок:

Qпот=Fпот·g, Вт   (10.3)

где, Fпот. – площадь потолка, м²

Qпот=25·35=875,Вт

4)Теплопоступления от людей:

Qл=n·gл, Вт   (10.4)

где,n – количество людей

gл – уд. тепловыделения от людей, Вт/м²

Qл=20·120=2400,Вт

5)Теплопоступления от эл. приборов и освещения.

Qосв=  Nосв·1, Вт  (10.5)

где, Nосв – мощность осветительного прибора, Вт

Qосв=100·1=100,  Вт

Суммарные теплопоступления:

∑Q=Qокн+Qпот+Qст+Qл+Qосв, Вт  (10.6)

∑Q=435+1125+875+2400+100=4935,Вт

Охлаждающая мощность кондиционера принимается равная суммарным теплопоступлениям.

Суммарная охлаждающая мощность по помещениям равна:

∑Qохл=
[image: image208.wmf]å

=

N

1

i

Qохл ,Вт    (10.7)

∑Qохл=24400,Вт.

Принимается MULTI SPLIT – система с инвертором КХ – 2, состоящая из трех наружных (общих блоков) и внутренних блоков.

В помещении для ремонта телевизоров принимаем внутренний блок модели FDТ 308 HEN с производительностью Q=7100 Вт,

В помещении для ремонта обуви принимаем внутренний блок модели FDT208 с производительностью Q=5000 Вт,

В помещении для ремонта оптики принимаем внутренний блок модели FDT208                                           с   производительностью Q=5000 Вт,

Далее подбираем наружный  блок.
Принимаем 2 кондиционера: помещений для ремонта обуви, ремонта телевизоров модель FDC 508HES, Q=12500 Вт; помещения для ремонта оптики  FDC 308HEN , Q=8000 Вт. 
Список используемой литературы

1. СНиП 2.04.05 – 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование.– М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 64 с.

2. Методические указания к выполнению курсового проекта Вентиляция общественного здания – Макеевка: ДонГАСА, 2000г. –18 с.

3. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. –4-е изд., перераб. и доп. Ч.2. – Киев: Госстройиздат УССР, 1976. – 351с.

4. Староверов И.Г.Справочник проектировщика Вентиляция и кондиционирование воздуха. – 3-е изд., перераб. и доп. Ч.2. – М.: Стройиздат, 1978. – С. 246 – 272.

5. Пеклов А.А. Кондиционирование воздуха. – Киев: изд. объединение “Вища школа”, 1978. – 328 с.

6. Молчанов А.В. Проектирование промышленной вентиляции. –  Киев: Госстройиздат УССР, 1985. – 258 с. 

7. СНиП 2.08.02. – 85. Общественные здания и сооружения. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 72с. 

8. Русланов Г.В. Справочник. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий. – М.: Стройиздат, 1978. – 358 с. 

	
	
	
	
	
	
	
	лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	изм.
	кол.
	лист
	№ док.
	подпись
	дата
	
	



_1142278558.unknown

_1145819672.unknown

_1175007920.unknown

_1176215807.unknown

_1177654717.unknown

_1177953051.unknown

_1177954435.unknown

_1178894613.unknown

_1178895110.unknown

_1177955662.unknown

_1177956149.unknown

_1177956271.unknown

_1177955504.unknown

_1177954428.unknown

_1177954432.unknown

_1177954226.unknown

_1177954424.unknown

_1177655089.unknown

_1177655193.unknown

_1177655199.unknown

_1177655101.unknown

_1177654979.unknown

_1177655003.unknown

_1177654829.unknown

_1176218549.unknown

_1176219867.unknown

_1176219890.unknown

_1176218566.unknown

_1176217132.unknown

_1176217142.unknown

_1176215941.unknown

_1175009653.unknown

_1175096356.unknown

_1176136525.unknown

_1176215535.unknown

_1176215593.unknown

_1176215399.unknown

_1176136159.unknown

_1175532117.unknown

_1175010318.unknown

_1175092536.unknown

_1175092821.unknown

_1175093864.unknown

_1175092771.unknown

_1175092414.unknown

_1175009819.unknown

_1175009967.unknown

_1175009705.unknown

_1175008578.unknown

_1175008801.unknown

_1175009065.unknown

_1175008690.unknown

_1175008102.unknown

_1175008538.unknown

_1146151833.unknown

_1146152077.unknown

_1175003448.unknown

_1175003503.unknown

_1175003520.unknown

_1175003580.unknown

_1175003468.unknown

_1175003115.unknown

_1175003206.unknown

_1175003357.unknown

_1175003417.unknown

_1175003312.unknown

_1175003181.unknown

_1147168598.unknown

_1146151917.unknown

_1146152072.unknown

_1146151937.unknown

_1146151837.unknown

_1146033955.unknown

_1146123777.unknown

_1146151819.unknown

_1146151822.unknown

_1146138624.unknown

_1146146621.unknown

_1146123845.unknown

_1146064688.unknown

_1146123228.unknown

_1146064599.unknown

_1146000808.unknown

_1146000864.unknown

_1146001099.unknown

_1146000863.unknown

_1145998825.unknown

_1146000758.unknown

_1145998812.unknown

_1142344993.unknown

_1142357707.unknown

_1142358314.unknown

_1142358683.unknown

_1142358794.unknown

_1142359057.unknown

_1142359077.unknown

_1142496736.unknown

_1142358810.unknown

_1142358708.unknown

_1142358401.unknown

_1142358661.unknown

_1142358382.unknown

_1142358061.unknown

_1142358214.unknown

_1142358303.unknown

_1142358108.unknown

_1142357893.unknown

_1142358026.unknown

_1142357865.unknown

_1142357037.unknown

_1142357553.unknown

_1142357596.unknown

_1142357616.unknown

_1142357580.unknown

_1142357173.unknown

_1142357191.unknown

_1142357155.unknown

_1142356184.unknown

_1142356320.unknown

_1142356992.unknown

_1142356296.unknown

_1142354430.unknown

_1142354452.unknown

_1142345204.unknown

_1142279797.unknown

_1142343575.unknown

_1142344807.unknown

_1142344916.unknown

_1142343930.unknown

_1142344739.unknown

_1142343596.unknown

_1142279993.unknown

_1142343375.unknown

_1142279889.unknown

_1142279376.unknown

_1142279624.unknown

_1142279752.unknown

_1142279480.unknown

_1142278800.unknown

_1142279064.unknown

_1142278760.unknown

_1142264038.unknown

_1142271257.unknown

_1142277892.unknown

_1142278238.unknown

_1142278472.unknown

_1142278122.unknown

_1142271368.unknown

_1142277383.unknown

_1142271272.unknown

_1142267745.unknown

_1142270901.unknown

_1142271023.unknown

_1142270850.unknown

_1142267644.unknown

_1142267667.unknown

_1142267618.unknown

_1142169353.unknown

_1142262343.unknown

_1142263705.unknown

_1142263899.unknown

_1142262717.unknown

_1142169600.unknown

_1142169621.unknown

_1142169399.unknown

_1142169560.unknown

_1142165547.unknown

_1142165748.unknown

_1142166283.unknown

_1142165691.unknown

_1142164947.unknown

_1142165443.unknown

_1142164546.unknown

