ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОЧИСТКЕ И ПРОМЫВКЕ ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА

2006 г.

Введение

  - Настоящая инструкция распространяется на производство работ по очистке и промывке полости и удалению воды реконструируемых  трубопроводов сетевой воды головных участков диаметром до 530 мм в г. Видное.

  - Способ, параметры и схема проведения очистки и промывки полости устанавливается монтажной организацией в  проекте производства работ и согласовывается с эксплуатирующей организацией.

Очистка полости трубопровода

2.1. Чистота полости трубопроводов обеспечить на всех этапах работы с трубой: транспортировке, погрузке, разгрузке, развозке и раскладке секций по трассе, сварке секций в нитку и укладке.

2.2. С целью предупреждения загрязнения полости и снижения затрат на последующую очистку необходимо в процессе строительства принять меры, исключающие попадание внутрь трубопровода воды, грунта и посторонних предметов, в том числе не разгружать трубы на неподготовленной площадке, не волочить их по земле и т.д.

2.3. Для предотвращения загрязнений полости установить временные заглушки:

на отдельные трубы или секции  при их длительном хранении в штабелях, на стеллажах;

2.4. Закачку воды в трубопровод для промывки и испытания осуществить через фильтр, исключающие попадание в полость трубопровода песка, ила, торфа или посторонних предметов.

2.5. До ввода в эксплуатацию полость трубопровода должна быть очищена.

При очистке полости каждого трубопровода или его участка необходимо:

удалить случайно попавшие при строительстве внутрь трубопровода грунт, воду и различные предметы, а также поверхностный рыхлый слой ржавчины и окалины;

достигнуть качество очистки полости, обеспечивающее заполнение трубопровода транспортируемой средой без ее загрязнения и обводнения.

2.6. Очистку полости трубопроводов выполнить промывкой с  вытеснением загрязнений в потоке жидкости после гидроиспытания трубопровода.

2.7. После очистки полости на концах очищенного участка следует установить временные заглушки, предотвращающие повторное загрязнение участка.

Промывка полости трубопровода

2.8. Промывке подвергают трубопроводы любого назначения, испытание которых предусмотрено в проекте гидравлическим способом.

2.9. Принципиальная схема производства работ по промывке представлена на «Схеме промывки трубопровода»

2.10. Промывку совместить с удалением воздуха и заполнением водой  трубопровода при гидравлических испытаниях.

2.11. При промывке качество очистки обеспечить скоростным потоком жидкости.

2.12. Скорость потока жидкости при промывке (без пропуска очистных и разделительных устройств) должна составлять 10-15 км/ч.

2.13. Промывка считается законченной, когда из сливного патрубка выходит струя незагрязненной жидкости.

Порядок проведения работ

- Собрать схему согласно чертежа.

- Закрыть арматуру Ду 125 – 2 шт. (на отводе к химчистке)

- Закрыть дренажную арматуру поз. 2, 3, 4, 7, 8, 11, а воздушную арматуру открыть поз. 1, 5, 6, 9, 10.

- Закрыть арматуру на подпитке поз. 13 и открыть арматуру поз. 12.

- Включить насос и наполнить систему водой.

- Во время заполнения системы водой и появлении воды в воздушных кранах необходимо их закрыть (поз. 1, 5, 6, 9, 10).

- Воздушник поз. 1 закрыть в последнюю очередь, т.к. является самой верхней точкой в системе.

- Открыть дренаж поз. 2 и произвести промывку системы.

- Дренажную воду направить в канализацию или ливневку.

- После проведения промывки системы необходимо закрыть дренаж поз. 2 и открыть воздушник поз. 1.

- При появлении воды в воздушнике поз. 1 необходимо его закрыть.

- После заполнения системы водой закрыть арматуру поз. 12 и открыть поз. 13.

- Произвести гидравлические испытания согласно Правил.

- После проведения гидроиспытаний произвести очистку трубопровода, для этого:

  - открыть задвижку поз. 12 и закрыть поз. 13.

  - открыть и закрыть поочередно дренажную арматуру поз. 2, 3, 4, 7, 8.

  - дренажную воду из приямков выкачать с помощью насоса в канализацию или ливневку.

  - выключить насос и закрыть арматуру поз. 12.

15.  Произвести слив воды из системы с помощью открытия дренажа

поз.  11.

Составил