Утверждаю

Главный инженер

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПО ПУСКУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ОСТАНОВУ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ  2х100 КВТ,

.

1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ КОТЛА.

1.1. Пуск проверенной и налаженной котельной производится в следующем порядке:

1. Открыть входную дверь и установить её на защелку и убедиться в отсутствии запаха газа.

2. Включить главный рубильник.

3. Включить освещение.

4. Включить главный контактор и вытяжной выключатель.

5. Проверить наличие смазки в подшипниках сетевых насосов.

6. Открыть кран №___ или № ___ и задвижку № ___, №___, включить подпиточный

насос,  убедиться по манометру, что давление в системе равно заданному.

7. Открыть запорные краны №___, № ___ на прямой и обратной линиях теплосети.

8. Включить сетевой насос и убедиться по манометру, что насос работает и  развивает

необходимое давление.

9. Открыть газовый кран № ___, проверить по манометрам № ___, № ___ наличие газа

перед регулятором № ___.

10. Нажать кнопки на кранах продувочной линии и манометра, убедиться в стабильности газа.

11 .Проверить нет ли пузырьков в приборе герметичности.

2.  ПУСК КОТЛА «GAE-8».

2.1. Ключ выбора топлива поставить в положение «газ».

2.2. Ключ выбора режима поставить в положение «3» «выключен».

2.3. Ключ блокировки поставить в положение «блокировки».

2.4. Включить   пакетный   выключатель   щита  управления   горелки.   (Должна загореться

сигнальная лампа на щите «Защиты от выкипания»).

2.5. Ключ блокировки перевести в положение «работа», при этом включится прибор, ведущий

программу розжига, находящийся внутри щита.

2.6. После   розжига   котла   необходимо   30-40   минут   держать   горение   на минимальном

режиме для медленного прогревания котла. Затем перевести в положение «автомат».

2.7. Включить смесительный насос, отрегулировать температуру на входе в котел (70°С).

3. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ КОТЛА.

3.1.   Во   время   работы   котла   «GAE-8»  периодически   проверять исправность

оборудования согласно заводской инструкции фирмы «GB-GANZ».

3.2.  Следить за температурой воды на выходе из котельной, температура должна

соответствовать заданной.

3.3.    Ежедневно производить запись в специальный журнал.

3.4.    О всех замеченных неисправностях  в работе котельной сообщить администрации.

4. ОСТАНОВ КОТЛА «GAE-8».

  - Ключ выбора режимов на щите управления горелкой перевести в положение «2»

(минимальная нагрузка).  При этом расход газа автоматически снизится до

минимального.

4.2. Перевести   ключ   блокировки  в  положение  «блокировка»  и  выключить  пакетный

выключатель щита управления горелкой.

4.3.  Спустя 30-40 минут после выключения выключить сетевой насос.

4.4.  Выключить подпиточный насос.

4.5.  Перекрыть водопровод на входе в котельную.

4.6.  Выключить смесительный насос.

4.7.  Выключить главный контактор газовой горелки.

4.8.  3акрыть газовый кран на вводе ГРУ котельной.

4.9.  Нажатием кнопки на сбросной линии сбросить остаточное давление газа.

4.10. Закрыть кран на прямой и обратной линии теплосети.

4.11. Выключить главный рубильник.

4.12. При   останове   на   длительное   время   необходимо   принять   меры   от  замерзания

воды в оборудовании.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В случае аварийного останова котельной диспетчеру необходимо сообщить об останове

котельной по телефону диспетчерской службе: _______________________________

Инструкцию составил

__________________