Утверждаю

Временная инструкция по пуску и работе котельной с двумя котлами GАЕ-8 2х100 кВт

1.      Подготовка к работе.

1.1    Внешним осмотром убедиться в исправности оборудования

котельной.

1.2   Открыть кран на линии подачи сырой воды в котельную.

1 .3  Убедиться в наличии давления в системе отопления.

1.4   Убедиться, что задвижки на входе и выходе воды из котла открыты.

- Открыть задвижки до и после сетевого насоса.

- Включить сетевой насос.

2.       Пуск котла.

2.1     Открыть кран №1 на входе газопровода в котельную ( кран №15А и

кран №17 на свече котла №1 открыты)

2.2     Взвести в зацепление рычаг на клапане отсекателе №2.

2.3     Открыть краны №4, №6, №10,№12 убедиться в наличии  давления

газа по тягонапоромеру, установленному после крана №12

(величина давления 3,5Кпа). Если давление отсутствует включить в

работу регулятор давления путем вытягивания штока на запорном

клапане регулятора давления.

Через 1-2 минуты закрыть кран на свече №17, кран №15 А и кран на

вводе №1.

Убедиться в отсутствии падения давления по тягонапоромеру.

Опрессовка ГРУ и газопровода закончена.

2.4    Снова открыть кран №15А, №17 и плавно открыть кран №1 на вводе.

2.5    Открыть кран №15 на опуске к котлу.

2.6    На блоке управления горелкой включить выключатель №2 . Пуск

котла произойдет автоматически. После розжига котла закрыть кран

на свече №17.

3.      Наблюдение за работой котельной

3.1     Во время работы котельной наблюдать за:

-температурой на входе и выходе воды из котла,

-давлением воды в системе,

-работой насосов,

-давлением газа после регулятора,

-показаниями газового счетчика,

-температурой уходящих газов.

-давлением в топке котла

Примечание: повышение температуры уходящих газов выше 220С и

Повышение давления в топке котла выше 0.147 кПа (15 мм. в. ст.) свидетель-

ствует о нарушении режима горения и загрязнении поверхностей

нагрева котла.

4.       Действия при аварии.

4.1   При возникновении пожара в котельной немедленно отключить

подачу газа на  горелку закрытием крана №1 на вводе.

Доложить руководству теплосети, вызвать пожарную команду.

5.        Останов котла.

5.1     На блоке управления горелкой выключатель №2 перевести в

положение «О».

Закрыть кран на опуске к котлу №15, открыть кран на свечу №17,

закрыть кран на вводе газопровода №1.

5.2      Аварийная остановка

котла производиться клапаном отсекателем.

Инженер по наладке и испытаниям

Ноябрь 2005г