Утверждаю

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПО ПУСКУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ОСТАНОВУ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,

1. Подготовка к розжигу.

1.1.	Произвести    осмотр   котлов,   газопроводов,   газовой   арматуры,   газоходов   и   технологического оборудования и трубопроводов котельной, убедиться в соответствии их состояния требованиям   Правил   безопасности   в   газовом   хозяйстве,   Правил   устройства  электроустановок и требованиям завода-изготовителя по эксплуатации оборудования.

1.2.	Произвести осмотр, проверку исправности приборов теплотехнического контроля и
средств автоматизации. Проверить:

•	целостность приборов;

• наличие отметки о поверке КИП и срока их действия;

•	соответствие показаний КИП действующим значениям параметров;

1.3.	Открыть кран на выходе из  котла,  подготовить  котел  к включению  в систему
теплоснабжения.

- Подать напряжение на щит АСУК.

- Установить клавишу на щите АСУК переключатель режима работы котла в положение «Автоматический».

- Выключатель электросети на пульте управления котлом установить в положение «О».

По показаниям манометров на трубопроводах перед котлом и после котла, проверить наличие расхода воды через котёл. Гидродинамическое сопротивление котла при номинальном расходе воды через него составляет 0,1, кг с/см (10 кПа). Эксплуатация котла при АР < 0,05 кг с/см2 категорически запрещается.

- По показаниям напоромера НМП 52-М1 «Давление газа в газопроводе» убедиться в
наличии газа в газопроводе перед котлами.

- Кратковременно (< 2 сек.) установить переключатель «Съём аварии» в положение «1»
и вернуть его в первоначальное положение. Проверить по световым индикаторам пульта
управления котла отсутствие сигналов аварии, запрещающих автоматический розжиг котла.

Примечание: Оставлять переключатель «Съём аварии» в положении «1» сверх 5 секунд (тем более в постоянно включенном положении) категорически запрещается во избежание выхода из строя средств автом атиз ации.

Проверка исправности запорной арматуры газопровода котла.

. 1. Перед розжигом котла с последующей постановкой его в режим автоматической работы ^но не реже трёх раз в неделю) должна быть произведена проверка плотности газопровода и газовой арматуры котла. Для обнаружения мест утечки газа в пределах котла использовать мыльный раствор. 2.2 Исходное положение запорной арматуры газопровода котла:

- кран на опуске газопровода к котлу - «Закрыто»; № 10

- кран свечи безопасности - «Открыто»; № 11

- кран перед горелкой №12;

•	импульсный   трубопровод  прибора  «Давление   газа   перед   котлом»   подключен  к
отсечному клапану горелки.

2.3.	Последовательность проверки на плотность газопровода и арматуры.
2.3.1. Проверка плотности крана на опуске газопровода к котлу № 10

- Закрыть кран свечи безопасности №11.

- Открыть кран перед горелкой № 12.

- По напоромеру НМП 52-М1 «Давление газа перед котлом» в течение 2 мин. наблюдать
отсутствие нарастания давления.

2.3.2.	Проверка плотности крана перед горелкой № 12

- Закрыть кран перед горелкой № 12;

- Открыть кран на опуске газопровода к котлу № 10;

- По напоромеру НМП 52-М1 «Давление газа перед котлом» в течение 2 мин. наблюдать
отсутствие нарастания давления.

2.3.3.	Проверка плотности аварийного электромагнитного клапана.

•	Открыть кран перед горелкой № 12.

•	По напоромеру НМП 52-М1  «Давление газа  перед котлом» убедиться в наличии
давления газа перед электромагнитным клапаном.

•	Закрыть кран на опуске газопровода к котлу № 10.

•	По  напоромеру  НМП  52-М1   «Давление   газа   перед   котлом»   в  течение  2   мин.
контролировать отсутствие падения давления газа в газопроводе котла.

2.3.4.	Привести арматуру в исходное положение.

•	Открыть кран свечи безопасности №11.

•	Проконтролировать установку стрелки прибора «Давление газа  перед  котлом» на
нулевое деление шкалы.

2.4.	Результаты проверки газопровода и газовой арматуры котла на плотность записать в
журнал котельной.

3. Розжиг котла.

- Открыть кран на опуске газопровода к котлу № 10.

- Закрыть кран свечи безопасности №11.

- Открыть кран перед горелкой № 12.

- Выключатель электросети на пульте управления горелки установить в положение «1» и
по световому индикатору «Сеть» убедиться в наличии напряжения электрического тока на
приборах горелки.

- Клавишу переключателя "1-П" на пульте горелки установить в положение "I", что
соответствует выбору режима работы горелки «Только малый огонь».

- Если электронный блок газовой горелки блокирован (горит световой индикатор "8ЕТ-
КЕ8ЕТ",), нажать деблокировочную кнопку «К.Е8ЕТ».

3.7.	Электронный  блок  газогорелочного  устройства в  течение 7-^,5   мин,   производит
проверку состояния термостатов и возможности розжига горелки.

3.8.	Контролировать выполнение программы розжига газогорелочного устройства:

• Пуск электродвигателя вентилятора, полное открытие воздушной заслонки и вентиляция топки.

• После продувки котла и газоходов воздушная заслонка устанавливается в положение розжига горелки, на 3 сек. включается запальный трансформатор и открывается газовый клапан ЕУ1. Через 3 сек. запальный трансформатор отключается.

3.9.	Если в процессе розжига котла произошла аварийная остановка, то необходимо
дать завершиться программе аварийной остановки котлоагрегата. После устранения
причин, вызвавших аварийную ситуацию, повторить розжиг котла.

3.10.	После розжига котла и стабилизации процесса горения:

- клавишу переключателя «1-П» на пульте горелки установить в положение «II», что
соответствует выбору режима работы горелки «Большой огонь» или «Малый огонь»
в зависимости от тепловой нагрузки котла;

- сделать запись в журнале котельной о розжиге котла и постановке его под нагрузку.

4. Обслуживание котла во время работы.

- Во время работы котла периодически контролировать её состояние и значения
рабочих   параметров.    При    отклонении   рабочих   параметров    от   их   значений,
приведённых в режимной карте, выяснить причину отклонения и принять меры для
вывода котла на расчётный (оптимальный) режим работы.

- В рабочее время каждый час производить осмотр работающего оборудования,
снимать  показания  контрольно-измерительных приборов котла и  общекотельного
оборудования. Результаты осмотра записывать в журнал показаний приборов.

4.3.	В случае

- возникновения пожара;

- возникновения аварии технологического оборудования, угрожающей жизни и
здоровью людей;

- возникновения неплотности газоходов;

- возникновения неисправности КИП и средств автоматизации;

- возникновения неисправности газогорелочных устройств;
а также при отклонении параметров от заданной величины.

- давление газа перед горелкой-низкое — 0,5 КПа;

- давление газа перед горелкой - высокое - 5 КПа;

- давление воздз^ха перед горелкой низкое — 150 Па;

- давление в топке котла — высокое — 1,5 КПа;

- исчезновение факела горелки;

- давление воды - низкое - 0,5 кг/см2;

- давление воды — высокое — 2,5 кг/ см2;

- повышение температуры воды после котла - высокая - 110 °С

- отключение электроэнергии.

4.4.	Произвести аварийную остановку котлов следующим образом:

- Отключить   электропитание   пультов   управления   и   сигнализации   котлов;
приборов автоматики безопасности клавишей «Сеть» на пультах управления
котла и горелки.

- Проконтролировать    закрытие    клапана    КПЭГ-50П    системы    аварийного
отключения газа и прекращение процесса горения в топках котлов.

- Закрыть краны на опуске газопровода к котлам № 10.

- Открыть краны свеч безопасности №11.

- Закрыть краны перед горелками котлов № 12.

- При необходимости закрыть задвижку на вводе газопровода в котельную.

- Открыть двери для естественного вентилирования помещения котельной.

- Сделать запись в сменном журнале котельной об аварийной остановке котлов, о
ее причинах, обо всех, выполненных после этого, мероприятиях.

4.4.9.	Сообщить     о     происшествии    диспетчерской    службе    и     администрации
предприятия.

- При   необходимости   вызвать   пожарную   команду,   скорую   помощь,
аварийную газовую службу;

- Принять меры к локализации и ликвидации аварии.

5.	Остановка котла.

Нормальная      (плановая)      остановка      котла      производится      в      следующей последовательности.

5.1.	Установить выключатель электросети на пульте управления горелки в положение
«0»; проконтролировать прекращение подачи газа на горелку и прекращение процесса
горения в топке котла.

5.2.	Закрыть   кран   на  опуске   газопровода  к   котлу  №   10.   Открыть   кран   свечи
безопасности на газопроводе котла № 11. Закрыть кран перед горелкой № 12.

- Контролировать выполнение программы остановки котла.

- В журнале котельной сделать запись об остановке котла.

6.	Аварийная (автоматическая) остановка котла.

При отклонении рабочих параметров, контролируемых автоматикой безопасности, до их предельных значений, при исчезновении пламени факела горелки, при исчезновении (понижении до 160 В) напряжения в электросети происходит аварийная остановка котлоагрегата по программе, заложенной в приборы автоматики безопасности.

При аварийной остановке котла, находящийся в котельной оператор котельной обязан выполнить следующие действия:

- Проконтролировать отсутствие пламени в топке котла и закрытие автоматических
клапанов газогорелочного блока.

- Закрыть кран на опуске газопровода к котлу № 10.

- Открыть кран свечи безопасности № 11.

- Закрыть кран перед горелкой № 12.

- Снятие звукового и светового сигнала производить только после выяснения
причины аварийной обстановки котла.

- Произвести   запись   в   журнале   котельной   об   аварийной   остановке   котла  с
указанием причины возникновения аварийной ситуации.

- Доложить   об   аварийной   остановке   котла   и   о   причинах,   вызвавших   ее,
диспетчерской службе и руководителям предприятия. В дальнейшем действовать по
их указанию.

- Повторный розжиг котла без устранения причин,  вызвавших  его  аварийную
остановку, категорически запрещен.