Утверждаю

Временная инструкция

по пуску, останову и обслуживанию

газовой котельной  200 кВт

Зам. генерального директора

Инженер по наладке

СОДЕРЖАНИЕ

- Подготовка к работе

- Проверка исправности запорной арматуры

- Розжиг котла

- Обслуживание котла во время работы

- Останов котла

- Аварийный останов котла

7.  Действия при аварии

1. Подготовка к работе

1.1.   	     Произвести    осмотр   котлов,   газопроводов,   газовой   арматуры,

газоходов и   технологического оборудования и трубопроводов

котельной, убедиться в соответствии их состояния требованиям   Правил

безопасности   систем  газораспределения  и газопотребления,  Правил

устройства  электроустановок и требованиям завода-изготовителя по

эксплуатации оборудования.

1.2.	     Произвести осмотр, проверку исправности приборов

теплотехнического контроля и  средств автоматизации.

Проверить:

•	целостность приборов;

• наличие отметки о поверке КИП и срока их действия;

•	соответствие показаний КИП действующим значениям параметров;

1.3        Открыть кран на линии подачи сырой воды в котельную.

1.4        Убедиться в наличии давления в системе отопления.

1.5        Убедиться, что задвижки на входе и выходе воды из котла открыты.

1.6        Открыть задвижки до и после сетевого насоса.

1.7         Подать напряжение на ЩУ котлом

1.8         Установить клавишу на щите АСУК переключатель режима работы

котла в положение «Автоматический».

1.9         На лицевой панели ЩУ все переключатели режимов управления

насосами («Руч-Авт») перевести в положение «Ручное»

1.10            Кнопками «Пуск-Стоп» включить насос рециркуляции и сетевой насос

1.11             Все переключатели режимов управления насосами  («Руч-Авт») перевести в

положение «Автоматическое»

1.12           По показаниям манометров на трубопроводах перед котлом и после котла

проверить наличие расхода воды через котел.

  - Выключатель электросети на пульте управления котлом установить в

положение «Вкл.».

2. Проверка исправности запорной арматуры

  - Опрессовка ГРУ.

2.1.1      Открыть кран №1 на входе газопровода в котельную ( кран №15А и

кран №17 на свече котла №1 открыты)

    - Взвести в зацепление рычаг на клапане отсекателе №2.

    - Открыть краны №4, №6, №10,№12 убедиться в наличии  давления

газа по тягонапоромеру, установленному после крана №12 (величина

давления 3,5 кПа). Если давление отсутствует включить в  работу

регулятор давления путем вытягивания штока на запорном  клапане

регулятора давления.

    - Через 1-2 минуты закрыть кран на свече №17, кран №15 А и кран на  вводе  №1.

2.1.5      Убедиться в отсутствии падения давления по тягонапоромеру.

2.1.6      Опрессовка ГРУ закончена.

3.1          Проверка плотности запорной арматуры котла.

3.1.1     Исходное положение запорной арматуры газопровода котла:

- кран на опуске газопровода к котлу № 15а (14а) - «Закрыто»;

- кран свечи безопасности № 17 (16) - «Открыто»;

- кран перед горелкой №15 (14) - «Закрыто»;

- кран №1 на вводе - «Закрыто».

3.1.2      Проверка плотности крана на опуске газопровода к котлу № 15а (14а):

- Закрыть кран свечи безопасности №17 (16).

- Открыть кран перед горелкой № 15 (14).

- Плавно открыть кран на вводе №1

- По напоромеру «Давление газа перед котлом» в течение 2 мин. наблюдать
отсутствие нарастания давления.

3.1.3	      Проверка плотности крана перед горелкой № 15 (14):

- Закрыть кран свечи безопасности №17 (16).

- Закрыть кран перед горелкой № 15 (14);

- Открыть кран на опуске газопровода к котлу № 15а (14а);

- Плавно открыть кран на вводе №1

- По напоромеру  «Давление газа перед котлом» в течение 2 мин. наблюдать
отсутствие нарастания давления.

3.1.4	      Привести арматуру в исходное положение.

•	Открыть кран свечи безопасности №17 (16).

•	Проконтролировать установку стрелки прибора «Давление газа  перед  котлом» на нулевое деление шкалы.

3.1.5 	Результаты проверки газопровода и газовой арматуры котла на

плотность записать в журнал  котельной.

3. Розжиг котла.

- Открыть кран на опуске газопровода к котлу № 15а (14а).

- Закрыть кран свечи безопасности №17 (16).

- Плавно открыть кран №1 на вводе.

- Открыть кран перед горелкой № 15 (14).

- На блоке управления горелки включить выключатель №2.

3.6.       Автоматика горелки включает вентилятор и производит 30-секундную предварительную вентиляцию.

По истечении времени предварительной вентиляции автоматика подает напряжение на трансформатор зажигания, создающего искру высокого напряжения между установленным перед газовой форсункой электродом и дроссельным диском.

Одновременно с трансформатором зажигания подается напряжение на открытие магнитного клапана, подающего газ на горелку, который, смешиваясь с воздухом, поджигается от искры.

Автоматика контролирует появление пламени с помощью ионизации контрольного электрода.

3.7.	Если в процессе розжига котла произошла аварийная остановка, то необходимо
дать завершиться программе аварийной остановки котлоагрегата. После устранения
причин, вызвавших аварийную ситуацию, повторить розжиг котла.

- сделать запись в журнале котельной о розжиге котла и постановке его под нагрузку.

- Обслуживание котла во время работы

  - Во время работы котла периодически контролировать значения  рабочих   параметров:

-температурой на входе и выходе воды из котла,

-давлением воды в системе,

-работой насосов,

-давлением газа после регулятора,

-показаниями газового счетчика,

-температурой уходящих газов.

-давлением в топке котла

4.2.     При    отклонении   рабочих   параметров    от   их   значений,
       приведённых в режимной карте, выяснить причину отклонения и

принять меры для вывода котла на расчётный (оптимальный) режим

работы.

4.3.     В рабочее время каждый час производить осмотр работающего

оборудования, снимать  показания  контрольно-измерительных

приборов котла и  общекотельного оборудования.

4.4.       Результаты осмотра записывать в журнал показаний приборов.

4.5. 	В случае

-  возникновения пожара;

- возникновения аварии технологического оборудования,

угрожающей жизни и здоровью людей;

- возникновения неплотности газоходов;

- возникновения неисправности КИП и средств автоматизации;

- возникновения неисправности газогорелочных  устройств;
           а также при отклонении параметров от заданной величины:

| 1 | Повышение давления воды за котлом | Кгс/см2 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Понижение давления воды за котлом | Кгс/см2 | 2,0 |
| 3 | Понижение давления газа перед горелкой | кПа | 0,85 |
| 4 | Повышение давления газа перед горелкой | кПа | 7,0 |
| 5 | Повышение давления продуктов сгорания в основании дымовой трубы | кПа | -0,01 |
| 6 | Отсутствие давления воздуха перед горелкой | кПа | - |
| 7 | Погасание факела горелки | - | - |
| 8 | Высокая температура горячей воды за котлом | º С | Свыше 90,0 |
| 9 | Исчезновение напряжения | - | - |
| 10 | Загазованность котельной СО СН4 | Мг/м3 % | 100 0,53НКПР10,0 |

Произвести аварийную остановку котлов следующим образом:

- Отключить   электропитание   пультов   управления   и   сигнализации   котлов;
приборов автоматики безопасности клавишей «Сеть» на пультах управления котла и горелки.

- Проконтролировать    закрытие    клапана    КПЭГ-50П    системы    аварийного отключения газа и прекращение процесса горения в топках котлов.

- Закрыть краны на опуске газопровода к котлам № 15а (14а).

- Открыть краны свеч безопасности №17 (16).

- Закрыть краны перед горелками котлов № 15 (14).

- При необходимости закрыть задвижку №1 на вводе газопровода в котельную.

- Открыть двери для естественного вентилирования помещения котельной.

- Сделать запись в сменном журнале котельной об аварийной остановке котлов, о ее причинах, обо всех, выполненных после этого, мероприятиях.

4.4.9.    Сообщить о происшествии  диспетчерской  службе  и  администрации предприятия.

4.4.10.  При   необходимости   вызвать   пожарную   команду,   скорую

помощь, аварийную газовую службу;

4.4.11.    Принять меры к локализации и ликвидации аварии.

- Останов котла

Нормальная (плановая) остановка котла  производится  в  следующей последовательности:

5.1.	Установить выключатель электросети на пульте управления горелки в положение «Выкл.»;

5.2.  Проконтролировать прекращение подачи газа на горелку и прекращение процесса  горения в топке котла.

5.3.	Закрыть   кран   на  опуске   газопровода  к   котлу  №  15а (14а).

5.4.   Открыть   кран   свечи  безопасности на газопроводе котла № 17 (16).

  - Закрыть кран перед горелкой № 15 (14).

  - Контролировать выполнение программы остановки котла.

  - В журнале котельной сделать запись об остановке котла.

- Аварийная (автоматическая) остановка котла

При отклонении рабочих параметров, контролируемых автоматикой безопасности, до их предельных значений происходит аварийная остановка котлоагрегата по программе, заложенной в приборы автоматики безопасности.

При аварийной остановке котла, находящийся в котельной оператор котельной обязан выполнить следующие действия:

- Проконтролировать отсутствие пламени в топке котла и закрытие автоматических клапанов газогорелочного блока.

- Закрыть кран на опуске газопровода к котлу № 15а (14а).

- Открыть кран свечи безопасности № 17 (16).

- Закрыть кран перед горелкой № 15 (14).

- Произвести   запись   в   журнале   котельной   об   аварийной   остановке   котла  с указанием причины возникновения аварийной ситуации.

- Доложить   об   аварийной   остановке   котла   и   о   причинах,   вызвавших   ее, диспетчерской службе и руководителям предприятия. В дальнейшем действовать по их указанию.

- Повторный розжиг котла без устранения причин,  вызвавших  его  аварийную остановку, категорически запрещен.

- Действия при аварии

7.1.   При возникновении пожара в котельной немедленно отключить

подачу газа на  горелку закрытием крана №1 на вводе.

Доложить руководству теплосети, вызвать пожарную команду.

7.2.        Останов котла.

7.2.1     На блоке управления горелкой выключатель №2 перевести в

положение «ВЫКЛ».

7.2.2  Закрыть кран на опуске к котлу №15а (14а) , открыть кран на свечу №17 (16),

закрыть кран на вводе газопровода №1.

  - Аварийная остановка котла производиться клапаном отсекателем.