ПРОТОКОЛ № 47

заседания Межведомственного координационного совета

по техническому совершенствованию газораспределительных систем

и других инженерных коммуникаций (МвКС)

от 23 сентября 2010 г.									 г. Москва

Повестка дня:

1. Вступительное слово.

Докладчик:	Председатель МвКС, генеральный директор ЗАО «Полимергаз» – В.Е. Удовенко.

2. О деятельности ЗАО «Экотеплогаз».

Докладчик:	Генеральный директор ЗАО «Экотеплогаз» - К.Ф. Ридер.

3. О сотрудничестве с Министерствами Регионального развития и Промышленности и торговли, а также с НАКСом.

Докладчик:	Председатель МвКС, генеральный директор ЗАО «Полимергаз» – В.Е. Удовенко.

4. Основные вопросы по актуализации СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Докладчик:	Председатель МвКС, генеральный директор ЗАО «Полимергаз» – В.Е. Удовенко.

5. Актуализация СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Докладчики:	Исполнительный директор ЗАО «Полимергаз» – Ю.В. Коршунов.

Директор по качеству и нормативному обеспечению производства труб из полимерных материалов ЗАО «Полимергаз» – В.С. Тхай.

6. Заключительное слово.

Докладчик:	Председатель МвКС, генеральный директор ЗАО «Полимергаз» – В.Е. Удовенко.

Присутствовали:

| Председатель Координационного Совета | # Удовенко Владимир Евгеньевич | Генеральный директор ЗАО «Полимергаз» |
| --- | --- | --- |

Организации – члены Координационного Совета:

| Виткос, ООО | Елизаров Юрий Афанасьевич | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
| Владимирский Государственный Университет (ВлГУ) | Кириенко Павел Яковлевич | Аспирант кафедры ТГВ и Г |
| ВНИИГАЗ-Сертификат, ОС | Рябец Юлия Сергеевна | Ведущий научный сотрудник, зав. сектором |
| Газпромрегионгаз, ОАО | Рыбкин Денис Евгеньевич | Начальник отдела научно-технического развития |
| ГипроНИИгаз, ОАО | Суворова Лидия Петровна | Главный специалист |
| Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) | Жила Виктор Андреевич | Декан факультета ТГВ |
| Московское управление Ростехнадзора | Афанаскин Юрий Викторович | Заместитель начальника отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления |
| Мособлгаз, ГУП МО | Шумейко Евгений Дмитриевич | Главный инженер – Заместитель генерального директора |
| Полимергаз, ЗАО | Коршунов Юрий Викторович Тхай Виталий Сергеевич | Исполнительный директор Директор по качеству и нормативному обеспечению производства труб из полимерных материалов |
| Современные трубопроводные системы, Торговый дом | Анохин Сергей Анатольевич | Заместитель генерального директора |
| Полипластик Центр, ООО | Прокопьев Николай Владимирович | Начальник сервисного центра |
| ЦМПИ филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | Жулин Владимир Петрович | Начальник технического отдела |
| ЦТФ-Регион, ООО | Иванов Сергей Васильевич | Технический директор |

Приглашенные:

| Газпром промгаз, ОАО | Сафронова Инесса Петровна | Заведующая сектором |
| --- | --- | --- |
| Гильдия проектировщиков, НП СРО | Маслова Наталья Петровна | Руководитель |
| МосжилНИИпроект, ГУП | Власова Ирина Викторовна | Ведущий инженер мастерской № 1 |
| ФГУ ФЦС Минрегиона России | Шишов Николай Анатольевич | Главный специалист |
| Экотеплогаз, ЗАО | Ридер Кирилл Федорович | Генеральный директор |

По первому вопросу:	Вступительное слово.

Актуализация СНиП 42-01-201__ «Газораспределительные системы» осуществляется с целью гармонизации данного документа с европейскими стандартами по вопросам безопасности и экономической эффективности.

Прежде всего:

1. Расширение использования труб из полимерных материалов;

2. Повышение давления в газораспределительных сетях с установкой регулирующих и предохранительных устройств непосредственно у потребителя;

3. Обеспечение безопасности зданий, в том числе за счет использования технических средств.

По второму вопросу:	О деятельности ЗАО «Экотеплогаз».

Заслушали и приняли к сведению информацию о разработке ЗАО «Экотеплогаз» газогорелочных устройств, обеспечивающих экологически чистое сжигание газа, и проектировании и строительстве мини-ТЭЦ в г. Москве.

По третьему вопросу:	О сотрудничестве с Министерствами Регионального

развития и Промышленности и торговли,

а также с НАКСом.

Заслушали и приняли к сведению информацию о проводимой ЗАО «Полимергаз» работе по контактам с Минрегионом и Минпромторгом России, а также о разработке нормативных документов по сварке полимерных материалов в рамках сотрудничества с НАКС.

По четвертому и пятому вопросам:	Актуализация СНиП 42-01-2002

«Газораспределительные системы».

МвКС были доложены результаты проведенной ЗАО «Полимергаз» работы по разработке 1-й редакции проекта пересмотра (актуализации) СНиП 42-01-201__ «Газораспределительные системы» (далее СНиП).

Первая редакция проекта пересмотра, включает в себя приведенные в соответствие с международными, региональными европейским и национальными стандартами современные требования и нормы, которые направлены на радикальное изменение структуры систем газораспределения и газопотребления и распространяются на новое строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение сетей газораспределения, газопотребления и объектов, использующих СУГ, предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, в т.ч., на расширение области применения полиэтиленовых (ПЭ) газопроводов.

Актуализация строительных норм и правил СНиП, устанавливающих требования по безопасности зданий и сооружений для жизни, имущества граждан и окружающей среды, проводится в соответствие с Программой пересмотра сводов правил (СНиП) по Минрегиону РФ на 2010-2011 гг. во исполнение Распоряжения правительства Российской Федерации РФ № 1047-р от 21 июня 2010 г.

Были доложены основные характеристики, внесенные в проект пересмотра.

По разделу 3 (Термины и определения). Дополнены современными терминами и определениями, принятыми в окончательной редакции проектов национальных стандартов в области газораспределения и газопотребления, внесено и дано определение нового устройства - клапана безопасности (контроллера) расхода газа.

В раздел 4 - Общие требования к газораспределительным системам, внесены дополнительные и новые требования, согласно которым не допускается прокладка надземных стальных газопроводов, а разрешается только локально в обоснованных случаях условиях, в поселениях (сельских и городских) и городских округах система распределения среднего или высокого категории давлений с ШРП у потребителя или группы потребителей, а при новом строительстве многоквартирных жилых домов необходимо предусматривать газорегуляторные пункты для ограниченного количества зданий - не более 3-х, а для одноквартиных жилых домов - только шкафные газорегуляторные пункты, допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов в поселениях (сельских и городских) и городских округах давлением от (0,3-0,6) МПа и применение во внутренних газопроводах домов жилых одноквартирных теплостойких многослойных металлополимерных труб.

По разделу 5 - Наружные газопроводы. Установлены требования к полиэтиленовым трубам и фитингам, предназначенных для строительства газопроводов давлением до 1,2 МПа. Установлено новое более высокое граничное значение расчетного коэффициента запаса прочности ПЭ труб и соединительных деталей из ПЭ 80 и ПЭ 100 – не менее 3,2, по сравнению с действующим - не менее 2,8, для газопроводов, прокладываемых на территориях поселений (сельских и городских) и городских округов с максимальным рабочим давлением от 0,3 до 0,6 МПа.

Для межпоселковых ПЭ газопроводов с максимальным рабочим давлением от 0,6 до 1,2 МПа включительно допускается только ПЭ 100, а минимальное расчетное значение коэффициента запаса прочности полиэтиленовых труб и соединительных деталей установлено нормой - не менее 2,0, что соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779, полностью гармонизированных с международными - ИСО 4437, и региональным европейским – ЕН 1555, стандартами и отвечает практике строительства и эксплуатации ПЭ газопроводов высокого давления до 1,0 МПа из ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности труб С=2,0 в самых развитых и передовых странах мирового сообщества, размещенных также на территориях с сейсмичностью более 7 баллов.

Уточнены требования и нормы по коэффициентам запаса прочности полиэтиленовых труб при пересечении газопроводами с рабочими давлениями до 0,6 МПа, а также свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа, водных преград и оврагов, железнодорожных и трамвайных путей и автомобильных дорог, газопроводов в особых природных и климатических условиях, а также при восстановлении изношенных подземных газопроводов.

Дополнен пунктом, предусматривающим обязательную установку клапанов (контролеров) расхода газа в местах присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-вводов. Установка клапанов безопасности для одноквартирных домов допускается по согласованию с собственником. Установлено дополнительное требование по обязательной защите отключающих устройств от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

Помимо известных и применяемых в России бестраншейных технологий реконструкции изношенных газопроводов (протяжка ПЭ труб, протяжка профилированных ПЭ труб, облицовка внутренней поверхности синтетическим тканевым шлангом) актуализированной редакцией допускаются другие технологии реконструкции: протяжка полиэтиленовых труб короткими патрубками, соединяемых между собой в длинномерную трубу, или тонкостенных труб SDR 21 и SDR 26, прокладка полиэтиленовых труб без сварных соединений или соединенных с помощью деталей с ЗН или сваркой встык с использованием сварочной техники высокой степени автоматизации, вместо изношенной стальной путем разрушения последней или иные, при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для этих целей на указанное давление. Для иллюстрации приведены примеры технологий:

- Профилирование плети из тонкостенных ПЭ труб (SDR 21 и SDR 26) непосредственно на объекте и протягивание в изношенный газопровод (Саблайн),

- Уменьшение диаметра ПЭ труб путём их обжатия и дальнейшее протягивание в изношенный газопровод (Роллдаун, Свейджлайнинг),

- Протягивание гибкого трубопровода из непрерывного пластика, имеющего в основе специальный слой из высокопрочной ткани Кевлар, выдерживающего давление до 2,5 МПа (ПримусЛайн),

- Технологии протяжки ПЭ трубы (чаще всего с защитным слоем) с разрушением изношенного чугунного или стального трубопровода.

В разделе 6 - Газорегуляторные пункты и установки, предусмотрена для ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ вторая линия редуцирования вместо байпаса, что повышает надежность работы технических устройств и исключает возможность попадания повышенного давления в трубопровод низкого давления в результате действий посторонних лиц. Допускается подземное размещение ГРП - ниже уровня поверхности земли.

По разделу 7 - Внутренние газопроводы. Допускается и установлены условия применения в внутренних газопроводах (ВДГО) домов жилых одноквартирных этажностью новых конструкций многослойных полимерных труб, изготовленных из сшитого полиэтилена, которые содержат один металлический – алюминиевый, слой.

Разрешается выполнять присоединение к газоиспользующему оборудованию теплостойкими гибкими полимерными армированными трубами при наличии документа, подтверждающего в установленном порядке их пригодность для применения в строительстве.

Введены требования по установке в помещениях всех назначений при новом строительстве систем пожарной безопасности, оснащенной датчиками загазованности, пожарного извещателя и электромагнитного клапана) с автоматическим отключением подачи газа и перед газоиспользующим оборудованием регулятора (редуктора) давления.

Предусмотрено, что помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газ и находятся места их присоединения должны быть защищены от доступа к ним третьих лиц и являются помещениями ограниченного доступа.

В результате изучения европейских нормативов и зарубежного опыта в актуализированной редакции были сформулированы основные принципы повышения безопасности газоснабжения жилых и других зданий, которые могут быть с успехом применены в России:

Пассивные меры безопасности внутри здания. Пассивные меры повышения безопасности заключаются в ограничении доступа посторонних лиц к внутреннему газопроводу, соединениям и арматуре.

Применение запорных клапанов по расходу газа (типа «Газ-Стоп»). Использование таких клапанов позволит мгновенно предотвратить сильную утечку газа в результате разрыва газопровода, или частичного или полного разрушения арматуры.

Использование регуляторов давления. Предлагается помимо традиционных регуляторов на наружных газопроводах использование индивидуальных регуляторных установок (редукторов) на внутренних газопроводах непосредственно перед газоиспользующим оборудованием.

Активные меры безопасности внутри здания:

- установка датчиков-анализаторов загазованности, определяющих концентрацию горючих газов в помещениях и выдающих сигнал на диспетчерский пункт и (или) на исполнительный запорный орган (электромагнитный клапан) при превышении допустимых концентраций;

- установка пожарных извещателей, определяющих повышение температуры и (или) задымление в помещении и выдающих сигнал на диспетчерский пункт и (или) на исполнительный запорный орган при превышении допустимых значений;

- установка на вводе газопровода в здание или помещение электромагнитного клапана, отключающего подачу газа при поступлении сигнала от датчика загазованности, или от пожарного извещателя, или с диспетчерского пункта.

В разделе 8 - Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, уточнены расстояния от испарительных установок в зависимости от степени огнестойкости зданий различного назначения, условия прокладки трубопроводов СУГ с учетом грунтов на территории поселений, предприятий, а также ГНС, ГНП, требования противопожарной защиты для резервуарных установок СУГ, недопустимые места размещения баллонов СУГ.

По разделу 9 - Газонаполнительные станции (пункты) сжиженных углеводородных газов (ГНС). Уточнены степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности помещения категории А, даны характеристики и требования к производственным и вспомогательным зонам ГНС, внесены дополнительные требования к конструкции производственных помещений в части противопожарных мер, вытяжной вентиляции и других мер безопасности, по обеспечению автоматического отключения технологического оборудования, систем вентиляции и включение световых и звуковых сигналов, систем пожаротушения в случае возникновения пожара. Введены дополнительные пункты 9.5 - Автогазозаправочные станции, и 9.6 - Промежуточные склады баллонов.

В разделе 10 - Контроль за строительством и приемка выполненных работ, уточнена редакция об акте приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствие с установленным порядком, внесено дополнение по испытанию сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов на растяжение ссылками на требования нового ГОСТ Р 52779, т.к. в них установлены другие образцы для испытаний в зависимости от толщины стенки: > 10 мм;  25 мм и  25 мм. Для полиэтиленовых газопроводов с максимальным рабочим давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа введены требования по объему контроля сваренных стыков в зависимости от степени автоматизации сварочной техники и установлены значения испытательного давления и продолжительность испытания.

Дополнены новыми справочными приложениями по прокладке газопроводов в зданиях различного назначения.

Участниками заседания МвКС были высказаны следующие принципиальные замечания и предложения:

- Пересмотреть классификацию газопроводов, введя требования к категории I-а (до 2,5 МПа), а также предусмотрев новую категорию повышенного низкого давления до 0,1 МПа;

- Разделить прокладку газопровода по зонам: городская, промышленная, назастроенная, межселенная и т.п.;

- Разрешить прокладку ПЭ газопроводов давлением до 1,2 МПа на окраине города при входе в промзону, а также в незастроенной части города

Кроме того, были даны другие замечания и предложения.

1. В региональных европейских стандартах установлены иные, более 1,2 МПа, рабочие давления в распределительных газопроводах природного газа.

2. В газопроводах СУГ есть нормативное рабочее давление 1,6 МПа, для которого нет требований в проекте пересмотра СНиП.

3. Наряду с полиэтиленовыми трубами, в газопроводах используются  стеклопластиковые и полиамидные.

4. Соблюдать единство терминологии.

5. Соблюдать последовательность изложения материала.

6. Предусмотреть методику гидравлического расчета газопроводов.

7. Уточнить требования к вентиляции и отоплению ГРП, ГРПБ, ГРПШ.

8. Уточнить требования к наличию байпаса (или съемного байпаса) и второй линии редуцирования в ГРП, ГРПБ, ГРПШ.

9. Снизить допустимую температуру монтажа ПЭ газопроводов до – 20ºС.

10. Исключить требование к ПЭ трубам по критерию «быстрое распространение трещин», достаточно ссылки на ГОСТ Р 50838.

11. Требования к хранению и транспортированию СУГ должны излагаться в соответствии с Техническим регламентом о пожарной безопасности.

12. Уточнить область применения ПЭ труб с SDR 21 и SDR 26.

13. Не ограничивать SDR ПЭ труб в футляре при низком давлении.

14. Не записывать ограничений по коэффициенту запаса прочности, кроме С ≥ 2,0.

15. Допустить глубину прокладки до 0,5 м в скальных грунтах.

16. Пересмотреть критерии безопасности ГРП, ГРПБ, ГРПШ (например применение регуляторов-мониторов вместо ПЗК).

17. Предусмотреть термины: рабочее давление, максимальное давление, пиковое давление.

18. Пересмотреть необходимость установки футляров в связи с усовершенствованием материалов труб и изоляционных покрытий.

19. Таблицы 2 и 3 привести в соответствие друг другу.

20. Уточнить ввод в несейсмостойкие здания (только подземно?).

21. Уточнить применение ПЭ труб для транспортирования СУГ при низком давлении.

22. Предусмотреть методики контроля сварных соединений.

23. Предусмотреть обслуживание или исключить разъемное соединение ПЭ труб в футляре.

24. Пересмотреть термин «приемка в эксплуатацию».

25. Уточнить ссылки на «другие нормативы» и «в установленном порядке».

26. Ссылок на другие нормативы должно быть как можно меньше.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение ЗАО «Полимергаз» о разработке и рассылке на отзыв и согласование 1-й редакции проекта пересмотра (актуализации) СНиП 42-01-201__ «Газораспределительные системы».

2. Поручить ЗАО «Полимергаз» изучить и рассмотреть принципиальные вопросы и предложения участников МвКС и принять по ним решения в рамках подготовки и оформления сводки отзывов по результатам публичного обсуждения проекта пересмотра СНиП.

3. Одобрить результаты проведенной ЗАО «Полимергаз» работы по актуализации СНиП, проведенной с учетом современных норм и требований международных, региональных европейских, иностранных и национальных стандартов.

4. Всем присутствующим дать в кратчайший срок свои формулировки по спорным вопросам.

Председатель МвКС								В.Е. Удовенко