- ЗАО «Теплоэнергосервис»

Объект:  административно-бытовые здания и помещения по адресу: Московская обл. Мытищинский р-н, пос. Нагорное, д. 9

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

« 22  »  августа  2016 г.

Комиссия в составе:

Доровских Ю.В. – генеральный директор ЗАО «Теплоэнергосервис»

Мухортов П.П. – производитель работ

___________________________________________________________

представитель района №3 котельных и тепловых сетей ОАО «МТС»:

К освидетельствованию и приемки предъявлены гидравлические испытания трубопроводов, испытания на прочность и герметичность, контура отопления

| Трубопровод | Испытательное давление, МПА (кгс/см²) | Продолжительность, мин. | Наружный осмотр при давлении, МПА (кгс/см²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 89х3,0 – 85пм | 8 | 10 | 5 |
| Ду 76х3,0 – 85пм | 8 | 10 | 5 |

Пробным  давлением  8 кгс/см2 в течение 10 минут, температура воды + 8С

(величина пробного давления, время выдержки под пробным давлением, температура воды)

После выдержки под пробным давлением и снижения давления до 5,0 кгс/см2  (рабочего) был выполнен осмотр.

Установлено:     не произошло падение давления, не обнаружены признаки разрыва, течи или

(признаки остаточных деформаций, трещин, разрывов, течей, потения в сварных  швах,

запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле и других элементах

основном металле и разъемных соединениях)

трубопроводов, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов.

Работы выполнены в соответствии с  строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

генеральный директор ЗАО «Теплоэнергосервис»                                            Доровских Ю.В.

производитель работ                                                                                              Мухортов П.П.

___________________________________________________________

представитель района №3 котельных и тепловых сетей ОАО «МТС»