Техническое задание

(Поставка шаровых кранов диаметром выше 200 мм

для нужд ПАО «МОЭК»)

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

Основные технические требования к шаровым кранам  изложены в ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250», в технических условиях заводов-изготовителей.

- Общие технические требования к поставляемой запорной арматуре.

1.1 Поставляемая запорная арматура должны удовлетворять требованиям промышленной безопасности, надежности, безотказности, долговечности и экономичности.

1.2 При выборе запорной арматуры должны учитываться условия её работы и характер перекачиваемой жидкости. Материалы, используемые для изготовления запорной арматуры должны быть стойкими к коррозии.

1.3 Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать удобство ее обслуживания или замены.

1.4 Присоединительные части арматуры должны быть выполнены под сварку. Для импортной продукции присоединительные размеры адаптированы под Российские трубные стандарты.

1.5 Номинальные давления PN - по ГОСТ 26349 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные».

1.6 Номинальные размеры DN - по ГОСТ 28338 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры».

1.7 Эффективный диаметр полнопроходного крана должен быть не менее 95% диаметра входного отверстия патрубка.

1.8 Материалы основных деталей кранов, в том числе прокладочные, должны быть стойкими по отношению к рабочей среде и внешним воздействиям. Требования к материалам основных деталей, в том числе прокладочным, должны указываться в конструкторской документации на конкретный кран.

1.9 Конструкция изделия, а также выбор антикоррозионного покрытия должны допускать нахождение оборудования в затопленной подземной камере с температурой до 95 град. Цельсия продолжительностью не более 3 суток подряд, не более 2 раз в году.

1.10 На корпусе изделия обязателен указатель положения запирающего органа.

1.11 Краны должны быть герметичны по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям.

1.12 Класс герметичности – А по ГОСТ 54808-2011, «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», обеспеченный на весь срок службы изделия.

1.13 Производитель обязан указать полный допустимый перепад давления при закрытом запорном органе.

1.14 Производителем должна быть подтверждена возможность в краткосрочном периоде времени использовать запорную арматуру в качестве редуцирующей (не более 4 часов в год).

1.15 Вся арматура Ду более 200 мм должна быть укомплектована редукторами:

-максимальное усилие на штурвале не должно превышать 300 Н/м при полном перепаде давления на задвижке;

-наличие указателей положения на редукторе и ограничителей хода.

1.16 Арматура Ду 400 мм и более поставляется комплектно с электроприводами:

-электроприводы с ручным дублированием;

-привода должны быть герметичными и необслуживаемыми;

-наличие указателей положения на приводе и огрничителей хода.

1.17 Требования к редукторам и электроприводам:

- температурные условия для надземного размещения должно соответствовать: от -40 до +60 град. Цельсия, а для подземного размещения: от -10  до +95 град. Цельсия;

- унифицированное сопряжение посадочного фланца и штока под приводные механизмы;

- установка и настройка привода/редуктора в заводских условиях (с указанием серийного номера, типа привода в паспорте на арматуру), с приложением паспорта на привод/редуктор и акта установки. Гарантия от поставщика арматуры на установленный привод и акт совместной проверки.

1.18 Срок службы изделия (включая редуктор и электропривод) - 30 лет.

1.19 Гарантийный срок на изделие (в том числе редуктор и электропривод) - 10 лет.

2.	Конструктивные требования.

2.1. В конструкции крана в крайних положениях должны быть предусмотрены ограничители поворота пробки.

2.2  Расположение рукоятки проходного крана должно соответствовать направлению проходного канала пробки.

- Маркировка

3.1 Маркировка и отличительная окраска кранов - по ГОСТ 4666 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска».

3.2 Маркировка должна быть выполнена на корпусе арматуры и содержать следующие сведения:

- условное давление или рабочее давление и температуру;

- диаметр условного прохода;

- стрелку-указатель направления потока среды;

- марку или условное обозначение материала корпуса для арматуры, изготовленной из стали со специальными свойствами (коррозионно-стойкой, жаростойкой, хладостойкой и т. д.) при наличии указания в конструкторской документации;

- серийный номер изделия.

3.3 Маркировка должна быть нанесена на корпус одним из следующих способов: выбивание, фрезеровка или лазерная гравировка.

3.4 На торец шпинделя или хвостовика пробки должна быть нанесена маркировка, соответствующая расположению проходных каналов пробки.

3.5 Маркировка корпуса неполнопроходного крана должна содержать указания о номинальном диаметре (DN с соответствующим числовым значением) и эффективном диаметре, например DN 800, Dэф 700

- Требования к таре, упаковке и транспортировке  оборудования.

4.1 Оборудование поставляется в оригинальной, специальной упаковке завода изготовителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

4.2.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.

Упаковка для открытого хранения на открытой площадке/неотапливаемом складе.

4.3 Пробки запорных кранов должны быть установлены в положение «открыто».

4.4 При упаковке допускается снимать с кранов маховики, ручки, редукторы, приводы и упаковывать в ту же или другую тару. В этом случае привод должен иметь соответствующую маркировку, обеспечивающую его сборку с краном.

4.5 Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

4.6 Допускается транспортирование кранов DN 200 и более без тары, в этом случае краны должны быть установлены и надежно закреплены на прочном основании (поддоне), что исключает возможность ударов их друг о друга.

4.7 Минимальный срок консервации в зависимости от конкретных условий, в соответствии с ГОСТ 9.014-78, «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», не менее 1 года.

- 5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 При проектировании, изготовлении и испытании кранов необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.063 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

5.2 Конструкция крана должна исключать вырывание штока из корпуса при наличии давления в системе.

6.. Требования к выполнению поставки

6.1 Товар должен быть поставлен на склад Заказчика не позднее, чем через 12 месяцев с даты производства.

6.2. Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам: г. Москва, ул. пер. Васнецова, д.11, г. Москва, ул. Каланчевская, д.12, г. Москва ул. Складочная, д. 6А г. Москва, ул. Смольная, 32Б, г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г, г. Москва, ул. Строительный пр-д. д.14 к.25, г. Москва Боровский проезд, 13А, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25).

6.3. Срок поставки Товара: в течение 1 календарного дня с даты заключения договора, но не позднее 31.12.2017г.

7.    Требования к поставщикам запорной арматуры.

7.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) для оценки возможностей и технического уровня выпускаемого оборудования обязан предоставить Заказчику по его запросу следующую информацию о предприятии и оборудовании:

- копии сертификатов систем качества;

- карту технического уровня и качества заказываемого оборудования;

- копии сертификатов соответствия на поставляемое оборудование;

- технические характеристики оборудования (основные параметры и размеры);

- правила приемки;

- методы контроля;

- комплект поставки;

- гарантии изготовителя (поставщика);

- статистику по рекламациям.

7.2. Для подтверждения соответствия оборудования требованиям ТУ, договора (контракта) на поставку арматуры должны проходить на предприятии-изготовителе приемочный контроль, включая все виды испытаний и контроля, предусмотренные требованиями федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

7.3. Запорная арматура должна поставляться комплектно в соответствии с требованиями договора (контракта). В договоре (контракте) может быть особо оговорена поставка оборудования с дополнительными к основному комплекту изделиями (частями) или без отдельных не нужных покупателю изделий (частей), входящих в комплект.

8. Требования к технической и сопроводительной документации.

8.1 В комплект поставки кранов с покупными изделиями (например редуктором и/или электрическим приводом) должен дополнительно входить комплект эксплуатационных документов на эти изделия.

8.2 Поставщик обязан передать совместно с отгруженным оборудованием в адрес заказчика эксплуатационную документацию, разработанную в соответствии с ГОСТ 2.601ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы», и включающую:

- копию акта заводских гидравлических испытаний;

- сведения об изготовителе (поставщике): полное и сокращенное наименование организации, место нахождения, юридический и почтовый адреса, телефоны, факс, идентификационный номер;

- сведения о сертификации изделия;

- акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе приемочных испытаний;

- руководство по расконсервации, монтажу и эксплуатации;

- паспорт (формуляр) комплектующих изделий.

8.3 Эксплуатационная документация должна включать сведения о назначении оборудования, описание конструкции и принципа его работы, технические характеристики, габаритные и установочные размеры оборудования, условия и требования безопасной эксплуатации, методику проведения контрольных испытаний (проверок) оборудования и его основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования.

8.4 Сопроводительная документация, прилагаемая к изделиям, должна быть герметично упакована в соответствии с ГОСТ 23170 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».

Упакованная документация должна помещаться в контейнер, тару или вложена в металлический карман, прикрепленный к таре. Если изделие не упаковано, то пакет с документацией закрепляется на самом изделии.

8.5 Техническая и сопроводительная документация должна быть представлена на русском языке либо иметь заверенный (в установленном порядке) перевод на русский язык.