Типовое техническое задание

на поставку шаровых кранов диаметром до 200 мм (включительно)

для нужд ПАО «МОЭК»

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

# Основные технические требования к шаровым кранам  изложены в ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250», в технических условиях заводов-изготовителей.

- Общие технические требования к поставляемой запорной арматуре.

1.1. Поставляемая запорная арматура должны удовлетворять требованиям промышленной безопасности, надежности, экономичности.

1.2. При выборе запорной арматуры должны учитываться условия их работы и характер перекачиваемой жидкости. Материалы, используемые для изготовления запорной арматуры должны быть стойкими к коррозии.

1.3. Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать удобство ее обслуживания или замены.

1.4. Строительная длина запорной арматуры должна соответствовать ГОСТ 28343-89 (ИСО 5752) «Краны шаровые стальные фланцевые». Для импортной продукции, выполненной под сварку, присоединительные размеры должны быть адаптированы под Российские трубные стандарты.

1.5. Фланцы арматуры. Присоединительные размеры. Должны соответствовать ГОСТ 12815-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см)».

1.6. Номинальные давления PN - по ГОСТ 26349 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные».

1.7. Номинальные размеры DN - по ГОСТ 28338 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры».

1.8. Эффективный диаметр полнопроходного крана должен быть не менее 95 % диаметра входного отверстия патрубка.

1.9. Материалы основных деталей кранов, в том числе прокладочные, должны быть стойкими по отношению к рабочей среде и внешним воздействиям. Требования к материалам основных деталей, в том числе прокладочным, должны указываться в конструкторской документации на конкретный кран.

Конструкция изделия, а также выбор покрытия должны допускать нахождение оборудования в затопленной подземной камере с температурой до 95оС продолжительностью не более 3 суток, не более 2 раз в году.

1.10. Краны должны быть герметичны по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям.

1.11. Класс герметичности – А по ГОСТ 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», обеспеченный на весь срок службы изделия.

1.12. Производитель обязан указать полный допустимый перепад давления при закрытом запорном органе.

1.13. Срок службы – 30 лет. Гарантийный срок – 10 лет.

- Конструктивные требования.

2.1. В конструкции крана в крайних положениях должны быть предусмотрены ограничители поворота пробки.

2.2. Расположение рукоятки проходного крана должно соответствовать направлению проходного канала пробки.

3. Маркировка.

# 3.1. Маркировка и отличительная окраска кранов - по ГОСТ 4666-75 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска».

# 3.2. Маркировка должна быть выполнена на корпусе арматуры и содержать следующие сведения:

- условное давление или рабочее давление и температуру;

- диаметр условного прохода;

- указатели направления «открыто-закрыто».

- марку или условное обозначение материала корпуса для арматуры, изготовленной из стали со специальными свойствами (коррозионностойкой, жаростойкой, хладостойкой и т. д.) при наличии указания в конструкторской документации;

- серийный номер изделия.

4. Требования к таре, упаковке и транспортировке  оборудования.

4.1. Оборудование поставляется в оригинальной, специальной упаковке завода изготовителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.

4.3. Пробки запорных кранов должны быть установлены в положение «открыто».

4.4. При упаковке допускается снимать с кранов маховики, ручки, редукторы, приводы и упаковывать в ту же или другую тару. В этом случае привод должен иметь соответствующую маркировку, обеспечивающую его сборку с краном.

4.5. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

4.6. Минимальный срок консервации в зависимости от конкретных условий, в соответствии с ГОСТ 9.014-78 «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», не менее 1 года.

- 5. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

# 5.1. При проектировании, изготовлении и испытании кранов необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

# 5.2. Конструкция крана должна исключать вырывание штока из корпуса при наличии давления в системе.

6. Требования к выполнению поставки.

6.1. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика не позднее, чем через 12 месяцев с даты производства, и не должен быть бывшем в употреблении.

6.2. Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам: г. Москва, ул. пер. Васнецова, д.11, г. Москва, ул. Каланчевская, д.12, г. Москва ул. Складочная, д. 6А г. Москва, ул. Смольная, 32Б, г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г, г. Москва, ул. Строительный пр-д. д.14 к.25, г. Москва Боровский проезд, 13А, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25).

6.3. Срок поставки Товара: в течение 1 календарного дня с даты заключения договора, но не позднее 31.12.2017г.

7. Требования к поставщикам запорной арматуры.

7.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) для оценки возможностей и технического уровня выпускаемого оборудования обязан предоставить Заказчику по его запросу следующую информацию о предприятии и оборудовании:

- копии сертификатов систем качества;

- копии сертификатов соответствия на поставляемое оборудование;

- технические характеристики оборудования (основные параметры и размеры);

- правила приемки;

- методы контроля;

- комплект поставки;

- гарантии изготовителя (поставщика);

- статистику по рекламациям.

7.2. Для подтверждения соответствия оборудования требованиям ТУ, договора (контракта) на поставку запорной арматуры должны проходить на предприятии-изготовителе приемочный контроль, включая все виды испытаний и контроля, предусмотренные требованиями федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

7.3. Комплектация поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям договора (контракта). В договоре (контракте) может быть особо оговорена поставка оборудования с дополнительными к основному комплекту изделиями (частями) или без отдельных не нужных покупателю изделий (частей), входящих в комплект.

8. Требования к технической и сопроводительной документации.

# 8.1. Поставщик обязан передать совместно с отгруженным оборудованием в адрес заказчика эксплуатационную документацию, разработанную в соответствии с ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы», и включающую:

# - копию акта заводских испытаний;

- сведения об изготовителе (поставщике): полное и сокращенное наименование организации, место нахождения, юридический и почтовый адреса, телефоны, факс, идентификационный номер;

- сведения о сертификации изделия;

- акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе приемочных испытаний;

- руководство по расконсервации, монтажу и эксплуатации;

- паспорт (формуляр) и комплектующие изделия.

8.2. Эксплуатационная документация должна включать сведения о назначении оборудования, описание конструкции и принципа его работы, технические характеристики, габаритные и установочные размеры оборудования, условия и требования безопасной эксплуатации, методику проведения контрольных испытаний (проверок) оборудования и его основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования.

# 8.3. Сопроводительная документация, прилагаемая к изделиям, должна быть герметично упакована в соответствии с ГОСТ 23170 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».

Упакованная документация должна помещаться в контейнер, тару или вложена в металлический карман, прикрепленный к таре. Если изделие не упаковано, то пакет с документацией закрепляется на самом изделии.

При транспортировании изделий в разобранном виде или укрупненными узлами, упакованными в отдельную тару.

8.4. Техническая и сопроводительная документация должна быть представлена на русском языке либо иметь заверенный (в установленном порядке) перевод на русский язык.