|  |  | Приложение № 1 к Договору № __________________ от «____» _______________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «ФОК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бунинская Аллея, мкр.5А, корп.14.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 10.10.2016г. № 10-11/16-1091 о подключении к системам теплоснабжения. |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектировщик |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, ул. Бунинская Аллея, мкр.5А, корп.14. ФОК. Максимальная тепловая нагрузка – 1,502Гкал/час. Источник теплоснабжения – РТС «Южное Бутово» ПАО «Мосэнерго» |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. - Анкета нагрузок проектируемого абонента. - Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-160905/0. |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный. |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. 5. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013; ГОСТ 21.605-82; ГОСТ 2.105-95. |
| 10. Состав проектно-сметной документации 1 | 1. Пояснительная записка. 2. Проект полосы отвода. 3. Тепловые сети. 4. Проект организации строительства. 5. Дендрология. 6. Проект организации дорожного движения. 7. Проект благоустройства и озеленения. 8. Мероприятия по охране окружающей среды. 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 10. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 11. Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 12. Сметная документация. 13. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | 1. Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124. 13330. 2012, СП 41-105-2002 с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». 2. Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: 1.1 Точка присоединения: на участке тепловой сети от камеры КУ-41А до камеры КУ-14. 1.2.Температурный график тепловой сети: - в отопительной период 150-70 - в летний период 70-40 Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 130 °С при температуре наружного воздуха -18 °С, в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе тепловой сети 70°С при температуре наружного воздуха +2,6°С. 1.3. Давление в тепловой сети: - подающий трубопровод 118-108 м. в. ст. - обратный трубопровод 52-42 м. в. ст. 1.4. Точка подключения объекта: граница земельного участка заявителя. 2. Тепловая сеть:* Прокладка трубопроводов тепловой сети 2Д 125мм. общей длиной 90п.м. , в том числе: - в ж.б. канале 50 п.м.; -бесканально 40п.м. 3. Тепловые камеры:** Устройство тепловой камеры на существующей тепловой сети с установкой запорной арматуры типа «шаровой кран» в сторону проектируемого абонента. 4. Водоудаление:* Предусмотреть самотечный водовыпуск в систему дождевой канализации в соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 5. Система оперативного дистанционного контроля: Требуется, при необходимости предусмотреть и объединить с существующей системой ОДК. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 6. Байпас:* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. - * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. - ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |
| 13.Особые условия | 1. Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. Обеспечить возможность независимого функционирования узла от остальной части проектируемой тепловой сети. 2. Для элементов оборудования и трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации систематического наблюдения, следует предусматривать сборно-разборные съемные теплоизоляционные конструкции. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей. 3. В комплекте сдаваемой, как результат работ, документации обеспечить наличие перечня основных материалов и оборудования в формате EXCEL/ Перечень должен содержать: - порядковый номер; - полное наименование МТР, тип, марку, гост; - Артикул производителя; - Указание (сведения) о производителе; - Ед. измерения; - Кол-во указанного МТР |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2. При необходимости, ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |

от ЗАКАЗЧИКА:				        	от ПОДРЯДЧИКА:

| ____________________ /_________/ м.п. | ____________________/___________/ м.п. |  |
| --- | --- | --- |