Техническое задание

на поставку теплоизоляционных материалов для нужд ПАО "МОЭК"

Вид деятельности обеспечение материально-техническими ресурсами

Планируемый способ закупки – Открытый запрос предложений.

№ закупки – 11081/П

- Общие требования.

Назначение и применение: поставка материалов по инвестиционной программе 2017 года производственных  Филиалов ПАО «МОЭК».

- Требования к применяемым стандартам и правилам (ГОСТ, ТУ, СНИП и т.д.).

ГОСТ 23208-2003 «Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем» [1];

ГОСТ 21880-2011 «Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные» [2];

ТУ 1811-054-04696843-12 (актуализированная редакция) «Лента алюминиевая самоклеющаяся» (взамен ТУ 1811-054-04696843-98) [3];

ТУ 5774-004-00289973-96 «Стеклоизол» [4];

ТУ 6-48-87-92 «Стеклопластик рулонный марки РСТ» [5];

ТУ 5768-002-27519262-97 «Скорлупа из пенополиуретана 
для изоляции стыков труб стальных 
с теплоизоляционным слоем» [6].

- Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная ЛАС-А 50ммх50м ТУ 1811-054-04696843-98 Завод информационных технологий ЛИТ | Поставляемый материал должен соответствовать требованиям согласно [3]: 1. Габаритные размеры: предельные отклонения (для Лент ЛАС-А): предельные отклонения по ширине ±1 мм; по длине +0,5 м. 2. Физико-механические свойства: - разрывная нагрузка в продольном направлении Н/50 мм, не менее 100; - адгезия к металлической поверхности, г/см, не менее 500. 3. Температурный диапазон применения от - 30 до + 60 °С. | ШТ | 15 |
| 2. | Маты минераловатные теплоизолирующие кашированные алюминиевой фольгой Rockwool Lamella Mat 5000х1000х40мм | Требования к поставляемому материалу согласно [2]: 1. Номинальные размеры / предельные отклонения, мм: - длина: 5000 / ±2%; - ширина: 1000/ ±1,5%; - толщина: 40/ от +10 до -3. 2. Физико-механические и теплофизические показатели: - Плотность, кг/м3 – св.75 до 100; - Теплопроводность, Вт/(м • К), не более, при температуре: - 283 К (10 °С) – 0,036; - 298 К (25 °С) – 0,038; - 398 К (125 °С) – 0,050; - 573 К (300 °С) – 0,120; - Сжимаемость, %, не более 25; - Упругость, %, не менее 90; - Содержание органических веществ, % по массе, не более 20; - Разрывная нагрузка, Н, не менее 100; - Влажность, % по массе, не более 1,0. 3. Тепловлажностные характеристики: - теплопроводность, Вт/(м * К), не более, при условиях эксплуатации: А - 0,041 Б – 0,045 - паропроницаемость, мг/(м * ч * Па) - 0,038—0,042. | М2 | 30 |
| 3. | Маты минераловатные теплоизолирующие Rockwool Тех Мат 5000х1000х60 Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [2]: 1. Номинальные размеры и предельные отклонения, мм: - длина: 5000 / ±2%; - ширина: 1000 / ±1,5%; - толщина: 60 / от +10 до -3. 2. Физико-механические и теплофизические показатели: - Плотность, кг/м3 – св.75 до 100; - Теплопроводность, Вт/(м • К), не более, при температуре: - 283 К (10 °С) – 0,036; - 298 К (25 °С) – 0,038; - 398 К (125 °С) – 0,050; - 573 К (300 °С) – 0,120; - Сжимаемость, %, не более 25; - Упругость, %, не менее 90; - Содержание органических веществ, % по массе, не более 20; - Разрывная нагрузка, Н, не менее 100; - Влажность, % по массе, не более 1,0. 3. Тепловлажностные характеристики: - теплопроводность, Вт/(м * К), не более, при условиях эксплуатации: А - 0,041 Б – 0,045 - паропроницаемость, мг/(м * ч * Па) - 0,038—0,042. | М3 | 6 |
| 4. | Стеклоизол П-3,0 стеклоткань ТУ 5774-004-00289973-96 Оргкровля | Технические характеристики поставляемого материала согласно [4]: 1. Масса 1 м2, не менее 3 кг; 2. Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 100 кгс/50мм; 3. Теплостойкость в течение 2 часов, не ниже + 80 °С; 4. Размеры рулона (длина х ширина) – 15х1 м. | М2 | 160 |
| 5. | Стеклопластик рулонный РСТ-200Л ТУ 6-48-87-92 Судогодская изоляция | Технические характеристики поставляемого материала согласно [5]: 1. Номинальная масса на единицу площади 200 г/м2; 2. Допустимое отклонение от номинальной массы на единицу площади ±25% от номинального значения; 3. Масса рулона – не более 50 кг. | М2 | 1291,38 |
| 6. | Стеклопластик РСТ-250-Л ширина 1000мм | Технические характеристики поставляемого материала согласно [5]: 1. Номинальная масса на единицу площади 250 г/м2; 2. Допустимое отклонение от номинальной массы на единицу площади ±25% от номинального значения; 3. Масса рулона – не более 50 кг. | ПОГ | 11 |
| 7. | Стеклопластик рулонный РСТ-275Л ТУ 6-48-87-92 Судогодская изоляция | Технические характеристики поставляемого материала согласно [5]: 1. Номинальная масса на единицу площади 275 г/м2; 2. Допустимое отклонение от номинальной массы на единицу площади ±25% от номинального значения; 3. Масса рулона – не более 50 кг. | М2 | 31 |
| 8. | Утеплитель Ursa М-11 18000-1200-50Ф | Требования к поставляемому материалу: 1. Номинальные размеры, мм: - длина: 18000; - ширина: 1200; - толщина: 50. Характеристики 2. По физико-механическим и теплофизическим показатели: - Плотность, кг/м3 – св.75 до 100; - Теплопроводность, Вт/(м • К), не более, при температуре: - 283 К (10 °С) – 0,036; - 298 К (25 °С) – 0,038; - 398 К (125 °С) – 0,050; - 573 К (300 °С) – 0,120; - Сжимаемость, %, не более 25; - Упругость, %, не менее 90; - Содержание органических веществ, % по массе, не более 20; - Разрывная нагрузка, Н, не менее 100; - Влажность, % по массе, не более 1,0. 3. Тепловлажностные характеристики: - теплопроводность, Вт/(м * К), не более, при условиях эксплуатации: А - 0,041 Б – 0,045 - паропроницаемость, мг/(м * ч * Па) - 0,038-0,042. | М2 | 1167,38 |
| 9. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 108х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 108; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 260 |
| 10. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 108х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 108; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 45 |
| 11. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 108х50 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 108; - толщина: 50. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 44 |
| 12. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 133х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 133; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 4 |
| 13. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 133х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 133; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 30 |
| 14. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 133х50 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 133; - толщина: 50. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 110 |
| 15. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 133х60 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 133; - толщина: 60. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 4 |
| 16. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 159; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 7,5 |
| 17. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 159; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 45 |
| 18. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х50 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 159; - толщина: 50. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 63 |
| 19. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х60 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 159; - толщина: 60. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 7 |
| 20. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 219х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 219; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 220 |
| 21. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 219х60 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 219; - толщина: 60. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 56 |
| 22. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 324х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 324; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 8 |
| 23. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 45х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 45; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 3 |
| 24. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 57х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 57; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 32 |
| 25. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 57х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 57; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 266 |
| 26. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 57х50 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 57; - толщина: 50. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 21 |
| 27. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 76х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 76; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 50 |
| 28. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 76х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 76; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 7,5 |
| 29. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 76х50 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 76; - толщина: 50. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 15 |
| 30. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х30 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 89; - толщина: 30. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 41 |
| 31. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 89; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 53 |
| 32. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х50 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 89; - толщина: 50. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 50 |
| 33. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 133х40 ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 133; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 32 |
| 34. | Лента клейкая алюминиевая 75ммх50м Aviora 302-051 |  | РУЛ | 13 |
| 35. | Скорлупа теплоизоляционная отвод ППУ Ду219х40мм с покрытием из фольги Полимеризоляция | Требования к поставляемому материалу согласно [6]: 1. Габаритные размеры Диаметр стальной трубы d, мм – 219; Наружный диаметр скорлупы D, мм не менее – 315; Толщина теплоизоляционного слоя h не менее, мм – 40; Длина L не менее, мм – 1000; Масса скорлупы не менее, кг – 3,08. 2. Предельные отклонения: - наружный диаметр скорлупы +5 мм; - длина скорлупы ±50 мм. 3. Физико-механические показатели: - кажущаяся плотность не менее, кг/м3 – 60; - прочность на сжатие не менее, МПа (кг/см2) - 0,40 (4,0); - водопоглощение не более, % по объему 10. | ШТ | 4 |
| 36. | Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 32х40 кашированный фольгой Минеральная вата | Требования к поставляемому материалу согласно [1]: 1. Номинальные размеры изделий, мм: - длина: 1000; - внутренний диаметр: 32; - толщина: 40. 2. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений: - номинальная длина – предельное отклонение от +10 до - 5 мм; - номинальный внутренний диаметр – предельное отклонение до +5 мм; - номинальная толщина – предельное отклонение от +5 до -2 мм; 3. Физико-механические показатели: - плотность, кг/м3: от 75 до 125 включ.; - теплопроводность, Вт/(м · К), не более при температуре: (25±5) °С - 0,048; (125±5) ºС - 0,067; - предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 0,015; - массовая доля органических веществ, %, не более - 5; - влажность, % по массе, не более - 1. | М | 9 |

* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим и  полностью идентичным заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо описание технических характеристик предлагаемого товара).

- Требования к организации поставки.

Доставка Товара осуществляется на склад Покупателя за счет поставщика.

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, д.32Б;

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, д.32Б;

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 8 ПАО "МОЭК"  - г. Москва, Строительный пр-д., д.14, кор.1,стр. 1;

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г.

Время отгрузки МТР подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Срок поставки Товара: в течение 10-ти календарных дней отдельными партиями на основании заявок Заказчика на поставку отдельных партий Товара, с момента отправки заявки Заказчика поставщику, но не позднее 31.12.2017г.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00 часов, в пятницу  с 8-00 до 14-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа и информации о наличии транзитного груза. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

- Требования к товару.

Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, в заводской упаковке с указанием условий хранения, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3 настоящего Технического задания.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или  прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

- Требования к гарантии

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Требование к погрузке и транспортировке.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

Согласно ТУ 5774-004-00289973-96 транспортировку стеклоизола допускается выполнять только в вертикальном положении.

- Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.

Заместитель начальника

Управления закупок и обеспечения

материально - техническими ресурсами

Аппарата управления ПАО «МОЭК»                                           А.В. Кагановский