ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов капитального строительства комплексной застройки, расположенных                                     по адресу: г. Москва, Золоторожский Вал, вл. 11.

| Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации |  | Договор от 30.12.2016 № 10-11/16-1444 о подключении к системам теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2. Заказчик |  | ПАО «МОЭК» |  |  |  |  |
| 3. Проектная организация |  |  |  |  |  |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта |  | г. Москва, Золоторожский Вал, вл. 11. Комплексная застройка. Максимальная тепловая нагрузка – 49,68 Гкал/час. Источник теплоснабжения –ТЭЦ -11 ПАО «Мосэнерго». |  |  |  |  |
| 5. Вид строительства |  | Новое |  |  |  |  |
| 6. Стадийность проекта |  | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |  |  |  |  |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования |  | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. - Техническое задание ПАО «МОЭК» от 25.04.2016 № Т-ТЗ1-01-160425/0; - Техническое задание ПАО «МОЭК» от 12.12.2016 № Т-ТЗ1-01-161212/0; - Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-161202/4. |  |  |  |  |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта |  | Непрерывный |  |  |  |  |
| 9. Требования к проектно-сметной документации |  | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. 5. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013; ГОСТ 21.605-82; ГОСТ 2.105-95. |  |  |  |  |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 |  | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта |  | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| - Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем |  | 1. Исходные данные: 1.1. Точки присоединения: для объектов 1А очереди –камера к.133/13; для объектов 1Б очереди –камера к.611-1; для объектов 2Б очереди – точка 2 (проект). Присоединение объектов выполнить в соответствии со «Схемой теплоснабжения для подключения комплексных застроек, расположенных в зонах теплоснабжения ТЭЦ-11, ТЭЦ-8, РТС «Фрезер» ПАО «Мосэнерго» по адресам: г. Москва, ул. Красноказарменная, вл. 14А, г.Москва, Рязанский пр., вл. 2. 1.2. Температурный график тепловой сети в отопительный период 150-70°С, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 130°С при температуре наружного воздуха -18 °С. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 77°С при температуре наружного воздуха + 2,6 °С. Температурный график на тепловом вводе в летний период 77-40°С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта. |  |  |  |  |
|  |  | - Давление в тепловой сети для 1А очереди: - подающий трубопровод - обратный трубопровод |  | - м.в.ст.; - м.в.ст. |  |  |
|  |  | - Давление в тепловой сети для 1Б и 2Б очереди: |  |  |  |  |
|  |  | - подающий трубопровод - обратный трубопровод |  | - м.в.ст.; 25-35 м.в.ст. |  |  |
|  |  | - Точка подключения объекта: граница земельного участка Заявителя, для многоквартирных домов – граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. - Разработать проект в соответствии с очередностью ввода Объектов в эксплуатацию: 1A очередь: - Тепловая сеть:* Выполнить прокладку тепловых сетей от тепловой сети в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), общей длиной 600 пог. м.: - 2Д 250 мм от т.А до т.15 через т.14, т.13; - 2Д 100 мм от т.15 до т.16. Выполнить прокладку тепловых вводов в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), общей длиной 200 пог. м.: - 2Д 100 мм от т.16 до точки подключения ИТП-1; - 2Д 150 мм от т.14 до точки подключения ИТП-2; - 2Д 200 мм от т.14 до точки подключения ЦТП-1. - Тепловые камеры:** Выполнить работы по реконструкции тепловой камеры на существующей тепловой сети (т.А – к. 133/13) с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки. В тепловой камере установить запорную арматуру на ответвлении. Работы согласовать с владельцами тепловых сетей. Выполнить работы по устройству тепловых камер на проектируемой тепловой сети в т. 13, т.14, т.15. т.16 с установкой запорной арматуры на ответвлениях. 1Б очередь: - Тепловая сеть:* Выполнить прокладку тепловых сетей в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), общей длиной 350 пог. м.: - 2Д 400 мм от т.Б до т. 11 через т.9; - 2Д 400 мм от т.9 до т.8; - 2Д 500 мм от т.8 до т.4; - 2Д 250 мм от т.4 до т. 6 через т.5; - 2Д 200 мм от т.6 до т.7. Выполнить прокладку тепловых вводов в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), общей длиной 320 пог. м.: - 2Д 100 мм от т.7 до точки подключения ИТП-5; - 2Д 150 мм от т.7 до точки подключения ИТП-4; - 2Д 150 мм от т.11 до точки подключения ИТП-3; - 2Д 150 мм от т.8 до точки подключения ИТП-28; - 2Д 150 мм от т.8 до точки подключения ИТП-33. - Тепловые камеры:** Выполнить работы по реконструкции тепловой камеры на тепловой сети Исполнителя (т.Б – к. 611-1) с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки. В тепловой камере установить запорную арматуру на ответвлении. Работы согласовать с владельцами тепловых сетей. Выполнить работы по устройству тепловых камер на проектируемой тепловой сети в т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.11 с установкой запорной арматуры на ответвлениях. 2Б очередь: - Тепловая сеть:* Выполнить перекладку тепловых сетей 2Д 100 мм на 2Д 500 мм в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.) от т. В до т.2, общей длиной 200 пог. м. Работы согласовать с владельцами тепловых сетей. Выполнить работы по ликвидации тепловых сетей, выведенных из эксплуатации. Выполнить переключение существующих потребителей на вновь проложенные тепловые сети. Выполнить прокладку тепловых сетей в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), общей длиной 200 пог. м.: - 2Д 500 мм от т.2 до т. 4 через т.3. Выполнить прокладку тепловых вводов в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), общей длиной 140 пог. м.: - 2Д 80 мм от т.5 до точки подключения ИТП-9 (школа); - 2Д 100 мм от т.3 до точки подключения ИТП-10 (ДОУ); - 2Д 150 мм от т.6 до точки подключения ИТП-8; - 2Д 150 мм от т.4 до точки подключения ИТП-11; - 2Д 200 мм от т.3 до точки подключения ИТП-12. - Тепловые камеры:** Выполнить работы по реконструкции существующих тепловых камер с установкой запорной арматуры на ответвлении. Выполнить работы по устройству тепловых камер на проектируемой тепловой сети в т.2, т.3 с установкой запорной арматуры на ответвлениях. 5. Система оперативного дистанционного контроля: При необходимости предусмотреть и объединить с существующей системой ОДК. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 6. Водоудаление: * Выполнить в соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 7. Байпас:* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. |  |  |  |  |
|  |  | * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |  |  |  |  |
| 13.Особые условия |  | 1. Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. 2. Обеспечить возможность независимого функционирования узла от остальной части проектируемой тепловой сети. 3. Для элементов оборудования и трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации систематического наблюдения, следует предусматривать сборно-разборные съемные теплоизоляционные конструкции. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей. 4. В комплекте сдаваемой, как результат работ, документации обеспечить наличие перечня основных материалов и оборудования в формате Eхcel. 5. Перечень должен содержать следующие позиции: - порядковый номер; - полное наименование МТР, тип, марку, ГОСТ; - артикул производителя; - указание (сведения) о производителе; - единицы измерения; - количество указанного МТР. |  |  |  |  |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД |  | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2. ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получить положительное заключение экспертизы проектной документации. |  |  |  |  |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов |  | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |  |  |  |  |