Техническое задание на

оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО "МОЭК"

- Описание предмета договора:

Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО "МОЭК".

- Список необходимых услуг/ работ:

Услуги/работы оказываются/выполняются в соответствии с Регламентом (Приложение № 1 к техническому заданию), требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к оказанию услуг/выполнению работ.

К основным услугам относятся:

-	техническое освидетельствование установленного и эксплуатируемого электрооборудования;

-	проведение периодических испытаний и измерений на электрооборудования 10, 6 и 0,4 кВ (распределительные устройства, УКРМ, силовые кабельные линии, вторичные цепи сигнализации и управления, высоковольтные и низковольтные электродвигатели, распределительные электрические сети, сети электроосвещения);

- 	проведение тепловизионного обследования электрооборудования;

- 	проведение электроналадочных испытаний в объеме необходимом для поддержания электрооборудования в исправном состоянии.

По результатам тепловизионного обследования составляется отчет, с термографическими снимками.

В соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97  "Объемы и нормы испытаний электрооборудования" проводится анализ полученных температурных измерений, сравнение полученных результатов с требованиями вышеуказанных Норм, выявляются несоответствия к их требованиями и дается их оценка.

В отчете должны быть все термографические снимки, полученные при съемке объектов.

Все снимки должны иметь адресную привязку к контролируемым объектам, термографическую палитру температурного поля в цветном изображении и конкретное значение измеренной температуры в контролируемых точках в цифровом виде.

По завершению услуг Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию и Технический отчет о состоянии проверки и испытания электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО "МОЭК" на бумажном носителе в 2-ух  экземплярах и экземпляр в электронном виде.

Отчеты передаются Заказчику не позднее 30 числа месяца выполнения работ/оказания услуг.

Факт выполнения работ Подрядчик/Исполнитель фиксирует в журнале на объекте проведения работ.

Объем работ по ремонту определяется на основании составленных ведомостей дефектов. К основным работам относятся:

- ремонт распределительных устройств;

- ремонт устройств компенсации реактивной мощности;

- ремонт высоковольтных выключателей;

- ремонт или замена вышедших из строя элементов пусковой и коммутационной аппаратуры, выключателей, предохранителей и т.д.;

-  ремонт кабельных линий, частичная или полная замена проводов и кабелей.

Ремонт электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО "МОЭК" осуществляется Подрядчиком/Исполнителем по Заданиям Заказчика.

Подрядчик/Исполнитель обеспечивает в течение срока действия Договора работу (доступность) дежурного персонала в режиме «7 дней в неделю» с 8:00 до 17:00,  обеспечивает фиксацию Заданий на восстановление работоспособности с уникальными номерами в рамках договора. Подрядчик/Исполнитель обязан прибыть к месту установки Оборудования в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления Задания от Заказчика. Задание может быть передано посредством телефонной, факсимильной связи, либо по электронной почте.

В случае направления Задания по факсу, моментом получения Задания считается время, зафиксированное факс-аппаратом. В случае направления Задания по электронной почте, необходимо получить подтверждение о получении Задания от Подрядчика/Исполнителя по телефонной связи.

При необходимости выполнения ремонтных работ на базе Подрядчика/Исполнителя, «Стороны» составляют «Акт приема-передачи оборудования в ремонт». Срок выполнения ремонта Оборудования не может превышать 3 (трех) календарных дней с даты направления Задания, кроме случаев связанных с ремонтом оборудования на базе Подрядчика/Исполнителя, в этом случае срок ремонта не может превышать 20 (двадцать) календарных дней.

- Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем (точные адреса для выполнения ремонтных работ указываются в Заданиях Заказчика).

- Сроки оказания услуг/выполнения работ:

Услуги должны быть оказаны согласно графику, составленному при заключении договора в соответствии с Регламентом (но не позднее 31.12.2017 года), работы по ремонту выполняются  в соответствии с заданиями Заказчика.

5.	        Персонал Подрядчика/Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

5.1. Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

5.2. Пожарной безопасности. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

5.3. Правилам по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

Приложение №1

Регламент проверки и испытания электрооборудования

на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО "МОЭК"

| № п/п | Наименование работ | Виды испытаний | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки | Проверка на соответствие с проектной документацией. Составление протокола визуального осмотра. | 1 раз в год |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции электроприводов | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей. Испытание изоляции повышенным напряжением. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей | Измерение сопротивления изоляции кабелей Испытание изоляции кабелей. Измерение сопротивления изоляции проводов вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 4. | Испытание повышенным напряжением силовых и вторичных цепей (схем управления и сигнализации) | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 5. | Проверка электромагнитных, тепловых расцепителей автоматических выключателей | Прогрузка первичным током. Протяжка силовых контактов. Измерение сопротивления изоляции. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 6. | Проверка параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защит | Подключение и проверка петли «фаза-нуль». Заполнение протокола испытаний с характеристиками аппаратов защит. | 1 раз в год |
| 7. | Проверка УЗО | Проверка тока срабатывания (ток утечки). Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 8. | Проверка наличия цепи в заземляющих устройствах. (система безопасности) | Проверка переходных сопротивлений сварных и болтовых соединений. Заполнение протокола измерений. | 1 раз в год |
| 9. | Схема АВР | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Проверка срабатывания АВР. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 10. | Испытания, проверка силовых трансформаторов, реакторов. | Определение условий включения. Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток. Проверка коэффициента трансформации. Оценка состояния переключающих устройств. Проверка устройств охлаждения. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 11 | Проверка измерительных трансформаторов (тока, напряжения). | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток. Проверка коэффициента трансформации. Снятие характеристик намагничивания. Измерение тока и потерь холостого хода. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 12 | Проверка автоматических выключателей (элегазовые, вакуумные, электромагнитные). | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления постоянному току. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Проверка минимального напряжения срабатывания. Снятие характеристик выключателя. Испытание выключателей многократным опробованием. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 13 | Схемы управления выключателями. | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 14 | Схемы электромагнитной блокировки. | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 15 | Сборные соединительные шины. | Измерение сопротивления изоляции. Испытание повышенным напряжением. Тепловизионный контроль. Протокол. | 1 раз в год |
| 16 | Заземляющие устройства. (контур заземления.) | Замер растекания. Паспорт. | 1 раз в год |
| 17 | Релейная защита, УРОВ. Дуговая защита. | Проверка срабатывания на уставках. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 18 | Устройства оперативного тока. | Проверка схемы заряд-подзаряд. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 19 | Электродвигатели В/в | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления постоянному току. Снятие характеристик холостого хода. Заполнение протокола. | 1 раз в год |