Приложение № 1.1.

к Договору от __.__.2017 № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению проверки и испытания электрооборудования

на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета Договора:

Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО «МОЭК».

2. Список необходимых услуг:

Услуги оказываются в соответствии с Регламентом (Приложение 1 к Техническому заданию), требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к оказанию услуг.

К основным услугам относятся:

- техническое освидетельствование установленного и эксплуатируемого электрооборудования;

- проведение периодических испытаний и измерений на электрооборудования 10, 6 и 0,4 кВ (распределительные устройства, УКРМ, силовые кабельные линии, вторичные цепи сигнализации и управления, высоковольтные и низковольтные электродвигатели, распределительные электрические сети, сети электроосвещения);

- проведение тепловизионного обследования электрооборудования;

- проведение электроналадочных испытаний в объеме необходимом для поддержания электрооборудования в исправном состоянии.

По результатам тепловизионного обследования составляется отчет с термографическими снимками.

В соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» проводится анализ полученных температурных измерений, сравнение полученных результатов с требованиями вышеуказанных Норм, выявляются несоответствия к их требованиями и дается их оценка. В отчете должны быть все термографические снимки, полученные при съемке объектов. Все снимки должны иметь адресную привязку к контролируемым объектам, термографическую палитру температурного поля в цветном изображении и конкретное значение измеренной температуры в контролируемых точках в цифровом виде.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг по техническому обслуживанию и Технический отчет о состоянии проверки и испытания электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО «МОЭК» на бумажном носителе в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Отчеты передаются Заказчику не позднее 30 числа месяца оказания услуг.

3. Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем (указан в Приложении № 2 «График оказания услуг» к Договору).

4. Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017. Сроки оказания услуг указаны в Приложении № 2 «График оказания услуг» к Договору.

5. Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

5.1. Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

5.2. Пожарной безопасности. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

5.3. Правилам по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Техническому заданию

Регламент проверки и испытания электрооборудования

на тепловых станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ПАО «МОЭК»

| № п/п | Наименование работ | Виды испытаний | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки | Проверка на соответствие с проектной документацией. Составление протокола визуального осмотра. | 1 раз в год |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции электроприводов | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей. Испытание изоляции повышенным напряжением. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей | Измерение сопротивления изоляции кабелей. Испытание изоляции кабелей. Измерение сопротивления изоляции проводов вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 4. | Испытание повышенным напряжением силовых и вторичных цепей (схем управления и сигнализации) | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 5. | Проверка электромагнитных, тепловых расцепителей автоматических выключателей | Прогрузка первичным током. Протяжка силовых контактов. Измерение сопротивления изоляции. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 6. | Проверка параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защит | Подключение и проверка петли «фаза-нуль». Заполнение протокола испытаний с характеристиками аппаратов защит. | 1 раз в год |
| 7. | Проверка УЗО | Проверка тока срабатывания (ток утечки). Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 8. | Проверка наличия цепи в заземляющих устройствах (система безопасности) | Проверка переходных сопротивлений сварных и болтовых соединений. Заполнение протокола измерений. | 1 раз в год |
| 9. | Схема АВР | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Проверка срабатывания АВР. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 10. | Испытания, проверка силовых трансформаторов, реакторов | Определение условий включения. Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток. Проверка коэффициента трансформации. Оценка состояния переключающих устройств. Проверка устройств охлаждения. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 11 | Проверка измерительных трансформаторов (тока, напряжения) | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток. Проверка коэффициента трансформации. Снятие характеристик намагничивания. Измерение тока и потерь холостого хода. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 12 | Проверка автоматических выключателей (элегазовые, вакуумные, электромагнитные) | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления постоянному току. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Проверка минимального напряжения срабатывания. Снятие характеристик выключателя. Испытание выключателей многократным опробованием. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 13 | Схемы управления выключателями | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 14 | Схемы электромагнитной блокировки | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 15 | Сборные соединительные шины | Измерение сопротивления изоляции. Испытание повышенным напряжением. Тепловизионный контроль. Протокол. | 1 раз в год |
| 16 | Заземляющие устройства (контур заземления) | Замер растекания. Паспорт. | 1 раз в год |
| 17 | Релейная защита, УРОВ. Дуговая защита | Проверка срабатывания на уставках. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 18 | Устройства оперативного тока | Проверка схемы заряд-подзаряд. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. | 1 раз в год |
| 19 | Электродвигатели В/в | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления постоянному току. Снятие характеристик холостого хода. Заполнение протокола. | 1 раз в год |