|  |  | Приложение № 1 к Договору № __________________ от «____» _______________ 201__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Овощехранилище», расположенного по адресу:                           г. Москва, Походный проезд, д. 5, корп. 1.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 29.11.2016 № 10-11/16-1143 о подключении к системам теплоснабжения. |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектировщик |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, Походный проезд, д. 5, корп. 1 - овощехранилище. Максимальная тепловая нагрузка – 0,3 Гкал/час. Источник теплоснабжения: РТС «Тушино-3» ПАО «МОЭК». |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. 2. Анкета нагрузок подключаемого объекта. |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный. |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |
| 10. Состав проектно-сметной документации 1 | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: 1.1. Точка присоединения: на участке тепловой сети от камеры к. 3-2-35240а до ЦТП № 09-05-074. 1.2. Температурный график тепловой сети: - в отопительный период 150-70 °С. 1.4. Давление в тепловой сети: - подающий трубопровод 110-90 м. в. ст.; - обратный трубопровод 36-46 м. в. ст. 1.5. Точка подключения объекта: граница земельного участка. 2. Тепловая сеть*: 2.1. Прокладка трубопроводов тепловой сети 2Д65, общей длиной 185 п.м., в том числе: - в канал 24 п.м.; - бесканально 161 п.м. 3. Тепловые камеры**: 3.1. Устройство тепловой камеры на участке тепловой сети от камеры к. 3-2-35240а до ЦТП № 09-05-074. В случае подключения от существующей камеры выполнить работы по ее реконструкции. В тепловой камере установить запорную арматуру на ответвлении к проектируемому абоненту. 4. Система оперативного дистанционного контроля: 4.1. Требуется. При необходимости предусмотреть и объединить с существующей системой ОДК. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 5. Водоудаление: * 5.1. Требуется. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 6. Байпас:* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |
| 13.Особые условия | Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. Обеспечить возможность независимого функционирования узла от остальной части проектируемой тепловой сети. |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2.ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |

от ЗАКАЗЧИКА:				         от ПОДРЯДЧИКА:

____________________ /____________/          ____________________ /____________/

м.п.                                                                        м.п.