|  |  | Приложение № 1 к Договору № __________________ от «____» _______________ 2016 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловых сетей для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва,                        ул. Вешняковская, вл.18Г.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 28.06.2016г. № 10-11/16-627 о подключении к системам теплоснабжения. |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектировщик |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, Вешняковская, вл.18Г Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями Максимальная тепловая нагрузка – 1,2059 Гкал/час. Источник теплоснабжения – ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. - Анкета нагрузок проектируемого абонента. - При проектировании учесть работы, выполняемые в рамках реализации ТЗ №Т-ТЗЗ-06-151012/0 от 12.10.2015 на отключение здания от тепловых сетей ЦТП №04-04-0212/038 и вынос тепловых сетей, попадающих в зону строительства жилого комплекса. |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный. |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |
| 10. Состав проектно-сметной документации 1 | 1. Пояснительная записка. 2. Проект полосы отвода. 3. Тепловые сети. 4. Проект организации строительства. 5. Дендрология. 6. Проект организации дорожного движения. 7. Проект благоустройства и озеленения. 8. Мероприятия по охране окружающей среды. 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 10. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 11. Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 12. Сметная документация. 13. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | - 1. При проектировании вторичных тепловых сетей предусмотреть: - Сети отопления и вентиляции с температурными графиками 105-70 0С, 120-70 0С, 130-70 0С, 150-70 0С: - - из стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран»; - - «Изопрофлекс-А» с температурным графиком 95-70 0С при независимой схеме теплоснабжения (с учетом требований ТУ 2248-021-40270293-2005); - - «Изопрофлекс-115А» с температурным графиком до 1150С при независимой схеме теплоснабжения; - Сети горячего водоснабжения из труб «Изопрофлекс-А» с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке с применением запорной арматуры типа «шаровой кран». Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 41-107-2004, ТУ 2248-021-40270293-2005 и другими руководящими нормативными документами. 2. Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: 1.1 Точка присоединения: на вторичных тепловых сетях ЦТП №04-04-0212/038. 1.2. Точка подключения объекта: граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. 1.3. Температурный график на тепловом вводе: - в отопительный период 150-70оС - в летний период 77-40 оС Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 130 оС при температуре наружного воздуха -18 оС, в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе тепловой сети 77 оС при температуре наружного воздуха +2,6 оС. 1.4. Давление в тепловом вводе: -подающий трубопровод 83-93 м.в.ст. - обратный трубопровод 36-46 м.в.ст. 1.5. Температурный график на тепловых сетях отопления и вентиляции 150-70 оС 1.6. Давление в тепловой сети отопления и вентиляции в точке подключения: - подающий трубопровод 37±5% м.в.ст. - обратный трубопровод 27±5% м.в.ст. 1.7. Давление в тепловой сети системы горячего водоснабжения в точке подключения: - подающий трубопровод 34±5% м.в.ст. - обратный трубопровод 32±5% м.в.ст. 1.8. При проектировании учесть работы, выполняемые в рамках реализации ТЗ №Т-ТЗЗ-06-151012/0 от 12.10.2015 на отключение здания от тепловых сетей ЦТП №04-04-0212/038 и вынос тепловых сетей, попадающих в зону строительства жилого комплекса. 2. Тепловая сеть:* 2.1. Прокладка трубопроводов системы отопления и вентиляции 2Д 100мм., системы ГВС Д75/110мм., Д63/100мм. общей длиной 60п.м. *, в том числе: - в монолитном проходном канале – 20 п.м.* - бесканально – 40 п.м.* 3. Тепловые камеры:** Устройство тепловой камеры с установкой запорной арматуры типа «шаровой кран» 2Д100мм., Д75мм., Д63мм. на ответвлении в сторону проектируемого абонента. 4. Водоудаление:* Требуется. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 5. Система оперативного дистанционного контроля: - Требуется (для стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном). Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным филиалом. 6. Байпас:* - При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. - * Длину, диметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. - ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |
| 13. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2. При необходимости ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. 4. При длине тепловой сети менее 10 п.м. необходимость прохождения экспертизы проектной документации и разработку дополнительных разделов согласовать с СНС ПАО «МОЭК» дополнительно. |
| 14. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |

от ЗАКАЗЧИКА:				         от ПОДРЯДЧИКА:

| ____________________ /____________/ м.п. | ____________________ /____________/ м.п. |
| --- | --- |