Приложение № 1.1.

к Договору от __.__.201__ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по техническому обслуживанию технологии "Умные Сети" для нужд Филиала № 7 ПАО «МОЭК»

- Описание предмета договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологии "Умные Сети" для нужд Филиала № 7 ПАО «МОЭК».

- Cписок необходимых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию оказываются в соответствии с Регламентом (Приложение № 1 к техническому заданию), требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к оказанию услуг.

По завершению услуг Исполнитель/Подрядчик предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг по техническому обслуживанию, технический отчет о состоянии технологии "Умные Сети" с расчетом по Методике верификации эффективности проекта (Приложение к Регламенту) в 2-ух экземплярах.

- Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем (указан в Приложении № 2 «График оказания услуг» к Договору).

4. Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017 г. Периодичность оказания услуг:

Техническое обслуживание - 1 раз в год (в соответствии с Регламентом).

5. Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

5.1. Правила и нормы работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ) с присвоением группы не менее III до 1000В и IV до 1000В для руководителей с правом выдачи нарядов.

5.2. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

5.3. Правила охраны труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

5.4. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ).

5.5. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ

по техническому обслуживанию
системы «Умные сети»

- Общие положения

Регламент определяет перечень оборудования на ЦТП и присоединенных строениях, составляющего систему "Умные сети" (далее - Система) и подлежащего техническому обслуживанию, перечень профилактических работ, необходимых для поддержания системы "Умные сети" в исправном рабочем состоянии.

Общий перечень оборудования на ЦТП и присоединенных строениях, составляющего Систему и подлежащего техническому обслуживанию, определяется Техническим проектом на Систему для конкретного ЦТП с присоединенными Потребителями. В типовой перечень оборудования входят:

- Станция управления системой локальной автоматики систем ЦО и ГВС ЦТП (в т.ч. частотно-регулируемые привода системы ГВС);

- Станция управления автоматизированного измерительного узла учета расхода горячей воды и тепла в системе ГВС Потребителя, с функцией управления циркуляцией ГВС;

- Антенно-фидерная система и коммуникационное оборудование;

- Аналоговые датчики давления, подключенные к станциям управления Системы;

- Аналоговые датчики температуры, подключенные к станции управления Системы;

- Преобразователи расхода, подключенные к станции управления Системы;

- Регулирующие электроклапана, подключенные к станции управления Системы;

- Линии связи между станцией управления Системы и аналоговыми датчиками давления, температуры, преобразователями расхода.

- Линии связи (силовые линии) между станцией управления Системы и подключенными к ней регулирующими электроклапанами;

- Линии связи (силовые линии) между станцией управления Системы и подключенным к ней насосным оборудованием;

- Линии связи между станцией управления Системы и станцией управления насосами ХВС с ЧРП;

- Линии связи между станцией управления Системы и датчиком открытия двери (несанкционированный доступ в ЦТП);

- Линии связи между станцией управления Системы «сухим» контактами ППУ изоляции тепловых сетей;

- Линии связи между станцией управления Системы и «сухим» контактом аварийного уровня расширительного бака системы подпитки отопления;

- Линии связи между станцией управления Системы и «сухим» контактом прибора контроля жесткости сетевой воды.

Примечание: обслуживание насосного оборудование осуществляется в соответствии с отдельным регламентом.

Программный комплекс верхнего уровня включает в себя следующее программное обеспечение:

- ОРС-сервер, обеспечивающий опрос контроллеров серии Метрика;

- Система хранения данных;

- ОРС-клиент, обеспечивающий информационный обмен между ОРС-сервером и Системой хранения данных;

- WEB-портал, обеспечивающий взаимодействие пользователей с системой хранения данных и доступ к интерфейсу контроллеров, установленных на объектах.

- Перечень профилактических работ на объектах, подключенных к Системе

Профилактические работы на объектах проводятся в целях поддержания оборудования составляющего Систему в исправном рабочем состоянии. Периодичность проведения профилактических работ для каждого объекта 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев.

- Проверка работоспособности связи:

  - Проверка работоспособности и настройки контроллера станции управления – в части диспетчеризации, если он используется в Системе в качестве УСПД;

  - Проверка работоспособности коммутационного оборудования станции управления;

  - Проверка качества связи Объект - Верхний уровень Системы;

  - Проверка доступа к WEB-интерфейсу контроллеров с Верхнего уровня Системы;

  - Проверка прохождения сигнала «Авария» на ВУ (контроль работоспособности функции инициативного дозвона). Проверка осуществляется при помощи любого ПТК, который позволяет получить отчет о работоспособности (ноутбук).

  - По результатам проверки, подготовка предложений по мероприятиям по улучшению работы связи.

- Проверка работоспособности Системы по сбору на объекте параметров тепловодоснабжения и состоянии теплотехнического оборудования, подключенного к Системе:

  - Проверка аналоговых и дискретных входов и выходов контроллеров станции управления Системы. Протяжка клеммных контактов, устранение выявленных неисправностей.

  - Проверка надежности и качества линий связи между станцией управления Системы, приборам и датчиками. При необходимости - устранение неисправности.

  - Проверка исправности и корректности показаний аналоговых датчиков давления, температуры, преобразователей расхода, подключенных к станции управления Системы.

  - Сравнение показаний аналоговых датчиков давления и температуры, подключенных к станции управления Системы с контрольными приборами, имеющими класс точности не ниже проверяемых и имеющих действующий срок поверки. Коррекция показаний (при необходимости).

- Проверка работоспособности Системы по управлению технологическими процессами на объекте:

  - Проверка работоспособности контроллеров станции управления Системы и периферийными устройствами – в части управления технологическими процессами путем изменения контрольных уставок. Устранение выявленных неисправностей.

- Удаление пыли с поверхностей приборов и оборудования.

- По результатам проверок, подготовка предложений по мероприятиям для улучшения работоспособности Системы, в том числе, доработка и обновление программного обеспечения Системы.

- Предоставление отчетных ведомостей с приборов входящих в состав комплекса «Умная сеть» по системе ГВС ОДПУ МКД, присоединенных к ЦТП, за расчетный период (месяц) в течении 5-ти дней после окончания расчетного периода.

- Ежемесячное проведение расчетов по методике верификации (Приложение к Регламенту) и предоставление данной документации Заказчику. При необходимости, для обеспечения проектных характеристик системы, проведение настроечных работ посредством ВУ системы.

Приложение:

- Методика верификации эффективности проекта по модернизации систем горячего водоснабжения в городе Москве на базе технологии «Умные сети» на основе фактических данных с приборов учета тепловой энергии, на 13 л. в 1 экз.

Приложение к Регламенту

МЕТОДИКА ВЕРИФИКАЦИИ

эффективности проекта по модернизации систем горячего водоснабжения в городе Москве на базе технологии «Умные сети» на основе фактических данных с приборов учета тепловой энергии.

Оглавление

1.	Определения и сокращения	3

2.	Общие положения	6

3.	Процедура верификации Проекта	7

4.	Требования к верификации эффекта Проекта	7

5.	Сбор информации и отчетность	9

6.	Определение базовой линии с учетом корректности работы приборов учета	10

7.	Определение корректности показаний приборов учета за расчетный период	10

8.	Сокращение затрат на электроэнергию при передаче ГВС	11

- Определения и сокращения

Автоматизированная система учета и регулирования горячего водоснабжения (АСУР ГВС) – комплекс устройств, предназначенных для автоматического контроля и регулирования параметров в системе горячего водоснабжения (ГВС), с целью обеспечения экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и повышения качества оказания данной услуги потребителям.

Базовый период - период проведения измерений потребления тепла до установки оборудования системы "Умные сети".

Базовая линия – величина потребления соответствующего ресурса до реализации проекта в периоде предыдущего года аналогичном расчетному периоду.

Верификация:

-	периодическая экспертиза проекта и проведение расчетов на предмет достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта, отражающих экономию тепла;

-	определение фактического уровня экономии тепла путем сравнения количества потребленного тепла до и после реализации проекта с учетом корректировок на изменившиеся условия.

Заказчик – юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу (Исполнителю) в части выполнения мероприятий по модернизации системы ГВС в многоквартирных домах (МКД) города Москвы на базе технологии «Умные сети», и заинтересованное в исполнении им обязательств в соответствии с заключенными договором.

Исполнитель – юридическое лицо, которое на основании заключенного с Заказчиком договора принимает на себя обязательства и несет ответственность за надлежащее выполнение работ/оказание услуг в соответствии с техническим заданием, графиком и бюджетом проекта.

Корректировка – процесс, учитывающий приведение к одинаковым условиям результатов измерений в базовом и расчетном периодах.

Расчетный период – интервал времени после установки системы "Умные сети", за который определяются показания приборов учета тепловой энергии, соответствующий базовому периоду.

Проект – комплекс мероприятий по модернизации системы ГВС МКД и тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) на базе технологии «Умные сети», направленных на решение проблем энергосбережения и повышение энергетической эффективности жилищного фонда города Москвы.

«Умные сети» для ГВС - инновационное технологическое решение для системы ГВС, направленное на оптимизацию режимов расхода горячей воды в соответствии с потребностями жителей с помощью специального оборудования, устанавливаемого на теплом пункте и в МКД.

Участник – сторона, участвующая в проекте, реализующая часть задач проекта и совместно с другими его участниками обеспечивающая достижение целей и эффекта экономии тепла.

Экономия – это разность между базовым потреблением тепла и объемом тепла, который фактически потреблен в расчетном периоде при скорректированных начальных условиях.

Экономический эффект - экономия, приведенная к единому для расчетного и базового периода объему потребленной горячей воды.

Ключевой показатель эффективности:

КПЭ: Снижение затрат на тепловую энергию за счет сокращения расхода тепловой энергии на нужды ГВС;

АСУР ГВС - автоматизированная система учета и регулирования горячего водоснабжения

ГВС –	горячее водоснабжение

ИТП -	индивидуальный тепловой пункт

МКД –	многоквартирный дом

ОДПУ –	общедомовой прибор учета

ТСО –	теплоснабжающая организация

ТЭР –	топливно-энергетические ресурсы

ХВС -	холодное водоснабжение

ЦТП –	центральный тепловой пункт

Eэк.эф –	величина снижения затрат ПАО «МОЭК» за счет снижения расхода тепловой энергии на нагрев в системе ГВС после реализации проекта, руб

ΔQ –	величина снижения расхода тепловой энергии на подготовку горячей воды до и после модернизации, Гкал

–	объем потребления тепловой энергии в текущем периоде, Гкал

–	объем потребления тепловой энергии в базовом периоде, Гкал

–	объем потребления тепловой энергии, рассчитанный по обобщенным показаниям

Sгв -	стоимость тепловой энергии для приготовления 1 м3 горячей воды в ПАО «МОЭК» в расчетном периоде, руб

Sгв - 	стоимость тепловой энергии для приготовления 1 м3 горячей воды в ПАО «МОЭК» в расчетном периоде, руб./м3

Gгв –	количество горячей воды, потребленной МКД в расчетном периоде, м3

Gгвс –	количество горячей воды, поданной в МКД в расчетном периоде, м3

Gц -	количество циркуляционной воды в МКД в расчетном периоде, м3

–	объем потребления горячей воды в базовом периоде, м3

–	объем потребления горячей воды в текущем периоде, м3

–	удельное значение затраченной тепловой энергии на подогрев в базовом периоде, Гкал/м3

–	удельное значение затраченной тепловой энергии на подогрев в текущем периоде, Гкал/м3

–	изменение удельного значения затраченной тепловой энергии на подогрев в расчетном периоде по сравнению с базовым, Гкал/м3

Т7 -	температура воды в подающем трубопроводе системы ГВС, °С

Т13 -	температура воды в циркуляционном трубопроводе системы ГВС, °С

Тхв -	температура воды в системе ХВС, °С

- Общие положения

  - Настоящая методика верификации проекта по модернизации систем горячего водоснабжения (ГВС) в городе Москве на базе технологии «Умные сети» (далее – Проект) определяет процедуру и требования к проведению оценки и подтверждению достижения натурального и экономического эффекта энергосберегающего проекта. Цели верификации Проекта включают:

- подтверждение работоспособности оборудования АСУР ГВС, установленного в МКД и на ЦТП ПАО «МОЭК»;

- подтверждение на основе фактических измерений размера экономии тепла, достигнутой в результате реализации Проекта;

- предоставление информации о реальной финансовой эффективности Проекта;

- подготовка и предоставление Заказчику отчетности о достижении запланированных результатов.

  - Принцип проведения верификации состоит в оценке экономического эффекта, полученного в результате реализации проекта, путем сравнения измеренного потребления энергетических ресурсов до и после реализации Проекта, с учетом их корректировки для приведения полученных результатов к сопоставимым условиям.

  - Сокращение затрат на электроэнергию при передаче ГВС за счет сокращения потребления электроэнергии циркуляционными насосами и насосами ХВС на ЦТП в рамках данной методики не рассчитывается по причине существенно меньшей величины экономии по сравнению с экономией затраченной тепловой энергии.

  - Верификация проекта осуществляется в соответствии с КПЭ, установленными на этапе разработки проектно-сметной документации.

  - КПЭ Проекта документально оформляются Заказчиком после завершения работ по детерминации эффекта экономии тепла в форме приложения 1 к настоящей Методике.

  - Участники верификации Проекта:

- ПАО «МОЭК» – ТСО города Москвы, обеспечивающая финансирование и реализацию проекта (Заказчик).

- OOO «ЕТС» – подрядчик по Проекту, на основании договорных отношений с ПАО «МОЭК» обеспечивающий реализацию предусмотренных Проектом мероприятий (Исполнитель).

- Управляющая компания (УК) – организация, осуществляющая управление и обеспечивающая доступ исполнителя в МКД, где реализуется Проект для выполнения предусмотренных им мероприятий.

- Процедура верификации Проекта

  - Верификация результатов Проекта по каждому МКД, присоединенному к ЦТП включает:

- определение базового периода потребления тепловой энергии;

- приборный учет и сбор данных о потреблении тепловой энергии в базовом и расчетном периодах;

- проверку данных и выполнение расчета величины снижения потребления тепловой энергии на нужды ГВС в натуральном и денежном выражении по каждому МКД, присоединённому к ЦТП;

- подготовку и предоставление отчетности Заказчику.

- Требования к верификации эффекта Проекта

  - Верификация эффекта Проекта по каждому МКД и каждому кусту ЦТП со всеми присоединёнными к нему МКД выполняется следующим образом:

4.1.1.	Эффект Проекта в денежном выражении определяется величиной экономии затрат ПАО «МОЭК» на нагрев воды для системы ГВС за счет снижения расхода тепловой энергии на нужды ГВС без нарушения качественных показателей подачи горячей воды для потребителя вследствие снижения циркуляционного расхода воды в часы интенсивного водоразбора посредством выбора оптимального расхода воды в режиме циркуляции на ГВС.

Эффект Проекта в денежном выражении рассчитывается для каждого МКД по формуле:

Eэк.эф	= ΔQ * Sгв, руб.				(1), где

Eэк.эф – величина снижения затрат ПАО «МОЭК» за счет снижения расхода тепловой энергии на нагрев в системе ГВС после реализации проекта, руб;

ΔQ – величина снижения расхода тепловой энергии на подготовку горячей воды до и после модернизации, Гкал;

Sгв - стоимость тепловой энергии для приготовления 1 м3 горячей воды в ПАО «МОЭК» в расчетном периоде, руб.

4.1.2.	Эффектом Проекта в натуральном выражении является уменьшение затраченной на ГВС тепловой энергии (ΔQ). Расчет производится с помощью коэффициента эффективности использования тепловой энергии в системе ГВС, то есть показателя количества тепла, затраченного на единицу объема потребленной горячей воды - Кэф.

Кэф определяется как отношение затраченной на ГВС тепловой энергии Qгвс к количеству потребленной горячей воды Gгв.

, Гкал/ м3			(2), где

Gгв – количество горячей воды, потребленной МКД в расчетном периоде, м3:

Gгв = Gгвс – Gц, м3 				(3), где

Gгвс – количество горячей воды, поданной в МКД в расчетном периоде, м3;

Gц - количество циркуляционной воды в МКД в расчетном периоде, м3.

Для верификации эффекта ΔQ в натуральном выражении объем потребления тепла на ГВС в базовом периоде сравнивается с объемом потребления тепла на ГВС в текущем периоде при приведении их к одинаковым условиям:

(4), где

– удельное значение затраченной тепловой энергии на подогрев в базовом периоде, Гкал/ м3;

– удельное значение затраченной тепловой энергии на подогрев в текущем периоде, Гкал/ м3;

– объем потребления горячей воды в базовом периоде, м3;

– объем потребления горячей воды в текущем периоде, м3.

,   ,			(5), где

– объем потребления тепловой энергии на ГВС в текущем периоде, Гкал;

– объем потребления тепловой энергии на ГВС в базовом периоде, Гкал;

– объем потребления горячей воды в базовом периоде, м3;

– объем потребления горячей воды в текущем периоде, м3.

4.3.	При расчете эффекта Проекта в натуральном выражении для приведения к одинаковым условиям необходимо предусматривать корректировку следующих параметров:

- число часов наработки приборов учета тепла;

- объем потребленной горячей воды;

- температура холодной воды (если расчет тепла, необходимого на нагрев воды для ГВС на ЦТП, велся на базе различных подходов к учету температуры холодной воды).

Интегральный эффект Проекта в денежном выражении рассчитывается по формуле:

Eэк.эф общий = (Σ Eэк.эф ЦТП)1 + (Σ Eэк.эф ЦТП)2 +...+ (Σ Eэк.эф ЦТП)n, руб.,		(6), где:

Eэк.эф общий – фактический  интегральный эффект проекта от снижения затрат на тепловую энергии в денежном выражении, руб.

Σ Eэк.эф ЦТП – эффект проекта в денежном выражении от снижения затрат на тепловую энергию в результате реализации проекта на ЦТП со всеми присоединёнными к нему МКД, руб.

1,2…n – количество ЦТП со всеми присоединёнными к нему МКД, где выполнены работы за расчетный период или проект в целом.

Интегральный эффект в натуральном выражении в части снижения расхода тепловой энергии рассчитывается по формуле:

ΔQ  = (Σ ΔQЦТП) 1 + (Σ ΔQЦТП)2 +…+ (ΔQЦТП) n , Гкал		(7), где:

ΔQ – фактический интегральный эффект проекта от снижения расхода тепловой энергии, Гкал

Σ ΔQЦТП 1, Σ ΔQЦТП 2 и ΔQЦТП n – эффект от снижения расхода тепловой энергии в результате реализации проекта на каждом ЦТП со всеми присоединёнными к нему МКД, Гкал

1,2…n – количество ЦТП со всеми присоединёнными к нему МКД, где выполнены работы за время реализации проекта.

4.4.	Фактические значения эффекта Проекта сравниваются с плановыми значениями КПЭ с выявлением отклонений. Управление отклонениями осуществляется Заказчиком Проекта в соответствии с заключенным между ним и Исполнителем договором.

- Сбор информации и отчетность

  - Сбор данных, необходимых для верификации Проекта, производится Заказчиком ежемесячно в течение 12 месяцев, следующих за периодом завершения в полном объеме работ (подписания актов выполненных работ), предусмотренных проектом по каждому объекту. Предварительный оценочный эффект от внедрения технологии "Умные сети" определяется ежемесячно в течение 3-х месяцев.

  - Заказчик проекта передает Исполнителю данные для базового и расчетного периодов по сведениям Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» - отчетные ведомости по системе ГВС ОДПУ МКД, присоединенных к ЦТП, за расчетный период (месяц).

  - Периодичность проведения верификации Проекта и подготовки отчетности:

-	Расчет фактического эффекта Проекта в натуральном и денежном выражении выполняется после завершения в полном объеме работ, предусмотренных Проектом, а также завершения расчетного периода на соответствующем ЦТП со всеми присоединенными к нему МКД.

-	Расчет фактического интегрального эффекта Проекта в натуральном и денежном выражении выполняется ежемесячно и в целом за период реализации Проекта.

  - Подготовка отчетности о верификации проекта Исполнителем и ее передача Заказчику выполняется в течение 20 рабочих дней с момента получения или подготовки необходимых для проведения расчета входных данных в соответствии с п. 5.3 настоящей Методики.

  - Подготовка Отчета по результатам верификации проекта осуществляется по форме Приложения 1 к настоящей Методике.

- Определение базовой линии с учетом корректности работы приборов учета

  - В качестве базовой линии используются отчетные ведомости по системе ГВС ОДПУ МКД, присоединенных к ЦТП, за расчетный период (месяц) предыдущего года, с отметкой Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» о проверке и приемке отчета.

  - Отчетная ведомость должна иметь время наработки не менее 98% по следующим показаниям: тепловая энергия на ГВС, расход воды в системе ГВС, расход воды на циркуляцию в системе ГВС, объем потребленной горячей воды;.

При недостаточном времени наработки, при наличии не менее полных 7 дней подряд работы прибора, отчетные ведомости должны досчитываться до полного расчетного периода. При отсутствии полных 7 дней подряд работы прибора отчетная ведомость к расчетам не принимается. В этом случае к расчету может быть принята отчетная ведомость за смежный месяц, если она удовлетворяет указанным условиям.

При недостаточном времени наработки отчетные ведомости должны досчитываться до полного расчетного периода по следующей формуле:

(8)

где	 - расчетная величина,

τрасч- время базового периода,

τфакт- время наработки прибора учета.

- Определение корректности показаний приборов учета за расчетный период

  - При сомнении в корректности показаний отчетных ведомостей за базовый или отчетный периоды они могут быть проверены косвенными методами, например сравнение показаний с данными за предыдущие периоды, с данными по аналогичным объектам, с показаниями технологического узла учета, с расчетными нагрузками. Показания считаются достоверными, если два метода дают аналогичные результаты.

  - Точность расчетов в отчетной ведомости должна быть проверена по обобщенным показаниям по формуле:

Qгвс р = Gгвс (t7 – tхв) - Gц (t13 – tхв)		(9)

Расчеты тепловой энергии, потребленной в системе ГВС, по отчетной ведомости и по обобщенным показаниям должны совпадать с точностью не менее 7%.

Приложение 1.

Ключевые показатели эффективности проекта по модернизации систем горячего водоснабжения в городе Москве на базе технологии «Умные сети»

| № п/п | Наименование измеряемого параметра | Величина эффекта в натуральном выражении | Величина эффекта в денежном выражении |
| --- | --- | --- | --- |
| - Плановый эффект Проекта по МКД, присоединенному к ЦТП* |  |  |  |
| 1.1 | КПЭ. Снижение расхода тепловой энергии на нужды ГВС |  |  |
| - Плановый эффект Проекта по каждому ЦТП со всеми присоединёнными к нему МКД** |  |  |  |
| 2.1 | КПЭ. Снижение расхода тепловой энергии на подготовку горячей воды |  |  |
| - Плановый ежегодный фактический интегральный эффект Проекта |  |  |  |
| 3.1. | КПЭ. Снижение расхода тепловой энергии на подготовку горячей воды |  |  |
| - Плановый итоговый фактический интегральный эффект Проекта |  |  |  |
| 4.1. | КПЭ. Снижение расхода тепловой энергии на подготовку горячей воды |  |  |

* по каждому МКД, где реализован Проект

** по каждому ЦТП с присоединёнными к нему МКД**, где реализован Проект

Приложение 2.

Отчет о верификации проекта по модернизации системы горячего водоснабжения в городе Москве на базе технологии «Умные сети»

Отчетный месяц/отчетный год: ________________________________________________________________________

Для ежемесячной отчетности

Расчетный период:___________________________

Базовый период: ______________________________

| № п/п | № ЦТП | Адрес | ПАО "МОЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во часов работы теплосчетчика /кол-во часов полное |  | Q баз, Гкал |  | Gгв баз, м3 | Т7 | Т13 | , Гкал/ м3 | Q гвс р, Гкал |  | Кол-во часов работы теплосчетчика /кол-во часов полное |  | Qтек, Гкал | Gгв тек, м3 | Т7 | Т13 | , Гкал/ м3 | Q гвс р, Гкал |  |  | ∆, Гкал/м3 | ∆Q, Гкал | ∆Q, % |
|  |  |  | Базовый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |