ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению ультразвукового контроля сварных стыков на объектах ПАО "МОЭК".

- Описание предмета закупки:

Оказание услуг по проведению ультразвукового контроля сварных стыков на объектах ПАО "МОЭК".

  - Неразрушающий контроль качества с привлечением услуг Исполнителя проводится на стадии выполненных (законченных) сварных швов и (или) на стадии исправления дефектных участков и проводится с целью подтверждения соответствия качества сварных соединений требованиям конструкторской документации, ПТД и (или) НТД и Правил.

  - Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений трубопроводов тепловой сети выполняется с последовательным применением визуального, измерительного и ультразвукового методов неразрушающего контроля качества на сварных швах в соответствии с заявкой Заказчика.

  - При необходимости, по отдельной заявке Заказчика Исполнитель обязан провести рентгенографический контроль, металлографические исследования, разрушающий контроль сварных соединений.

  - Услуги оказываются круглосуточно.

- Список необходимых услуг:

  - Визуальный и измерительный контроль

    - Визуальному и измерительному контролю подлежит 100% периметра сварного соединения, предъявляемого к контролю качества.

    - Визуальный и измерительный контроль выполняют перед проведением контроля сварных соединений другими методами неразрушающего контроля, а также после исправления выявленных ранее дефектов в сварном соединении.

    - Визуальный и измерительный контроль проводят в целях выявления поверхностных трещин, подрезов, прожогов, наплывов, кратеров, свищей, пор, раковин и других несплошностей и дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и допустимости выявленных поверхностных несплошностей и дефектов формы сварных швов.

  - Ультразвуковой контроль сварных соединений

    - Ультразвуковой контроль проводят после исправления дефектов, обнаруженных при визуальном и измерительном контроле.

    - Ультразвуковому контролю подлежит 100% периметра сварного соединения, предъявляемого к контролю качества.

    - Ультразвуковой контроль проводят с целью проверки сплошности металла сварного соединения.

    - В сварных соединениях контролю и одинаковой оценке качества подлежат металл сварного шва и околошовной зоны.

    - Непосредственно перед выполнением ультразвукового контроля, следует проводить ультразвуковую толщиномерию по обе стороны от сварного шва для корректировки параметров контроля. Полученное (меньшее) значение толщины кромок сварного соединения указывается в заключении (протоколе) для каждого шва.

  - Услуги должны проводиться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и методиками, в том числе:

•	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.04.2003 № 4358.

•	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», утвержденная постановлением Госгортехнадзором России от 11.06.2003 № 92, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4782.

•	ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.10.1990 № 2710.

•	ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод»

•	РД 34.17.302-97 (ОП501 ЦД-97) «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения».

•	СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»

•	РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»

•	ГОСТ16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

2.4 Исполнитель должен иметь производственную базу (офис,) в г. Москва.

2.5.Исполнитель должен организовать диспетчерскую службу для получения заявок от Заказчика круглосуточно. Телефон и адрес электронной почты диспетчерской службы предоставляется Исполнителем в течение суток после подписания договора.

- Адрес объекта:

Объемы услуг по каждому эксплуатационному Филиалу определяет Заказчик. Перечень участков с количеством сварных соединений направляется Заказчиком Исполнителю по электронной почте, не позже чем за 3 часа до срока оказания услуг в виде письменного задания по форме, указанной в приложении №1.

- Сроки выполнения услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017г.

- Перечень материалов:

Не требуются.

- Требования к оказываемым услугам:

  - В целях обеспечения требуемого уровня качества и достоверности результатов контроля, а также идентификации мест расположения сварных соединений на трубопроводах, Исполнитель вправе пользоваться проектной документацией объекта.

  - Специалисты Исполнителя, осуществляющие неразрушающий контроль качества, должны быть аттестованы на II (второй) уровень квалификации в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02).

  - Исполнитель до начала оказания услуг по настоящему договору обязан подтвердить квалификацию направляемых специалистов на знание НТД и применение практических навыков в Лаборатории металлов и сварки Службы диагностики тепловых сетей ПАО «МОЭК» с составлением двустороннего акта.

  - Лаборатория Исполнителя должна быть аттестована в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 на право выполнять неразрушающий контроль и диагностику методами УЗК и ВИК по области аттестации «Объекты котлонадзора» (п.п. 1.1, 1.3., 1.4.), «Объекты газоснабжения (газораспределения)» (п.п. 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3.).

  - Лаборатория Исполнителя должна быть оснащена собственными средствами контроля, обеспечивающими возможность выполнения работ по неразрушающему контролю в рамках указанной выше области аттестации (п.6.4.).

  - Исполнитель обязан подтвердить пригодность применяемых средств контроля предоставлением свидетельств о поверке и сертификатов о калибровке приборов и средств измерений.

- Контроль выполнения и приемка оказанных услуг

  - Учет оказанных услуг ведется по количеству проконтролированных сварных соединений.

  - Акты по проведению неразрушающего контроля качества сварных соединений должны быть подписаны со стороны Исполнителя и ответственного представителя стороны, выполнявшей сварочные работы и должны включать в себя схему трубопровода с указанием номеров контролируемых стыков (Приложение №3).

  - Результаты контроля (ВИК и УЗК) каждого сварного соединения должны быть зарегистрированы в актах (протоколах) визуального и измерительного контроля сварных стыков (приложение №4), заключениях (протоколах) ультразвукового контроля сварных соединений (приложение №5) и фотоотчетах сварных стыков.

  - В заключениях (протоколах) должны быть отражены следующие обязательные сведения:

- номер и дата заключения;

- индекс (номер) шва по схеме;

- диаметр и толщина сварного соединения;

- тип дефектоскопа и его заводской или инвентарный номер, номер и срок действия свидетельства о поверке;

- тип ПЭП, частота и угол ввода, учетный номер;

- НТД, регламентирующая нормы оценки качества, и количественные значения норм;

- описание каждой из зафиксированных несплошностей;

- сведения о всех несплошностях с амплитудой эхо-сигнала равной или большей контрольного уровня чувствительности

- количество несплошностей на любых 100 мм шва;

- оценка результатов контроля;

- фамилия и подпись дефектоскописта;

- фамилия и подпись лица, ответственного за оформление документации.

  - Фотоотчет прикладывается к каждому акту контроля сварных стыков. Фотоотчет должен включать в себя общий вид места производства работ и фотографии сварных стыков, после проведенной диагностики. На каждый стык делается не менее 1 фотографии.  Допускается сдача фотоотчета на электронном носителе (CD, DVD, USB-flash), при этом каждая фотография должна быть строго идентифицирована и включать в название номер стыка и привязку к адресу, дату и время сьемки, в соответствии с заявкой  (приложение №1) и схемой контроля сварных стыков (приложение №3). Фотографии должны быть четкими, резкими, общий вид сварного стыка должен занимать не менее 70% от площади поля, размером не менее 10 МР (3648x2736).

  - Заказчик вправе проверить на любом этапе соответствие действующим нормативным требованиям качество и объем проведенного Исполнителем ультразвукового контроля сварных стыков.

  - После завершения оказания услуг Исполнитель передает Заказчику результаты в следующем порядке:

    - Ежедневно — перечень сварных стыков, признанных негодными, по форме, указанной в приложении №6.

    - Еженедельно — перечень проконтролированных сварных стыков по форме, указанной в приложении №6.

    - Ежемесячно до 25 числа текущего месяца:

- акт об оказании услуг;

- акты по проведению неразрушающего контроля качества сварных соединений;

- акты (протоколы) визуального и измерительного контроля сварных стыков;

- заключения (протоколы) о качестве сварных соединений, проконтролированных методом УЗК;

- сводный перечень участков за текущий месяц по форме, указанной в приложении №6;

- стоимость работ по филиалам, согласно приложению №7;

- фотоотчет сварных стыков, на которых производились работы.

Приложение 1: Заявка на проверку качества сварки стыков стальных трубопроводов;

Приложение 2: Акт по проведению неразрушающего контроля качества сварных соединений;

Приложение 3: Схема контролируемых сварных соединений

Приложение 4: Акт визуального и измерительного контроля;

Приложение 5: Протокол по ультразвуковому контролю сварных соединений;

Приложение 6: Форма сводного перечня участков;

Приложение 7: Стоимость работ по филиалам.

Приложение № 1

к заданию

Заявка на проверку качества сварки стыков стальных трубопроводов

на ______________.

(дата)

| *Наименование объекта, его адрес, LotusID |  |
| --- | --- |
| *Вид работ: новое строительство, локально-вставочный ремонт, аварийные работы, врезка, реконструкция и т.д. |  |
| *Филиал, Предприятие |  |
| *Участок между камер (начальная камера – конечная камера) |  |
| *Диаметр трубопровода*толщина стенки, Ду*мм |  |
| *Количество стыков по диаметрам |  |
| *ФИО ответственного за производство работ: Контактный телефон: |  |
| Дата сбора** |  |
| Время сбора** |  |
| *Место (адрес) встречи |  |
| Ближайшая станция метро |  |
| *Краткая характеристика условий объекта: |  |
| - Раскопка, канал (проходной/полу-/непроходной), коллектор, подвал, байпас; |  |
| - Наличие искусственного освещения и возможности подключения электроинструмента; |  |
| - Наличие места для стоянки служебного транспорта на период контроля. |  |
| Примечание |  |

Ответственное лицо

(ФИО, подпись)

*Исполнитель__________________________________________________________

(ФИО, подпись, телефон)

*- Обязательно для заполнения

**- уточняется по принятии заявки.

Примечание:

- сварные стыки, предъявляемые к контролю, должны быть зачищены с двух сторон от шва не менее чем на 50мм. Шероховатость зачищенной поверхности не грубее чем Rz40 (п.6.2.6. РД 03-606-03);

- для УЗК трубопроводы должны быть сдренированны, к сварным стыкам должен быть обеспечен допуск и доступ в предварительно согласованное время (п.6.1.2. РД 03-606-03).

- обязательно наличие схемы стыков, годной для помещения в комплект паспорта трубопровода (п.27.3 РД 153-34.1-003-01);

Приложение № 2

к заданию

_______________________________________________________________________

наименование объекта реконструкции (ремонта)

_______________________________________________________________________

монтажная (ремонтная) организация, выполнившая сварочные работы

_______________________________________________________________________

наименование организации проводящей неразрушающий контроль

Акт №________

по проведению неразрушающего контроля качества сварных соединений

" ___ "____________ 201___г. 	г.Москва

Настоящий акт составлен в том, что проведены работы по проверке качества выполнения сварных стыковых соединений неразрушающим контролем методом ВИК/УЗК/РК.

(подчеркнуть)

На проверенном участке трубопровода Ду__________предъявлено к контролю___________ сварных соединений, выполненных способом электродуговой сварки.

Сварным соединениям присвоена нумерация согласно схеме стыков.

При неразрушающем контроле качества установлено:

- Признаны годными стыки №№______________________________________всего (шт.)__________.

- Признаны негодными* и подлежат исправлению стыки №№________________________________ ______________________________________________________________. Всего брак (шт.)__________.

Дефектные участки отмечены на забракованных стыках.

Рекомендации по исправлению дефектов: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Иные замечания, выявленные при контроле ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Примечание. Вызов на объект для проведения повторного контроля качества сварных соединений, осуществляется после исправления/устранения выявленных дефектов и замечаний.

Сотрудник организации

проводящей неразрушающий

контроль 				_______________	______________	_____________

подпись	должность		фамилия, инициалы

Руководитель сварочных работ	 _______________	______________	_____________

подпись	должность		фамилия, инициалы

С актом ознакомлен, один экземпляр получил

_______________	____________________________	___________________________________

подпись				должность, фамилия, инициалы		монтажная (ремонтная) организация

Приложение № 3

к заданию

Схема контролируемых сварных соединений (вариант оформления)

Дата контроля:

Объект:

Владелец: Филиал №  Предприятие №

Монтажная (ремонтная) организация:

Работы по неразрушающему контролю выполнил:

Должность _Подпись_ /ФИО/

Специалист ВИК и УК (уровень)

Удостоверение №_______________

Руководитель сварочных работ(представитель монтажной/ремонтной организации):

Должность _Подпись_ /ФИО/

Примечание. На схеме в обязательном порядке следует указывать признаки «привязки» схемы к объекту (наименование объекта, владелец, наименование монтажной/ремонтной организации, контрольные точки (по проекту), направление движения теплоносителя, номера стыков и расстояние между ними и до контрольных точек, номера клейм сварщиков напротив каждого стыка, расположение «операционных» окон – при наличии).

Приложение № 4

к заданию

Объект:

Владелец: Филиал №  Предприятие №

Монтажная (ремонтная) организация:

Дата контроля

АКТ №

Визуального и измерительного контроля

- В соответствии с наряд-заказом (письмом)_______________________________ выполнен: Визуальный и измерительный контроль

указать вид контроля (визуальный, измерительный)

Стыковое сварное соединение трубопровода Дн  на объекте по адресу: г. Москва,

.

наименование и размеры контролируемого объекта

Сварным соединениям присвоены номера:                                                                                       .

Контроль выполнен согласно: РД 03-606-03; ГОСТ16037-80, РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).

- Приборы и инструменты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- При контроле выявлены следующие дефекты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Производитель работ:

Должность

Специалист ВИК и УК (уровень)

Удостоверение №

Начальник лаборатории

неразрушающего контроля

Приложение № 5

к заданию

Объект:

Владелец: Филиал №  Предприятие №

Монтажная (ремонтная) организация:

Дата контроля

Протокол №

по ультразвуковому контролю сварных соединений

### Контроль и оценка качества сварных соединений проводились в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые», РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97), СНиП 3.05.03-85, РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) и инструкции по эксплуатации ультразвукового дефектоскопа.

Параметры контроля:

- способ прозвучивания:

- Дефектоскоп:

- Преобразователь:

- Размер искусственного углового отражателя («зарубки»):

Результаты контроля

| №№ п/п | № св. шва | Номинальный размер | Описание обнаруженных дефектов | Контроле- | Оценка качества (балл) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | доступность |  |  |
| 1 |  | Ду |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ду |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Производитель работ:

Должность

Специалист ВИК и УК (уровень)

Удостоверение №

Начальник лаборатории

неразрушающего контроля

Приложение № 6

к  заданию

| № п/п | № филиала | № пред-я | Производитель сварочных работ | участок |  | адрес | количество сварных стыков |  |  | диаметр трубопровода, мм | толщина стенки, мм | сотрудник, проводивший контроль (ФИО, телефон) | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало участка | конец участка |  | всего | признано годными | признано не годными |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к  заданию

Стоимость работ по филиалам

| № п/п | Филиал | Количество стыков | Стоимость, руб. 1-го стыка без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого: