ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилая и общественная застройка с объектами социального назначения», расположенного по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, в районе д. Ликова.

| Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 10.08.2016 г. № 10-11/16-874 о подключении к системам теплоснабжения |  |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |  |
| 3. Проектировщик |  |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, поселение Внуковское в районе д. Ликова. «Жилая и общественная застройка», Максимальная тепловая нагрузка – 13,9953 Гкал/час. Источник теплоснабжения – ГТЭС «Внуково» КП «МЭД» Филиала № 8 ПАО «МОЭК» |  |
| 5. Вид строительства | Новое |  |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |  |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. - Анкета нагрузок проектируемого абонента. - Условия подключения от 10.08.2016 № Т-УП1-01-160712/3. |  |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный |  |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |  |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Энергоэффективность. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |  |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |  |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: - Точка присоединения: на участке тепловой сети от точки № т.6/6 до точки № 5/12. Работы согласовать с владельцем тепловых сетей. |  |
|  | - Температурный график тепловой сети в отопительный период: 150-70 °С - Температурный график на тепловом вводе в летний период: 70-40 °С |  |
|  | - Давление в тепловой сети: - подающий трубопровод - обратный трубопровод Точка подключения объекта: граница земельного участка, для многоквартирных жилых домов – граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. | 95-85 м.в.ст.; 45-35 м.в.ст. |
|  | 2. Тепловая сеть*: 2.1. Прокладка тепловых сетей 2Д 200 мм от т.205 до т. 207, через т.206 общей длиной 200* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 80,0 п.м; - в бесканальном варианте – 120,0 п.м. 2.2. Прокладка тепловых сетей 2Д 150 мм от т.207 до т. 209, через т.208 общей длиной 110* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 30,0 п.м; - в бесканальном варианте – 80,0 п.м. 2.3. Прокладка тепловых сетей 2Д 150 мм от т.106 до т. 107 общей длиной 30* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 10,0 п.м; - в бесканальном варианте – 20,0 п.м. 2.4. Прокладка тепловых сетей 2Д 125 мм от т.209 до т. 210 общей длиной 25* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 5,0 п.м; - в бесканальном варианте – 20,0 п.м. 2.5. Прокладка тепловых сетей 2Д 125 мм от т.107 до т. 108 общей длиной 130* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 40,0 п.м; - в бесканальном варианте – 90,0 п.м. 2.6. Прокладка тепловых сетей 2Д 100 мм от т.108 до т. 109 общей длиной 45* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 15,0 п.м; - в бесканальном варианте – 30,0 п.м. 2.7. Прокладка тепловых вводов 2Д 125 мм от т.206 до т.п. Жилого дома № 14 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.8. Прокладка тепловых вводов 2Д 125 мм от т.206 до т.п. Жилого дома № 14 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.9. Прокладка тепловых вводов 2Д 125 мм от т.201 до т.п. Школы общей длиной 20* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 5,0 п.м; - в бесканальном варианте – 15,0 п.м. 2.10. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.107 до т.п. Жилого дома № 10 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.11. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.108 до т.п. Жилого дома № 11 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.12. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.109 до т.п. Жилого дома № 12 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.13. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.207 до т.п. Жилого дома № 13 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.14. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.209 до т.п. Жилого дома № 15 общей длиной 65* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 15,0 п.м; - в бесканальном варианте – 50,0 п.м. 2.15. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.209 до т.п. Жилого дома № 15 общей длиной 65* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 15,0 п.м; - в бесканальном варианте – 50,0 п.м. |  |
|  | 2.16. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.208 до т.п. Жилого дома № 16 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.17. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.210 до т.п. Жилого дома № 17 общей длиной 120* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 30,0 п.м; - в бесканальном варианте – 90,0 п.м. 2.18. Прокладка тепловых вводов 2Д 100 мм от т.210 до т.п. Жилого дома № 18 общей длиной 10* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 3,0 п.м; - в бесканальном варианте – 7,0 п.м. 2.19. Прокладка тепловых вводов 2Д 80 мм от т.109 до т.п. Жилого дома № 19 общей длиной 120* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 30,0 п.м; - в бесканальном варианте – 90,0 п.м. 2.20. Прокладка тепловых вводов 2Д 80 мм от т.110 до т.п. Детского сада общей длиной 25* п.м., в том числе: - в непроходном ж.б канале – 13,0 п.м; - в бесканальном варианте – 12,0 п.м. 3. Тепловые камеры: 3.1. Реконструкция существующих тепловых камер в т. 106, т.110, т.201, т. 205 с установкой запорной арматуры типа «шаровой кран» на ответвлениях. 3.2. Устройство тепловых камер в т. 107, т. 108, т. 109, т. 206, т. 207, т. 208, т. 209, т. 210 с установкой запорной арматуры типа «шаровой кран» на ответвлениях. 4. Система оперативного дистанционного контроля: Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом. 5. Водоудаление: Требуется. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 6. Байпас:* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей. |  |
|  | * Длину, тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. |  |
| 13.Особые условия | Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. |  |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в ОСП ПАО «МОЭК»). 2. При необходимости, ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. 4. При длине тепловой сети менее 10 п.м. необходимость прохождения экспертизы проектной документации и разработку дополнительных разделов согласовать с СНС ПАО «МОЭК» дополнительно. |  |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). |  |