Приложение № 1

к Договору от __.__.201__ №

ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию дугогасящих реакторов, частотно-делительной автоматики 220 кВ и профилактическому контролю электротехнического оборудования на КРУЭ для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК»

1. Предмет договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию дугогасящих реакторов, частотно-делительной автоматики 220 кВ и профилактическому контролю электротехнического оборудования на КРУЭ для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК».

2. Общие требования оказания услуг:

Услуги оказываются в соответствии требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и соблюдаются (обеспечение их соблюдения) всеми привлекаемыми к оказанию услуг лицами.

Перечень услуг по техническому обслуживанию дугогасящих реакторов, частотно-делительной автоматики 220 кВ и профилактическому контролю электротехнического оборудования на КРУЭ указан в Регламентах (Приложения № 1-3 к Заданию).

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию дугогасящих реакторов, частотно-делительной автоматики 220 кВ и профилактическому контролю электротехнического оборудования на КРУЭ для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК» в двух экземплярах.

3. Адрес объекта:

В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору).

4. Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017 в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору) с периодичностью, указанной в Регламентах (Приложения № 1-3 к Заданию).

5. Персонал Исполнителя должен быть аттестован по:

5.1. Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ ЭС и С РФ);

5.2. Охране труда (безопасным приемам и методам выполнения работ);

5.3. Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ);

5.4. Пожарной безопасности. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

5.5. Правилам устройства электроустановок (6 и 7 издания);

5.6. Другим правилам и инструкциям органов государственного надзора: (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ; Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями; Инструкция по применению и испытанию СЗ, используемых в электроустановках; Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах; Правила по охране труда при работе на высоте и др.).

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1 к Заданию

Регламент оказания услуг

по проведению технического обслуживания системы управления дугогасящих реакторов РЗДПОМ-760/10 У1 в КРУЭ-220 кВ ГТЭС «Строгино» им. М.А. Лапира

Филиала № 9 ПАО «МОЭК»

1. Осмотр и устранение неисправности активной части реакторов без разборки;

2. Заливка масла. Испытания (Взятие пробы масла для общего хим. анализа и хроматографии из РЗД ПОМ; замена масла в моторе редуктора);

3. Дефектация, ремонт, затяжка болтовых и фланцевых соединений, устранение подтеков масла, выправка деформированных обмоток, ремонт и чистка изоляции. (Регулировка при необходимости);

4. Ревизия мотора редуктора с проверкой работы концевых выключателей;

5. Проверка работы блока БАУДР;

6. Ревизия разъединителей. Чистка и смазка;

7. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением (Очистка вводов и изоляторов);

8. Разборка и сборка системы пожаротушения реактора с расшихтовкой верхнего ярма, снятие (установка) обмоток;

9. Сушка активной части. Сборка. Заливка масла. Испытания;

10. Ремонт системы охлаждения. Замена сорбентов.

Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в год.

Приложение 2 к Заданию

Регламент оказания услуг

по проведению технического обслуживания электротехнического оборудования ЧДА 220 кВ ГТЭС «Строгино» им. М.А. Лапира Предприятия № 3 Филиала №9 ПАО «МОЭК»

1. Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки.

- проверка электрооборудования на соответствие рабочей документацией;

- заполнение протокола визуального осмотра.

2. Измерение сопротивления изоляции силовых проводов и кабелей.

- измерение сопротивления изоляции кабелей;

- протяжка клеммных соединений.

3. Проверка автоматических выключателей.

- измерение сопротивления изоляции;

- снятие характеристик выключателя;

- определение степени обгорания контактов;

- проверка действия механизма свободного расцепления;

- испытание многократными включениями и отключениями;

- заполнение протокола испытаний.

4. Релейная защита.

- проверка уставок релейной защит и автоматики на соответствие проектной документацией;

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка работы релейной защиты;

- проверка управляющих функций релейной защиты и автоматики с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом;

- заполнение протокола испытаний.

5. Проверка цепей сигнализации, прохождения сигналов в АСУ.

- измерение сопротивления изоляции цепей сигнализации;

- проверка прохождения сигналов в АСУ;

- заполнение протокола испытаний.

6. Комплексное опробования ЧДА-220 кВ.

- проведение комплексного опробования с воздействием защит на отключение ЭВ 10 кВ Г-1, ЭВ 10 кВ Г-3;

- проверка прохождения сигналов в АСУ;

- заполнение акта испытаний.

Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в год.

Приложение 3 к Заданию

Регламент оказания услуг

по проведению профилактического контроля электротехнического оборудования на КРУЭ ГТЭС «Строгино» им. М.А. Лапира Предприятия № 3 Филиала № 9 ПАО «МОЭК»

Проведение профилактического контроля устройств РЗА

на КРУЭ (КРУ-10 кВ, ГРУ-10 кВ, КРУЭ-220 кВ, защитных линий и трансформаторов) УЗП

Электротехническое оборудование, подлежащее техническому обслуживанию в рамках профилактического контроля с перечнем проводимых работ:

1. Панели защит и автоматики выключателей 220 кВ линий (2 ед.): проверка защит линий 220 кВ REL 551(2 ед.), REL 511(2 ед.), RED 670 (2 ед.);

2. Проверка УРОВ 220 кВ 1(2) с. ш., выполненная на электромеханических реле, с количеством присоединений – 5 единиц;

3. Проверка защит и автоматики выключателей ШСВ 220 кВ, выполненных на терминале REJ 525 (1 ед.);

4. Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей ГРУ-10 кВ с количеством блокировочных замков (128 ед.);

5. Проверка панелей защит, автоматики и сигнализации линий питания КРУ-10 кВ SPAC-810 (8 ед.), панелей (4 ед.);

6. Проверка защит, автоматики и сигнализации вводов КРУ 10 кВ SPAC-810 (8 ед.);

7. Проверка защит секционных выключателей КРУ-10 кВ SPAC-810 (6 ед.);

8. Проверка защит фидеров КРУ-10 кВ SPAC-810 (25 ед.);

9. Проверка защит трансформаторов напряжения КРУ-10 кВ SPAC-810 (8 ед.);

10. Проверка защит в РУСН-0,4 кВ (2 секции – 2 вводных ячеек), РУ-0,4 кВ 1 блока (4 секции – 4 вводных ячеек), РУ-0,4 ПВК (2 секции - 2 вводных ячеек 1 секционный выключатель).

Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в год.

Проведение испытаний электрооборудования и кабелей ГРУ-10 кВ КРУЭ-220 кВ

на КРУЭ ТЭС в части высоковольтных испытаний

Электротехническое оборудование, входящее в объём высоковольтных испытаний электрооборудования и кабелей:

1. ТН 10кВ, установленные в ГРУ-10 кВ на шинах (3 ед.);

2. Шиносоединительные выключатели ГРУ-10 кВ (2 ед.);

3. Отходящие линии, включая токоограничивающие реакторы (8 ед.);

4. Ввода в ГРУ-10 кВ и ввода на КРУ-10 кВ (4 ед.);

5. Генераторный ввод (6 ед.).

Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в год.

Проведение профилактического контроля оборудования КРУ-20 кВ на ГТЭС

Электротехническое оборудование, подлежащее техническому обслуживанию в рамках профилактического контроля с перечнем оказываемых услуг:

1. Проверка защит, автоматики и сигнализации вводов КРУ 20 кВ SPAC-810 (2 ед.) защит выключателей масляных МГУ-20-90/6300 У3;

2. Проверка защит секционных выключателей КРУ-20 кВ SPAC-810 (2 ед.);

3. Проверка защит фидеров КРУ-20 кВ SPAC-810 (12 ед.);

4. Проверка защит трансформаторов напряжения КРУ-20 кВ SPAC-810 (2 ед.).

Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в год.