ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, мкр.2, корп.28.

| Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 01.11.2016г. № 10-11/16-1192 о подключении к системам теплоснабжения |  |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |  |
| 3. Проектировщик |  |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, р-н Левобережный, мкр.2, корп.28 жилой дом Максимальная тепловая нагрузка – 3,293 Гкал/час. Источник теплоснабжения – ТЭЦ ‒ 21 ПАО «Мосэнерго» |  |
| 5. Вид строительства | Новое |  |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |  |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. - Таблица нагрузок |  |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный |  |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |  |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |  |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |  |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: - Точка присоединения: в соответствии со схемой теплоснабжения застройки мкр.2, района Левобережный № 05-7118-К2-СХ-ТС. |  |
|  | - Температурный график тепловой сети: |  |
|  | - в отопительный период - на тепловом вводе в летний период | 150-70 °С; 77-40 °С; |
|  | Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 130 °С при температуре наружного воздуха -18 °С. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 77 °С при температуре наружного воздуха +2,6 °С. |  |
|  | - Давление в тепловой сети: - подающий трубопровод - обратный трубопровод | 102-82 м.в.ст.; 54-34 м.в.ст. |
|  | - Точка подключения объекта: граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. 2. Тепловая сеть:* 2.1. Прокладка трубопроводов тепловой сети в бесканальной варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.): - 2Д 250 мм от т.1 до т.2 (т.26 в соответствии со схемой теплоснабжения застройки мкр.2, района Левобережный № 05-7118-К2-СХ-ТС) – 350 м. - 2Д 200 мм от т.2 до т.3 (т.28 в соответствии со схемой теплоснабжения застройки мкр.2, района Левобережный № 05-7118-К2-СХ-ТС) – 105 м. - 2Д 150 мм от т.3 до точки подключения объекта – 90 м. Схемные решения для подключения объекта капитального строительства « Жилой дом» по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, мкр.2, корп.28* *координаты точек подключения определяются на основе разработанной исполнителем и заявителем проектной документации по тепловым сетям с учетом их сопряжения. |  |
|  | 3. Тепловые камеры:** 3.1. Реконструкция существующей тепловой камеры т.1 (тепловая камера № 703/10 в соответствии со схемой теплоснабжения застройки мкр.2, района Левобережный № 05-7118-К2-СХ-ТС) с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки. В тепловой камере установить запорную арматуру типа «шаровой кран» на ответвлениях. 3.2. Строительство тепловых камер в точках т.2, т.3. В тепловых камерах установить запорную арматуру типа «шаровой кран» на ответвлениях. 4. Система оперативного дистанционного контроля: При необходимости предусмотреть и объединить с существующей системой ОДК. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 5. Водоудаление: * Требуется. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 6. Байпас:* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. |  |
|  | * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |  |
| 13.Особые условия | Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. |  |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2. ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получить положительное заключение экспертизы проектной документации. |  |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |  |