ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Комплекс, состоящий из жилого здания, апарт-отеля и подземной автостоянки», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, вл. 39, корп. 2, 3, 4.

| Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации |  | Договор от 20.10.2016 № 10-11/16-1134 о подключении к системам теплоснабжения. |  |  |
| 2. Заказчик |  | ПАО «МОЭК» |  |  |
| 3. Проектировщик |  |  |  |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта |  | г. Москва, проспект Маршала Жукова, вл. 39, корп. 2, 3, 4. – комплекс, состоящий из жилого здания, апарт-отеля и подземной автостоянки. Максимальная тепловая нагрузка – 3,348 Гкал/час. Источник теплоснабжения: ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго». |  |  |
| 5. Вид строительства |  | Новое |  |  |
| 6. Стадийность проекта |  | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |  |  |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования |  | 1. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. 2. Условия подключения № Т-УП1-01-160707/1. 3. Техническое задание № Т-ТЗ1-01-160831/0. 4. Техническое задание № Т-ТЗ1-01-160911/1. |  |  |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта |  | Непрерывный. |  |  |
| 9. Требования к проектно-сметной документации |  | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |  |  |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 |  | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |  |  |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта |  | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |  |  |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем |  | 1. Исходные данные. 1.1. Присоединение выполнить на участке тепловой сети от к.1325/11 до камеры № 1325/12. 1.2. При проектировании учесть условия подключения № Т-УП1-01-160707/1, техническое задание № Т-ТЗ1-01-160831/0, техническое задание № Т-ТЗ1-01-160911/1. 1.3. Температурный график тепловой сети: - в отопительный период 150-70°С; 1.4. Давление в тепловой сети в точке присоединения: - подающий трубопровод 93-73 м. в. ст.; - обратный трубопровод 26-12 м. в. ст. 1.5. Точка подключения объекта: граница с инженерно-техническими сетями объекта. 2. Тепловая сеть.* 2.1. Прокладка трубопроводов тепловой сети 2Д150, общей длиной 25 п.м., в том числе: - в канале 15 п.м.; - бесканально 10 п.м. 3. Тепловые камеры.** 3.1. Устройство тепловой камеры на участке тепловой сети от к.1325/11 до камеры № 1325/12. В случае подключения от существующей камеры выполнить работы по ее реконструкции. В тепловой камере установить запорную арматуру на ответвлении к проектируемому абоненту. 4. Система оперативного дистанционного контроля. Требуется. При необходимости предусмотреть и объединить с существующей системой ОДК. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 5. Водоудаление.* В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 6. Байпас.* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |  |  |
| 13.Особые условия |  | Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. |  |  |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД |  | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2.ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. |  |  |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов |  | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |  |  |