ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства: общественно-жилого комплекса с подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, вл. 5А.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 16.03.2016 № 10-11/16-117 о подключении к системам теплоснабжения. |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектировщик |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, ул. Гродненская, вл. 5А; Общественно-жилой комплекс с подземной автостоянкой; Максимальная тепловая нагрузка – 2,893 Гкал/час; Источник теплоснабжения – РТС «Кунцево» |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. - Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. - Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. - Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |
| 10. Состав проектно-сметной документации 1 | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Технологический регламент процессов обращения с отходами строительства и сноса. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Энергоэффективность. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. Дополнительные разделы, такие как «Проект планировки и межевания территории», «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка и утверждение специальных технических условий и др., выполнить при необходимости и по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. 1Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, СП 41-101-95, Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом № 285 от 13.12.2000 г. Предусмотреть применение стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. - При разработке проектно-сметной документации применять оборудование и материалы в соответствии с технической политикой ПАО «МОЭК», а также руководствоваться Постановлением правительства Москвы № 1050-ПП от 29.09.2009 г. - Необходимость дополнительных работ, выявленных при проектировании, а также затраты на их выполнение согласовать с Заказчиком. - При проектировании учесть техническое задание от 25.09.2015 № Т-ТЗ1-01-150925/0 на вынос (сохранность) тепловых сетей. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1.1. Точка присоединения: на участке тепловой сети от тепловой камеры № К52В до тепловой камеры № У-26. 1.2. Точку подключения: граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. 1.3. Максимальная тепловая нагрузка: 2,893 Гкал/час. 1.4. Параметры в точке подключения: Давление в тепловой сети: - подающий трубопровод 73-63 м.в.ст; - обратный трубопровод 35-45 м.в.ст. Температурный график тепловой сети в отопительный период 150-70°С; - Тепловая сеть:* прокладка тепловой сети 2Ду150 протяженностью - 150,0 п.м., в том числе: - в непроходном ж.б. канале - 70,0 п.м.; - бесканальная прокладка - 80,0 п.м. 3. Тепловые камеры: ** - реконструкция существующей или устройство новой тепловой камеры с установкой запорной арматуры 2Ду150 на проектируемом ответвлении. 4. Водоудаление:* - требуется, в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом). 5. Система дистанционного контроля: - требуется. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 6. Байпас:* - обеспечить бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. При проектировании с использованием существующих строительных конструкций провести обследование конструкций с целью определения возможности их использования на весь срок службы проектируемой сети. При отсутствии достоверной исполнительной документации выполнить обмерочные чертежи, в объеме достаточном для разработки проекта и выполнения прочностных расчетов трубопроводов. |
| 13. Требования к согласованию и экспертизе проектно-сметной документации | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т. ч. технические условия от эксплуатирующих организаций. 2. Предварительно, до получения технического заключения в отделе подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест», получить согласование направления трассы тепловой сети в эксплуатационном Филиале № 8 и отделе согласования проектов ПАО «МОЭК». 2. Проект организации системы дистанционного контроля с передачей данных на РДП выполнить в соответствии с техническими требованиями ОАТС и ОЭ АСУ ТП СНПС Филиала № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК» (при необходимости). 4. Получить положительное заключение экспертизы проектной документации. |
| 14. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |