- Приложение № 1 к договору_______________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов

в филиалах ПАО «МОЭК».

- Описание предмета.

Оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов в филиалах ПАО «МОЭК».

- Сроки оказания Услуг.

Начало оказания Услуг – с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг – 31.12.2017 г.

- Наименование Услуг и физические объемы.

  - Для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифтов, необходимо провести оценку соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования.

  - При периодическом техническом освидетельствовании лифтов Исполнитель  осуществляет:

- проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

  - Результаты периодического технического освидетельствования Исполнитель фиксирует в паспорте лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляет Акт периодического технического освидетельствования (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - В случае выявления нарушений или дефектов обслуживаемого оборудования Исполнитель указывает их в Акте периодического технического освидетельствования (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - По мере выполнения мероприятий по устранению нарушений или дефектов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя для проведения повторного технического освидетельствования. Исполнитель проводит повторное техническое освидетельствование в объеме проверки устранения ранее выявленных нарушений или дефектов, если срок проведения повторного технического освидетельствования не превышает 30 дней со дня периодического технического освидетельствования. При несоблюдении указанного срока лифт подвергают освидетельствованию в объеме периодического технического освидетельствования. При положительных результатах повторного технического освидетельствования Исполнитель делает запись в паспорте и повторно выдает Акт периодического технического освидетельствования лифта. При этом срок следующего периодического технического освидетельствования устанавливается от даты повторного технического освидетельствования.

  - Периодическое техническое освидетельствование лифта, включающее услуги согласно п. 3.2, проводится с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории.

- Основные требования на оказание Услуг.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), отраслевыми стандартами, руководящими документами, техническими условиями, требованиями заводов-изготовителей,  с обязательным учетом требований:

- Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;

- ГОСТ Р 53781-2010 Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов;

- ГОСТ Р 52382-2010 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных;

- ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации;

- ГОСТ Р 52624-2006 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности;

- ГОСТ Р 53387-2009 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска;

- ГОСТ Р 53388-2009 Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и  дополнительные приспособления;

- Свода правил «Лифты. Правила безопасной организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

- Действующих, в период действия договора, нормативных документов и стандартов Российской Федерации в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта лифтов, а также заводских инструкций и руководств, регламентирующих порядок и объемы эксплуатации, обслуживания и ремонта лифтов.

  - Оценку соответствия лифтов проводит орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке, согласно Федеральному закону РФ от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ.

  - Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ указанных в Техническом задании с частотой согласно требованиям технического задания и предусмотренным режимом работы лифтов.

- Требования к обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг.

Исполнитель обязан:

  - заблаговременно (не позднее, чем за 5 (пять) дней) до начала работ представить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ;

  - обеспечить заблаговременное (не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала работ) прохождение всем своим персоналом, привлеченных к оказанию Услуг по Техническому заданию, вводного и первичного инструктажей на месте проведения работ;

  - обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты и осуществлять контроль за их применением;

  - выполнять работы по наряду-допуску, порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик. Не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве и руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности:

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей»

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»

- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных работах»

- ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»

- СО 153-34.03.603-2003 «Инструкции по  применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

- Должностные, производственные и типовые инструкции персонала.

- Другая нормативно-техническая документация в области охраны труда и техники безопасности при выполнении аналогичных работ на особо опасных и технически сложных производственных объектах, действующая на территории Российской Федерации в период действия договора.

  - Исполнитель в части обеспечения пожарной безопасности при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности:

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Особые условия.

  - Оказание Услуг производится в зоне действующего электрооборудования, а также в непосредственной близости от теплосилового оборудования. Количество персонала для обслуживания лифтов, находящихся на объекте (филиале), должно быть оптимальным и соответствовать нормам обслуживания для выполнения всего комплекса работ, предусмотренных  настоящим Техническим заданием.

  - Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

  - Оказание Услуг, предусмотренные настоящим Техническим заданием, выполняется с оформлением допусков (наряд-допусков, распоряжений), предусмотренных соответствующими Правилами и инструкциями, действующими в электроэнергетике. Работа выполняется в спецодежде, в спец. обуви и с применением соответствующих средств индивидуальной защиты и инструмента.

  - При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и средствами Исполнителя.

  - Выполнение работ, сопровождающихся образованием пыли, а также с вероятной возможностью механических повреждений мебели и оборудования Заказчика, Исполнитель принимает меры по предотвращению подобных ситуаций (защита брезентом, пленкой и т.п.).

- Гарантии Исполнителя.

  - Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с настоящим Техническим заданием в полном объеме, в установленные сроки, в соответствии с требованиями  настоящего Технического задания, действующих нормативных документов и инструкций заводов изготовителей, регламентирующих порядок и объем оказания данных услуг, а также обеспечить соответствие лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

  - Исполнитель несёт полную ответственность за неправильные действия своего персонала и наступившие последствия в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания:

Приложение №1 – Форма акта периодического технического освидетельствования

Приложение №1

к Техническому заданию

ФОРМА

Наименование органа по сертификации,

реквизиты, N свидетельства об аккредитации

_____________________________________________________________________________________

г. __________________                                                                                     "____" __________ 20__ г.

Акт

периодического технического освидетельствования

Мною, специалистом ___________________________________________________________,

ФИО

в  присутствии  представителя  специализированной лифтовой организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта, _______________________________________________________

должность, ФИО

_____________________________________________________________________________________

наименование организации

проведено  периодическое  техническое  освидетельствование  лифта,  установленного по адресу ____________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________

идентификационный номер лифта _______________________________________________________

в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

1. Результат

периодического технического освидетельствования

При периодическом техническом освидетельствовании выявлено:

| Номер п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

2. Заключение

о результатах периодического технического

освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта (не) соответствует требованиям технического регламента "О безопасности лифтов".

2. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Лифт функционирует во всех режимах исправно, кроме ________________.

4. Устройства безопасности лифта функционируют исправно, кроме _______.

5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

6. Результаты  испытаний  герметичности  гидроцилиндра  и  трубопровода положительные (отрицательные) (для  лифта с  гидравлическим  приводом). Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим  шкивом (барабаном трения) и тормозной системы положительные (отрицательные) (для лифта с электрическим приводом);

Рекомендации

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.

Специалист _______________________________________/_______________________/

подпись                                                                                            ФИО

Настоящий акт получил представитель специализированной лифтовой организации

_________________________________/_______________________/

подпись                                                                                          ФИО

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

_______________________________/_______________________/

подпись                                                                                   ФИО

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ