- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции 
ЦТП в помещении бывшей МК № 01-01-009 для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «административного здания», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.1/3, стр. 2, 2А

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор от 18.03.2016г. №10-11/16-133 о подключении к системам теплоснабжения |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектная организация |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, ул. Воронцовская, д.1/3, стр. 2, 2А. Административное здание. Максимальная тепловая нагрузка – 0,521Гкал/час. Источник теплоснабжения – МК ул. Воронцовская, д.1/3 ПАО «МОЭК». |
| 5. Вид строительства | Реконструкция |
| 6. Стадийность проекта | Проектно-изыскательские работы выполнить в одну стадию: проектная документация и рабочая документация. |
| 7. Требования к составу исходных данных, сбор которых осуществляет проектная организация до начала проектирования | 1. Условия подключения № Т-УП1-01-160202/3-1. 2. Ведомость нагрузок по потребителям ПАО «МОЭК». 3. Ситуационный план с диаметрами развод. сетей. 4. Режимная карта, либо паспорт ЦТП. 5. План БТИ помещения теплового пункта. 6. Справка о состоянии теплового ввода. 7. Справка о состоянии атмосферного расширительного бака (при наличии). 8. Акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В. 9. Разрешение на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети ПАО «МОЭК». 10. Копия договора электроснабжения указанного ЦТП между ОАО «Мосгорэнерго» и ПАО «МОЭК» с приложениями; 11.Утвержденная однолинейная схема, ответственным за электрохозяйство ЦТП (существующая). 12. Положение о технической политике ПАО «МОЭК», утвержденное приказом №П-147/16 от 23.08.2016 «О введении в действие Положения о технической политике ПАО «МОЭК». |
| 8. Режим работы ЦТП | Непрерывный |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. 5. При проектировании учесть требования Положения о технической политике ПАО «МОЭК», утвержденного приказом №П-147/16 от 23.08.2016 «О введении в действие Положения о технической политике ПАО «МОЭК». |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 | - Тепломеханические решения - Поверочный расчет узла учета тепловой энергии. - Смета 1Выполнить все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию в объеме необходимом для данного объекта. При проектировании ЦТП руководствоваться СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 №285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации рекомендуется руководствоваться «Типовым техническим заданием на автоматизированную систему управления технологическими процессами ЦТП (АСУ ТП ЦТП)» и «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта* | - Тепловая нагрузка на ЦТП с учетом увеличения нагрузки составляет: - 1,5451 Гкал/час; - В том числе: - - существующие нагрузки ЦТП : - на отопление (по независимой) сущ. Т=-28˚С 1,3941 Гкал/час; - на вентиляцию сущ. 0,0000 Гкал/час; - на горячее водоснабжение (max) расч. 0,0000 Гкал/час; - сред. 0,0000 Гкал/час. - - присоединяемые нагрузки: - на отопление (по независимой) Т=-28˚С 0,004 Гкал/час; - на горячее водоснабжение (max) расч. 0,0000 Гкал/час; - сред. 0,0000 Гкал/час; - на вентиляцию (по независимой) 0,1470 Гкал/час. - - нагрузки после реконструкции: - на отопление (по независимой) Т=-28˚С 1,3981 Гкал/час; - на вентиляцию (по независимой) 0,1470 Гкал/час. - на горячее водоснабжение (max) расч. 0,0000 Гкал/час; - сред. 0,0000 Гкал/час. - Давление в подающей линии теплосети - на входе в ЦТП (min/max) 7,5 - 9,0 ати - Давление в обратной линии теплосети - на выходе из ЦТП (min/max) 2,7 - 4,1 ати - Располагаемый напор (лето/зима) 42 - 52 м вод. ст. - Напор городского водопровода (гарант.) 30 - 41 м вод. ст. - Статическое давление системы отопления относительно ЦТП 21 м - Количество этажей максимальное (Нэт.= 3 м) 6 эт. - Расчетный температурный график первичного теплоносителя - при Тн.в.= - 28 0С: - - в подающем трубопроводе теплосети - 150 0С - - в обратном трубопроводе теплосети - 70 0С - Наличие санузла - да - *тепловые нагрузки существующих абонентов, существующие схемы присоединения абонентов и другие параметры – уточнить в ходе проектирования. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | ЦТП** - Разработать проект по реконструкции ЦТП на максимальную тепловую нагрузку 1,5451 Гкал/час. - Раздел «Тепломеханические решения» - Узел теплового ввода. - - Сохранить существующий (по проекту № 1-45-ПП-СП/12, выполненного ООО «Теплогазоснабжение и вентиляция Инженерный Сервис» в 2012 году) - Узел коммерческого учета тепла. - -Выполнить поверочный расчет узла учета тепловой энергии. При необходимости разработать проект на установку узла учета тепловой энергии. Технические условия на установку коммерческих приборов учета тепловой энергии получить в Филиале №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК». - Система отопления и вентиляции - - Параметры местной системы отопления и вентиляции (независимая) – 95-70 0С; - - Предусмотреть установку пластинчатых теплообменников (при невозможности модернизации для обеспечения требуемых параметров существующих теплообменников). - При необходимости, предусмотреть установку расширительных баков. Раздел «Силовое электрооборудование и освещение»-сохранить существующее Раздел «Автоматизация теплового пункта» »-сохранить существующую - **По результатам расчета объем по реконструкции ЦТП согласовать дополнительно с ПАО «МОЭК». Тепловые нагрузки существующих абонентов, существующие схемы присоединения абонентов и другие параметры, необходимые для разработки проекта по реконструкции ЦТП – уточнить в ходе проектирования. |
| 13. Требования к согласованию | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций. |
| 14. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |