|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Договору № __________________ от «____» _______________ 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, вл. 9/15, стр. 1, пер. Средний Кисловский, вл. 2/15, стр. 2.

| Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации |  | Договор от 07.11.2016 г. № 10-11/16-895 о подключении к системам теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2. Заказчик |  | ПАО «МОЭК» |  |  |  |  |
| 3. Проектировщик |  |  |  |  |  |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта |  | г. Москва, ул. Большая Никитская, вл. 9/15, стр. 1, пер. Средний Кисловский, вл. 2/15, стр. 2 - Многофункциональный жилой комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой Максимальная тепловая нагрузка – 3,79 Гкал/час. Источник теплоснабжения – ТЭЦ - 12. |  |  |  |  |
| 5. Вид строительства |  | Новое |  |  |  |  |
| 6. Стадийность проекта |  | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |  |  |  |  |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования |  | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. |  |  |  |  |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта |  | Непрерывный |  |  |  |  |
| 9. Требования к проектно-сметной документации |  | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |  |  |  |  |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 |  | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта |  | - Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». - Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СП 61.13330.2012 и нормам пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем |  | 1. Исходные данные: - Точка присоединения объекта – присоединение объекта выполнить на участке тепловой сети от тепловой камеры т. 3008 до тепловой камеры к. 3015. Точку присоединения согласовать с ГУП «Москоллектор». |  |  |  |  |
|  |  | - Температурный график тепловой сети: |  |  |  |  |
|  |  | Давление в тепловой сети: - подающий трубопровод - обратный трубопровод |  | 90-80 м.в.ст.; 39-29 м.в.ст. |  |  |
|  |  | Температурный график тепловой сети в отопительный период, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха: - на тепловом вводе 150-70 0С. Температурный график на тепловом вводе в летний период 75-40 0С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта. |  |  |  |  |
|  |  | - Точка подключения : граница земельного участка заявителя, для многоквартирных домов – граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. 2. Тепловая сеть:* 2.1. Прокладка трубопроводов тепловой сети 2Д150, общей длиной 20,0 п.м., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - в проходном ж.б. канале - бесканально |  | 19,0 п.м; 1,0 п.м; |  |  |
|  |  | 3. Тепловые камеры:** 3.1. При необходимости разработать проект и выполнить работы по устройству тепловой камеры, пристраиваемой к коллектору на тепловой сети Исполнителя. В случае подключения в существующей камере разработать проект и выполнить работы по её реконструкции с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки. В тепловой камере выполнить установку запорной арматуры 2Д150 типа «шаровой кран» на ответвлении. Работы согласовать с ГУП «Москоллектор». 4. Система оперативного дистанционного контроля: Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 5. Водовыпуск: * Требуется. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК»). 6. Байпас:* При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. |  |  |  |  |
|  |  | * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |  |  |  |  |
| 13. Требования к согласованию и экспертизе ПСД |  | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). 2. ТУ САТС получить в Филиале № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». 3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. |  |  |  |  |
| 14. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов |  | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |  |  |  |  |

от ЗАКАЗЧИКА:				         			от ПОДРЯДЧИКА:

____________________ /____________/          ____________________ /____________/

м.п.                                                                        м.п.