|  |  | Приложение № 1 к Договору № __________________ от «____» _______________ 2016 г. |
| --- | --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на реконструкцию теплового пункта аб. № 04-04-0212/038 для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, вл.18Г.

| Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации |  | Договор от 28.06.2016г. №10-11/16-627 о подключении к системам теплоснабжения |  |  |  |
| 2. Заказчик |  | ПАО «МОЭК» |  |  |  |
| 3. Проектировщик |  |  |  |  |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта |  | г. Москва, ул. Вешняковская, вл.18Г. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями. Максимальная тепловая нагрузка – 1,2059 Гкал/час. Источник теплоснабжения – ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго». |  |  |  |
| 5. Вид строительства |  | Реконструкция. |  |  |  |
| 6. Стадийность проекта |  | Проектно-изыскательские работы выполнить в одну стадию: проектная документация и рабочая документация. |  |  |  |
| 7. Требования к составу исходных данных, сбор которых осуществляет проектировщик до начала проектирования |  | 1. Условия подключения №Т-УП1-01-160428/5. 2. Ведомость нагрузок по потребителям ПАО «МОЭК». 3. Ситуационный план с диаметрами развод. сетей. 4. Режимная карта, либо паспорт ЦТП. 5. План БТИ помещения теплового пункта. 6. Справка о состоянии теплового ввода. 7. Справка о состоянии атмосферного расширительного бака (при наличии). 8. Акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В. 9. Разрешение на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети ПАО «МОЭК». 10. Копия договора электроснабжения указанного ЦТП между ОАО «Мосгорэнерго» и ПАО «МОЭК» с приложениями; 11.Утвержденная однолинейная схема, ответственным за электрохозяйство ЦТП (существующая). 12. Учесть работы, выполняемые в рамках реализации технического задания №Т-ТЗЗ-06-151012/0 от 12.10.2015 на отключение здания от тепловых сетей ЦТП №04-04-0212/038 и вынос тепловых сетей, попадающих в зону строительства жилого комплекса. |  |  |  |
| 8. Режим работы ЦТП |  | Непрерывный |  |  |  |
| 9. Требования к проектно-сметной документации |  | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. 5. При проектировании учесть требования Положения о технической политике ПАО «МОЭК», утвержденного приказом №П-147/16 от 23.08.2016 «О введении в действие Положения о технической политике ПАО «МОЭК». |  |  |  |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 |  | 1. Тепломеханические решения. 2. Силовое электрооборудование и освещение. 3. Автоматизация технологических процессов теплового пункта. 4. Диспетчеризация теплового пункта. 5. Поверочный расчет узла учета тепловой энергии. 6. Внутренние системы водоснабжения и канализации. 7. Архитектурно-строительные решения. 8. Смета 1Выполнить все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию в объеме необходимом для данного объекта. При проектировании ЦТП руководствоваться СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 №285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации рекомендуется руководствоваться «Типовым техническим заданием на автоматизированную систему управления технологическими процессами ЦТП (АСУ ТП ЦТП)» и «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |  |  |  |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта* |  | - Тепловая нагрузка (ср./макс.) на ЦТП №04-04-0212/038 с учетом увеличения нагрузки составляет: 3,549 / 4,5959 Гкал/час; - В том числе: - - существующие нагрузки: - на отопление 0,96 Гкал/час; - на вентиляцию 1,48 Гкал/час; - на горячее водоснабжение ср. 0,3843 Гкал/час; - расч. 1,345 Гкал/час. - - отключаемые нагрузки (сносимое здание): - на отопление 0,12 Гкал/час; - на вентиляцию 0,17 Гкал/час; - на горячее водоснабжение ср. 0,03 Гкал/час; - расч. 0,105 Гкал/час. - -дополнительные нагрузки: - на отопление 0,6928 Гкал/час; - на вентиляцию 0,2186 Гкал/час; - на горячее водоснабжение ср. 0,1333 Гкал/час; - расч. 0,2945 Гкал/час. - - нагрузки после реконструкции: - на отопление 1,5328 Гкал/час; - на вентиляцию 1,5286 Гкал/час; - на горячее водоснабжение ср. 0,4876 Гкал/час; - расч. 1,5345 Гкал/час. - Давление в подающей линии теплосети - на входе в ЦТП (min/max) 8,3 -9,3 ати - Давление в обратной линии теплосети - на выходе из ЦТП (min/max) 3,6-4,6 ати - Располагаемый напор (лето/зима) 47 м вод. ст. - Напор городского водопровода (гарант.) 25-35 м вод. ст. - Статическое давление системы отопления относительно ЦТП 35 м - Расчетный температурный график первичного теплоносителя - при Тн.в.= - 28 0С: - - в подающем трубопроводе теплосети 150 0С - - в обратном трубопроводе теплосети 70 0С - Наличие санузла да - *тепловые нагрузки существующих абонентов, существующие схемы присоединения абонентов и другие параметры – уточнить в ходе проектирования. |  |  |  |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем |  | Учесть работы, выполняемые в рамках реализации технического задания №Т-ТЗЗ-06-151012/0 от 12.10.2015 на отключение здания от тепловых сетей ЦТП №04-04-0212/038 и вынос тепловых сетей, попадающих в зону строительства жилого комплекса. ЦТП** - 1.1. Разработать проект и выполнить реконструкцию ЦТП № 04-04-0212/038 на максимальную тепловую нагрузку 4,5959 Гкал/час, в том числе: - на отопление 1,5328 Гкал/час; - на вентиляцию 1,5286 Гкал/час; - на горячее водоснабжение ср. 0,4876 Гкал/час; - расч. 1,5345 Гкал/час. - Узел теплового ввода. - - Предусмотреть установку на вводе теплосети фланцевых шаровых кранов Ру=2,5 Мпа; - - Предусмотреть вводе установку грязевиков, фильтров магнитных фланцевых, необходимых контрольно-измерительных приборов, регулирующих клапанов; - - Предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе. - Узел коммерческого учета тепла. - Выполнить поверочный расчет узла учета тепловой энергии. При необходимости разработать проект на установку узла учета тепловой энергии. Технические условия на установку коммерческих приборов учета тепловой энергии получить в Филиале №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК». - Система отопления и вентиляции (для присоединения нагрузок отопления и вентиляции) - - Параметры местной системы отопления – 150-70 0С; - Присоединение системы вентиляции выполнить от тепловых сетей системы отопления. - Система горячего водоснабжения - - Схема присоединения системы ГВС - 2-х ступенчатая, последовательная; - - Параметры воды в местной системе 65 - 5 0С; - - Предусмотреть установку пластинчатых теплообменников (при невозможности модернизации для обеспечения требуемых параметров существующих теплообменников). - - Замена циркуляционных насосов системы ГВС; - - Замена регулирующего клапана для поддержания температуры воды в системе ГВС равной 65 0С с ЭИМ. Раздел «Силовое электрооборудование и освещение» - Разработка проекта должна производиться с учетом действующих нормативных документов, в т.ч.: СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», ПУЭ, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - Для коммерческого учета электрической энергии предусмотреть электронные счетчики марки Меркурий – 230 АRТ (один – с GSM модемом). - Предусмотреть автоматическое включение резерва (АВР) для шкафов КИПиА, аварийного освещения и т.п. - Для управления электродвигателями насосов с частотным регулированием применить станции управления. - Предусмотреть рабочее и аварийное освещение теплового пункта. - Предусмотреть выключатели безопасности непосредственно возле насосного оборудования. - Предусмотреть возможность для подключения сварочной установки. - Предусмотреть установку ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В. - Предусмотреть возможность для подключения передвижной электростанции. - Предусмотреть систему уравнивания потенциалов в тепловом пункте согласно ПУЭ. Заземление электротехнических устройств выполняется согласно ПУЭ и инструкциями по монтажу и эксплуатации. - Предусмотреть ЗИП на пуско-регулирующую аппаратуру. - Предусмотреть защитные средства безопасности. Приложения к Техническому заданию ЭОМ (обязательные): - Акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В; - Разрешение на присоединение мощности с нагрузками; - Утвержденная однолинейная схема ответственным за электрохозяйство (существующая). - Раздел «Автоматизация теплового пункта» Разработку проекта выполнить с учетом действующих нормативных документов, в т.ч.: ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 34.201-89, СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СНиП 3.05.07-85, «Типовое техническое задание на автоматизированную систему управления технологическими процессами центральных тепловых пунктов «АСУ ТП ЦТП)», утвержденном в ОАО «МОЭК» 05.02.2012 года и др. - Контроллер и шкаф автоматики: - В случае наличия на тепловом пункте вновь установленного шкафа автоматики и возможности его дальнейшего применения предусмотреть его сохранение. - В других случаях автоматизацию теплового пункта выполнить на базе прибора «МФК-1500» производства ЗАО ПК «Промконтроллер». Для прибора «МФК-1500» предусмотреть шкаф автоматики тип «ШКА-Ц» с клеммами под винт. - Для управления противопожарными насосами прибор «БУПН М» ООО «ЭТК-Прибор». Для прибора «БУПН М» предусмотреть шкаф автоматики тип «ША БУПН М». - В случае реконструкции системы вентиляции предусмотреть ее автоматизацию по температуре в помещении теплового пункта. При необходимости установить отдельный шкаф автоматики и управления вентиляцией. - Контрольно-измерительные приборы: - Датчики температуры применить с унифицированным выходным сигналом 4–20мА, класс точности 0,5%, исполнение с защитной гильзой – ТСМУ производства ООО «ЭТК-Прибор». - Датчики давления применить с унифицированным выходным сигналом 4–20мА, класс точности 0,5% – DMP331 «BD Sensors». Предусмотреть защиту от превышения давления. - Для контроля работоспособности насосов применить датчики-реле перепада давления ДЕМ202Раско индивидуально на каждый насос. - При необходимости применить датчики ДЕМ102Раско, FF4. - Предусмотреть установку (или переустановку при наличии существующего) прибора автоматического контроля жесткости сетевой воды «Дельта-М» производства НПФ «Акма». - В спецификации оборудования предусмотреть резерв КИПиА в объеме 10% от общего количества примененных приборов. - Электроисполнительные механизмы. - Для регулирующих клапанов (определяются и специфицируются разделом «ТМ») применить электроприводы напряжением 220В частота 50Гц. - Предусмотреть возможность ручного управления клапанами – кнопочными постами ПКЕ-222/2 по месту. Раздел «Диспетчеризация теплового пункта» - Разработку проекта выполнить с учетом действующих нормативных документов, в т.ч.: ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 34.201-89, СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СНиП 3.05.07-85 и др. - Общие требования. - Спроектировать систему диспетчеризации и интегрировать ее в действующую систему ПАО «МОЭК». - Систему диспетчеризации выполнить согласно требованиям, изложенным в техническом задании на подсистему сбора и передачи данных (ПСПД) на ЦТП, утвержденном в ОАО «МОЭК» 05.02.2012 года. **По результатам расчета объем по реконструкции ЦТП согласовать дополнительно с ПАО «МОЭК». Тепловые нагрузки существующих абонентов, существующие схемы присоединения абонентов и другие параметры, необходимые для разработки проекта по реконструкции ЦТП – уточнить в ходе проектирования. |  |  |  |
| 13. Требования к согласованию и экспертизе ПСД |  | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций. |  |  |  |
| 14. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов |  | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |  |  |  |