Приложение № 1.1

к Договору от __.__.201_ №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию гарантированного питания вычислительной техники автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ), интегрированной автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (ИАСДТУ), системы мониторинга, серверного и сетевого оборудования с заменой элементов для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета Договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования комплексов: автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ), интегрированной автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (ИАСДТУ), системы мониторинга технологического оборудования, экранов коллективного пользования (ЭКП) для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК».

2. Точный список необходимых услуг:

Все услуги оказываются под контролем и в присутствии представителя Заказчика.

2.1. Техническое обслуживание оборудования гарантированного питания:

- проверка технического состояния оборудования, условий эксплуатации, в том числе: проверка системы охлаждения ИБП, показаний имеющихся температурных датчиков, состояние кабелей питания, сетевого кабеля и разъёмов на предмет повреждения, плат SNMP, просмотр системных сообщений на наличие ошибок;

- проверка работы системы резервного электропитания, перехода на резервный ИБП через байпас, остаточной емкости батарей источника бесперебойного питания (ИБП) с использованием сертифицированного оборудования (один раз в период подготовки к отопительному периоду),

- восстановление настроек оборудования после технического обслуживания оборудования;

- оказание консультаций по телефону, связанных с эксплуатацией оборудования (ежедневно, круглосуточно);

- внесение изменений в эксплуатационную документацию обслуживаемого оборудования (по необходимости);

- предоставление сводной таблицы по действующему оборудованию с указанием модели ИБП и батарейных блоков для ИБП, их серийных номеров, характеристик используемых аккумуляторов и их количества, даты замены аккумуляторных батарей (дважды в течение года – в период с 1 по 15 мая и с 15 по 30 августа)

- предоставление заверенного подписью руководства Исполнителя и печатью отчета проверки технического состояния оборудования гарантированного питания и элементов питания с составлением технического заключения по результатам проведенной проверки, содержащего результат проверки по каждому из обслуживаемых ИБП с рекомендациями по замене аккумуляторных батарей либо по необходимости проведения ремонтных работ на оборудовании (по каждому из объектов).

2.2. Техническое обслуживание серверного оборудования комплексов АСДТУ, ИАСДТУ, системы мониторинга технологического оборудования:

Техническое обслуживание оборудования проводится один раз в период подготовки к отопительному периоду, согласно составляемому Графику, в объёме:

- очистка монтажных шкафов от пыли с использованием промышленного пылесоса (предоставляется Исполнителем);

- тестирование ПК, серверов и портов, выявление посторонних шумов от системы охлаждения, RAM, HDD с вынесением заключения и рекомендациями по результатам проверки. Устранение неисправностей, выявленных в результате тестирования;

- проведение работ по устранению замечаний к работе оборудования комплексов;

- проверка RAID-контроллеров, в том числе – вынесение заключения о работоспособности;

- смазка вентиляторов систем охлаждения;

- сбор и анализ логов с вынесением заключения и рекомендаций по результатам анализа;

- предоставление заверенного подписью руководства Исполнителя и печатью технического заключения по результатам проведенного технического обслуживания для каждого объекта; заключение должно содержать результаты всех проверок, с анализом логов и с рекомендациями по необходимости проведения ремонтных работ на оборудовании.

2.3. Услуги по управлению гарантийными обязательствами производителей (поставщиков) оборудования:

- контроль за снятием оборудования с производства, своевременное извещение Заказчика о снятии обслуживаемого оборудования с производства;

- своевременное уведомление Заказчика о снятии оборудования с производства и предложение оптимальных решений по дальнейшему обслуживанию оборудования (по необходимости);

- исполнение логистики по доставке оборудования в сервисные центры производителей (поставщиков) и на площадку Заказчика (по необходимости).

3. Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем (Приложение № 1 к Техническому заданию).

4. Сроки оказания услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору).

5. Перечень материалов:

Материалы для оказания услуг поставляются иждивением Исполнителя. Стоимость материалов включена в цену договора.

6. Персонал Исполнителя должен знать действующие правила и нормы законодательства Российской Федерации в части строительства, технического перевооружения и реконструкции опасных производственных объектов и быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

6.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

6.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

6.3. Правила устройства электроустановок (СНиП «Электротехнические устройства»)

6.4. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (копии соответствующих удостоверений);

6.5. Аттестация по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

- Приложение 1

- к Техническому заданию

Оборудование, передаваемое на техническое обслуживание (далее Оборудование), включает:

1. Серверное оборудование

| № п/п | Адрес объекта | № Филиала | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дербеневская ул., д.14 к.1 | 1 | Серверы Intel: sr1500 (2 шт.), sr2500 (2 шт.) |
| 2 | 1-й Сетуньский пр-д, д.10Г | 1 | Серверы Intel: sr1500 (2 шт.), sr2500 (2 шт.), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 3 | Лавочкина ул., д.1 | 2 | Сервер Intel: корзина сервера MFSYS25V2 (1 шт.) и MFS5520VI (4 шт), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 4 | Щелковское шоссе д. 70 А | 4 | Сервер Intel: корзина сервера MFSYS25V2 (1 шт.) и MFS5520VI (4 шт), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 5 | Сурский проезд д. 5 кор. 1 | 5 | Сервер Intel: корзина сервера MFSYS25V2 (1 шт.) и MFS5520VI (4 шт), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 6 | Днепропетровская улица д. 12 Б | 6 | Серверы Intel: sr2500 (2 шт.), sr1500 (3 шт.), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 7 | ул. Ферсмана д.1а (Предприятие №5) | 7 | Серверы Intel: sr1500 (2 шт.), sr2500 (3 шт.), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 8 | Очаковское шоссе д. 22 | 8 | Серверы Intel: sr2500 (2 шт.), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 9 | 3-я Хорошевская улица д. 16А | 9 | Серверы Intel: sr2500 (2 шт.), sr2300 (1 шт.) sr1500 (2 шт.) |
| 10 | Бескудниковский проезд д. 7 | 3 | Сервер Intel: корзина сервера MFSYS25V2 и MFS5520VI (4 шт), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 11 | 3-я Кабельная улица д. 2 Б | 20 | Серверы Intel: sr2500 (3 шт.), sr1500 (1 шт.) |
| 12 | Нагатинская ул., д.12Б | 20 | Сервер Intel: корзина сервера MFSYS25V2 (1 шт.) и MFS5520VI (4 шт) |
| 13 | 1й Щипковский пер., д. 17 | 16 | Серверы Intel: sr2500 (11 шт.), sr1500 (3 шт.), sr2600 (8 шт.), iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 14 | ул.Головачева д.2 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 15 | Косинская ул. д.7а. | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 16 | Ставропольская ул., д.27 Б | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 17 | ул. Верхние поля, д.25,стр.3 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 18 | Рассветная аллея, д.2 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 19 | ул. Гастелло, д.30 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 20 | Белокаменное шоссе, д.1 стр.1 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 21 | Ул.Гольяновская д.2 стр.1 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 22 | Малый Купавинский пр-д, Вл.12а | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 23 | Шевченко наб., д.3 стр. 3 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 24 | 1-й Рощинский пр-зд, д.9 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 25 | Алтуфьевское шоссе, д.77 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 26 | Алтуфьевское шоссе, д.13 А | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 27 | ул. Нижние Мневники д.62, корп.2 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 28 | 2-й Сетуньский пр-зд, д.5 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 29 | Ул.Кременчугская д.15 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 30 | Шипиловский пр-зд, д.30 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 31 | Задонский пр-зд, д.9 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 32 | ул.Днепропетровская д.12Б, стр.1 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 33 | Новоясеневский тупик д.2 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 34 | Солнечногорский проезд, д.7а | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 35 | Зеленоградская ул., д.10,стр.1 | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 36 | ул Линии Октябрьской железной дороги, д. 16А | 16 | iRobo-2000-21G3R (1 шт.) |
| 37 | Ул. Складочная, д. 1А стр. 1 | АУ | AXUS Y3-12S6SF8 (1 шт.) |

Сервер Intel: корзина сервера MFSYS25V2 (для п.п. 3,4,5,10,12) в составе:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корзина сервера Modular Server Chassis MFSYS25V2 | шт | 1 |
| 2 | Контроллер SAS Storage Module AXXSCM3S | шт | 1 |
| 3 | Сетевой коммутатор Gigabit Ethernet Switch module AXXSW1GB | шт | 1 |
| 4 | Блок питания1000Watt Power Supply Module AXXSPSU | шт | 4 |
| 5 | Жёсткий диск HDD SAS 2.5" 300GB 10000RPM SEAGATE ST9300603SS | шт | 12 |
| 6 | Жёсткий диск HDD SAS 2.5" 1ТB 7200 RPM SEAGATE ST91000640SS | шт | 2 |
| 7 | Management module for MFSYS25V2 | шт | 1 |

а также система охлаждения жёстких дисков, система охлаждения корзины

MFS5520VI (для п.п. 3,4,5,10,12) в составе:

| 1 | Модуль сервера Intel® Compute Module RIS2600K1, 2*E5-2600,16 DIMMs DDR3 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Процессор Intel® Xeon® Processor E5-2650 CM8062100856218 2.20/20MLGA2011 | шт | 2 |
| 3 | Оперативная память 8GB DDR3 DDR3 1333MHz LRDIMM | шт | 12 |
| 4 | Сетевая карта модуль Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card for MFS5520VI AXXGBIOMEZV | шт | 1 |

2. Оборудование гарантированного питания

| № п/п | Адрес объекта | № Филиала | Перечень оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дербеневская ул., д.14 к.1 | 1 | Eaton Powerware 9130 3000 (5 шт.), SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2 шт); SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1 шт.); батарейных блоков: 13 шт. |
| 2 | 1-й Сетуньский пр-д, д.10Г | 1 | Eaton Powerware 5125 1500 (2 шт.), Eaton Powerware 9125 3000 (2 шт.), Eaton Powerware 9130 2000 (2 шт), APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (3 шт.) SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2 шт); |
| 3 | Лавочкина ул., д.1 | 2 | Eaton Powerware 9130 3000 (6 шт.), батарейных блоков: 6 шт. SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (5шт.); SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (3шт.), Источник Бесперебойного питания AEG Protect 3.33_40 (3 шт) Батарейный стеллаж 90 АЧ (64 батареи) (2 шт) Комплект параллельной работы для источника бесперебойного питания AEG Protect 3.33_40 (3 шт) Сетевой адаптер SNMP для источника бесперебойного питания AEG Protect 3.33_40 (3 шт) Встроенный ручной байпас (3 шт) Батарейные предохранители в Настенном шкафу 125А (3 шт) Щит общий распределительный (1 шт) Щит ИБП в сборе (2 шт), GE LP 15-31 |
| 4 | Щелковское шоссе д. 70 А | 4 | Eaton Powerware 9130 3000 (8 шт.), SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.); SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.); батарейных блоков: 13 шт., GE LP15-31 |
| 5 | Сурский проезд д. 5 кор. 1 | 5 | Eaton Powerware 9130 3000 (7 шт.), APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (2 шт.); SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.); батарейных блоков: 6 шт., GE LP10-31T, Eaton Powerware 9125 (2 шт.) |
| 6 | Днепропетровская улица д. 12 Б | 6 | Eaton Powerware 9125 3000 (6 шт.), Eaton Powerware 9130 3000, APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (3 шт.) ; SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.); GE LP10-31T |
| 7 | ул. Ферсмана д.1а | 7 | Eaton Powerware 9125 3000 (7 шт.), APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (2 шт.) , батарейных блоков: 5 шт. ; SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.) |
| 8 | Очаковское шоссе д. 22 | 8 | Eaton Powerware 9125 3000 (7 шт), Eaton Powerware 9130 2000, APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (2 шт.); SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.); GE LP10-31T |
| 9 | 3-я Хорошевская ул., д.16 к.2 | 9 | Eaton Powerware 9125 3000, Eaton Powerware 9130 3000, Eaton Powerware 9130 2000, APC Smart UPS 1500 (3 шт.); SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.); SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1шт.) |
| 10 | Бескудниковский проезд д. 7 | 3 | Eaton Powerware 9130 3000 (6 шт.), Eaton Powerware 9125 3000 (2 шт.), Eaton Powerware 9130 2000, APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (3 шт.), SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA(2шт.), батарейных блоков: 6 шт., GE LP15-31 |
| 11 | 3-я Кабельная улица д. 2 Б | 20 | Eaton Powerware 5125 1500 (4 шт.), Eaton Powerware 9125 3000 (4 шт.); SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (2шт.); SC450RMI1U ИБП Smart-UPS 450 RM 1U Rackmount APC (1шт.), GE LP 10-31T, Eaton Powerware 9130 |
| 12 | 1-й Щипковский переулок д. 17 | 16 | Eaton Powerware 9125 (8 шт.); SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA3U (2 шт.); SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA RM2U (2шт.), Eaton Powerware 9130 (10 шт.), APC SUA1000RMI2U UPS1000VA (3 шт), батарейный блок (1шт.) |
| 13 | ул.Головачева д.2 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (3 шт.) |
| 14 | Косинская ул. д.7а. | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 15 | Ставропольская ул., д.27 Б | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 16 | ул. Верхние поля, д.25,стр.3 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (9 шт.); SC1000i ИБП APC Smart-UPS SC 1000VA/600WRM APC (1шт.) |
| 17 | Рассветная аллея, д.2 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 18 | ул. Гастелло, д.30 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 19 | Белокаменное шоссе, д.1 стр.1 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1шт.) |
| 20 | Ул.Гольяновская д.2 стр.1 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 21 | Малый Купавинский пр-д, Вл.12а | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 22 | Шевченко наб., д.3 стр. 3 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 23 | 1-й Рощинский пр-зд, д.9 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1шт.) |
| 24 | Алтуфьевское шоссе, д.77 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 25 | Алтуфьевское шоссе, д.13 А | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 26 | ул. Нижние Мневники д.62, корп.2 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 27 | 2-й Сетуньский пр-зд, д.5 | 16 | SC1000i ИБП APC Smart-UPS SC 1000VA/600WRM APC (2шт.) |
| 28 | Ул.Кременчугская д.15 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 29 | Шипиловский пр-зд, д.30 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 30 | Задонский пр-зд, д.9 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 31 | ул.Днепропетровская д.12Б, стр.1 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 32 | Новоясеневский тупик д.2 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (3шт.) |
| 33 | Солнечногорский проезд, д.7а | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 34 | Зеленоградская ул., д.10,стр.1 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (2шт.) |
| 35 | ул. Профсоюзная, д.78А | 14 | ИБП APC Smart-UPS 1000 RM VA/670W 2U, SUA1000RMI2U (3шт.); SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA3U (1шт.) |
| 36 | ул. Верхние Поля, дом 25 | АУ | SUA3000RMXLI 3U ИБП APC Smart-UPS 3000 RM VA (1шт.); SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1шт.) |
| 37 | ул Линии Октябрьской железной дороги, д. 16А | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1шт.) |
| 38 | Ул Солянка, д.14 | 16 | SUA1000RM2U ИБП APC Smart-UPS 1000VA/640WRM APC (1шт.) |