Техническое задание

на выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства  - гаражный комплекс,  расположенного по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, мкр. 1Б, корп. 39В.

| №п/п | Наименование условия | Расшифровка условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект строительства | Тепловая сеть. |
| 2 | Вид строительства | Новое. |
| 3 | Местоположение объекта | г. Москва, р-н Левобережный, мкр. 1Б, корп. 39В. |
| 4 | Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 5 | Основание | Договор о подключении к системам теплоснабжения от 13.08.2015 № 10-11/15-392, настоящее техническое задание. |
| 6 | Исходная документация | Проектная и рабочая документация: - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Технологический регламент процессов обращения с отходами строительства и сноса. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. |
| 7 | Объемы работ | - Тепловая сеть (температурный график 150-70ºС) - Тепловая сеть 2Ду 80 (ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88) в ППУ-ПЭ; - 20 п. м. - бесканально на монолитном ж/б основании 1,3х0,25(h)м МГСН 6.03-03 п. 4.1.14, СП 41-05-2002 п.4.23, СНиП 41-02-2003 п.12.17 – 10 п. м. - в монолитном непроходном канале 1,5х1.1h)м МГСН 6.03-03 п. 4.1.14, СП 41-05-2002 п.4.23, СНиП 41-02-2003 п.12.17 – 10 п. м. - Тепловая камера к.811/2 т.6 (Реконструкция) Бесканальный узел управления 1,2х1,2х1,8(h)м – сборный на 2Ду150 с узлами управления ШК: Ду80 – 2 шт. (Технологическая и строительная части) – 1 шт. Бесканальный узел управления 1,2х1,2х1,8(h)м – сборный на 2Ду80 с узлами управления ШК: Ду40 – 1 шт. (Технологическая и строительная части) – 1 шт. - Водовыпуск - Ду100 хризотилцементная труба на ж/б основании – 30 п. м. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Срок начала и окончания работ - в соответствии с Договором подряда и Графиком работ, подписанным сторонами. Возможность проведения работ – ежедневно. Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу. Подрядчик принимает на себя обязательства: - обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями; - обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; - провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы; - обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой; - соблюдать технику безопасности при производстве работ; - обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ; - обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. |
| 9 | Гарантии исполнителя | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |
| 10 | Требования к оформлению документов | Подрядчик принимает на себя обязательство: - выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ; - вести журнал входного контроля и производства работ по форме КС-6; - предоставить приказы на ответственных представителей Подрядчика; - при возникновении непредвиденных работ или невозможности выполнения работ по проекту уведомлять Заказчика.. После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16 по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения ) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК». |
| 11 | Стоимость работ и порядок оплаты | 1. Стоимость работ определяется Договором. 2. Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объемы работ, подписанных службой технического надзора Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ.. 3. Оплата согласно Договора. |