УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Службы нового строительства

___________________А.А. Галкин

«_ ___» _________________2017 г.

Техническое задание

на выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, район Коптево, Соболевский проезд, д.20Б», расположенного по адресу: г. Москва, Соболевский проезд, вл.20Б.

| №п/п | Наименование условия | Расшифровка условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект строительства | Тепловая сеть. |
| 2 | Вид строительства | Новое. |
| 3 | Местоположение объекта | г. Москва, Соболевский проезд, д. 20Б |
| 4 | Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 5 | Основание | Договор о подключении к системам теплоснабжения от 07.08.2015 № 10-11/16-560, настоящее техническое задание. |
| 6 | Исходная документация | - Пояснительная записка - Проект полосы отвода - Тепловые сети - Проект организации строительства - Дендрология - Проект организации дорожного движения - Проект благоустройства и озеленения - Технологический регламент процессов обращения с отходами строительства и сноса - Мероприятия по охране окружающей среды - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий - Отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий - Энергоэффективность - Сметная документация - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами |
| 7 | Объемы работ | 1.1 Тепловая сеть 2Ду100 (ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88) в ППУ-ПЭ 82п.м. - в монолитном полупроходном канале МГСН 6.03-03 п. 4.1.16, СП 41-05-2002 п. 4.24, СНиП 41-02-2003 п. 9.3, СНиП 41-02-2003 табл. Б3, Указания по проектированию в стеснённых условиях г. Москвы п. 2.17 64п.м - бесканально на монолитном ж/б основании МГСН 6.03-03 п. 4.1.14, СП 41-05-2002 п.4.23, СНиП 41-02-2003 п.12.17 18п.м. Тепловая камера 1.2 Тепловая камера (новая) Технологическая часть: - врезка в магистраль 2Ду500/100 установка запорной арматуры ШК 2Ду 100 - 2 шт., на ответвлениях к проектируемому абоненту 100% Строительная часть: 6,2х5,6х2,5(h)м 100% 2 Байпас (температурный график 150-70ºС) 2.1 Байпас 2Ду500 на низких опорах, наземно (ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88) 12п.м. 2.2 Шахта опуска (строительная часть 4,2х3,2х2,0(h)м), запорная арматура Ду500 - 2шт., спускник 2Ду150 – шт. 2шт. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Срок начала и окончания работ - в соответствии с Договором подряда и Графиком работ, подписанным сторонами. Возможность проведения работ – ежедневно. Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу. Подрядчик принимает на себя обязательства: - обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями; - обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; - провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы; - обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой; - соблюдать технику безопасности при производстве работ; - обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ; - обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. |
| 9 | Гарантии исполнителя | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |
| 10 | Требования к оформлению документов | Подрядчик принимает на себя обязательство: - выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ; - вести журнал входного контроля и производства работ по форме КС-6; - предоставить приказы на ответственных представителей Подрядчика; - при возникновении непредвиденных работ или невозможности выполнения работ по проекту уведомлять Заказчика.. После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16 по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения ) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК». |
| 11 | Стоимость работ и порядок оплаты | 1. Стоимость работ определяется Договором. 2. Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объемы работ, подписанных службой технического надзора Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ.. 3. Оплата согласно Договора. |