Прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ с изоляцией стыков муфтами РПП

1. Термины и определения

В данном разделе применены термины и определения принятые ИСО 9001-2001.

Узлы трубопровода в ТГИ ППУ-П - трубы, фасонные части, сильфонные компенсаторы с тепловой изоляцией из пенополиуретана и внешней защитной оболочкой из полиэтилена.

Муфта РПП - муфта разрезная приварная полиэтиленовая.

Компоненты ППУ - полиол (компонент А), полиизоцианат (компонент В). ПМЛ - плетёнка медная лужёная, соединительный элемент токопроводящей цепи между сварочным аппаратом и нагревательной лентой.

Экструдер ручной - аппарат для формования пластичных материалов при помощи продавливания (экструзии) через профилирующий инструмент (экструзионную головку) - для проваривания разрезного шва муфты РПП.

ОДК - оперативный дистанционный контроль.

2. Прогрессивные способы монтажа трубопроводов в изоляции ППУ с изоляцией стыков с применением муфт РПП

Начиная с 90-х годов XX столетия в строительном комплексе России для прокладки трубопроводов теплоснабжения в регионах с холодным климатом стали успешно применять стальные трубы в ТГИ ППУ-П, выдерживающие температуру теплоносителя до 150°С.

Все узлы трубопроводов в ТГИ ППУ-П изоляции, изготавливаемые по принципу «труба в трубе» - это стальные элементы диаметром от 32 до 1220 мм с теплоизоляционным слоем от 26 до 79 мм, наносимым в заводских условиях на специальных заливочных машинах, и гидрозащитным слоем из полиэтилена

Трубопроводы в ППУ изоляции обеспечиваются системой ОДК, позволяющей в реальном режиме времени следить за возможными повреждениями наружного гидроизоляционного покрытия и за внутренними дефектами сварных швов трубопровода.

Однако, высокие технические и эксплуатационные характеристики трубопроводов зависят не только от стальных элементов в изоляции из ППУ, но и от совершенства таких важных узлов, как изоляция стыков. Одним из возможных вариантов изоляции стыков - это изоляция с помощью муфты РПП. Муфта РПП применяется для устройства гидроизоляционного покрытия на стыках при прокладке трубопроводов в трассовых условиях.

Преимуществами такого способа изоляции являются:

- высокая прочность сварного соединения, практически равная прочности полиэтиленовой оболочки (ввиду значительных механических усилий, возникающих при продольных тепловых расширениях трубопровода);

- высокая герметичность стыка, связанная со сваркой одинаковых по составу материалов (материал муфты, оболочки, нагревательной ленты);

- низкая степень теплопроводности теплоизоляционного слоя (однородная и мелкоячеистая структура утеплителя достигается применением заливочной машины высокого давления)

- отсутствие необходимости надевать муфты на трубопровод до сварки стыка;

- возможность изоляции нестандартных по длине стыков.

3. Технология изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции с применением муфт РПП

3.1.	Подготовка к работе.

Проверка муфты на отсутствие дефектов, повреждений, на соответствие диаметра муфты диа-нетру трубы.

Готовность стыка к проведению теплоизоляции определяется:

- состоянием ППУ на торцах состыкованных труб;

- работоспособностью ОДК на стыкуемых участках трубопровода;

- соответствия размеров муфты и предъявленных к теплоизоляции стыков, исходя из их реальной длины.

Для изоляции стыка необходимо:

- освободить стык от грунта, грязи и песка;

- отрыть приямок под стыком на дне траншеи.

3.2.	Подготовка муфты.

С торцов стыкуемых элементов удалить пенополиуретан на глубину 4-5 см. В случае намокания удалить весь пенополиуретан до сухого места.

Со сварного шва удалить растворителем масло, оставшееся после ультразвуковой диагностики. Стальную трубу очистить от грязи, окалины и просушить газовой горелкой.

3.3.	Предварительный монтаж муфты.

На оболочках состыкованных элементов трубопровода отметить маркером границы местоположения муфты. На размеченных участках оболочек стыкуемых элементов удалить оксидную пленку ручной шлифовальной машиной и обезжирить растворителем.

Сделать продольный разрез муфты. Вырезать из неё сектор с таким расчетом, чтобы длина окружности разрезанной муфты соответствовала длине окружности оболочки изолируемого трубопровода (для Ду500-800). На трубопроводах большего диаметра (Ду 1000-1200) наоборот необходимо изготовить вставку из сегмента муфты РПП. Внутреннюю поверхность муфты очистить от пыли и обезжирить.

3.4. Установка нагревательной ленты.

Отрезать нагревательную ленту необходимой длины. Установить ее на оболочку стыкуемых элементов с небольшим натяжением и зафиксировать по линии разметки под муфту степлером по всей длине, оставив свободным 15-20 см на концах.

На концах нагревательной ленты установить электрические контакты из ПМЛ, и окончательно зафиксировать степлером края ленты вместе с ПМЛ. Муфту надеть на стык разрезом вверх. При этом нагревательная лента должна своей боковой кромкой выступать из-под краёв муфты не более 3-4 мм, а разрез муфты должен совпадать с зазором в нагревательной ленте.

3.5. Окончательный монтаж и приваривание муфты. Надеть на середину муфты ремень с усилием затяжки 4-5 тонн стянуть так, чтобы нагревательные ленты были плотно зажаты между ПЭ оболочкой трубопровода, а торцы муфты совпали с линиями разметки.

Края муфты затянуть ремнями с усилием затяжки 7-10 тонн. Затянуть ремни с максимальным усилием до полного контакта муфты с лентами и оболочками труб.

Подключить аппарат для сварки муфты и произвести приваривание муфты к оболочкам стыкуемых элементов. После окончания сварки дать остыть зоне сварки до температуры 40°С. Снять стяжные ремни и обрезать контакты из ПМЛ заподлицо с краем приваренной муфты.

3.6. Герметизация шва в разрезной муфте экструдером.

Разрезной продольный шов муфты, а также места сварного шва на длину 15-20 см в каждую сторону от продольного шва разделать фрезой и проварить ручным экструдером.

3.7.	Проверка герметичности стыка.

Просверлить в муфте отверстие и ввернуть устройство для опрессовки с манометром.

Компрессором закачать в полость стыка воздух до давления 0,5 бара. Герметичность стыка определяется под давлением в течение 5 мин.

3.8.	Заливка ППУ.

Для заливки компонентов ППУ в полость стыка необходимо рассверлить отверстие от манометра до диаметра 20 мм и просверлить еще одно технологическое отверстие для выхода воздуха.

Заливочной машиной залить необходимое количество компонентов ППУ. Вставить в отверстия дренажные пробки.

3.9. Заделка отверстий.

После окончания вспенивания ППУ удалить дренажные пробки, заварить полиэтиленовыми коническими заглушками отверстия аппаратом для раструбной сварки  и наплавить термоусаживаемую заплатку

3.10. Приварку муфты можно производить при температуре окружающего воздуха не ниже -5°С.