Перечень работ по дымовым трубам и подводящим газоходам.

| № п/п | Наименование объекта и сроки | Параметры дымовой трубы: диаметр, высота, основной материал корпуса, покрытие изнутри и снаружи | Примерная конструкция (цельносварная или фланцевая, свободно стоящая или в башне и т.д.) | Примерная информация о проведенном обследовании | Примерный перечень выполненных работ | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2001 | РТС «Красный строитель» | Металлические стволы |  |  | ремонт внутренней поверхности трубы |  |
|  | МК, 2-й Красковский пр. |  |  |  | ремонт газохода и дымовой трубы |  |
| 2002 | КТС-42 | Кирпичная Н= 30 м |  | проведено полное обследование трубы |  |  |
|  | ФГУП «ВНИИХТ» | Металлические стволы Н= 41,0 м, Ø 2,5 м | стоящая на котле | проведено полное обследование двух труб |  |  |
|  | РТС «Митино» | Сборная железобетонная Н= 120 м | свободностоящая | обследование внутренней части ствола |  |  |
|  | МК «Оранжерейная» | Кирпичная Н= 20,0 м | свободностоящая |  | ремонт ствола |  |
|  | МК «Каскадная» | Металлический ствол Н= 42,0 м Ø 0,8 м |  |  | ремонт ствола |  |
| 2003 | РТС «Перово» | Металлические стволы Н=55 м, Ø 3,2 м | стоящая на котле | проведено полное обследование четырех труб |  |  |
|  | КТС «Некрасовка» | Кирпичная Н=30 м | свободностоящая | проведено полное обследование трубы | ремонт антикоррозионного покрытия трубы, ремонт фундамента |  |
|  | КТС «Каскадная» | Металлический ствол Н=42,0 м, Ø 0,8 м | свободностоящая | проведено полное обследование трубы |  |  |
|  | КТС «Мосэнергострой» | кирпичная | свободностоящая | проведено полное обследование трубы |  |  |
|  | ОЦ «Красная гвоздика» | металлическая Н=32 м, Ø 0,8 м | отдельностоящая | проведено полное обследование |  |  |
| 2004 | КТС «Каскадная» | Металлический ствол Н=42,0 м, Ø 0,8 м | свободностоящая |  | наблюдение за креном |  |
|  | МК «Красковская» | Металлический ствол Н=45,0 м, Ø 0,8 м | свободностоящая |  | наблюдение за креном |  |
| 2005 | КТС-28 | кирпичная Н=30 м | свободностоящая | проведено полное обследование трубы |  |  |
|  | КТС-8 |  |  |  |  |  |
|  | КТС «Косино» | кирпичная Н=30 м | свободностоящая | проведено полное обследование трубы |  |  |
|  | МК «Красковская» | кирпичная Н=22 м | свободностоящая | проведено полное обследование трубы |  |  |
| 2006 | ФГУП «ВНИИХТ» | Металлический ствол Н= 41,0 м, Ø 2,5 м | стоящая на котле | проведено полное обследование трубы |  |  |
|  | МК-133 | Металлический ствол |  |  | наблюдение за креном |  |
|  | РТС «Перово» | Металлические стволы Н=55 м, Ø 3,2 м |  |  | ремонт антикоррозионного покрытия двух труб |  |
| 2007 | РТС «Матвеевская» | пластиковая | в башне | проведено полное обследование (Энерго +) | покраска дымовых труб (стволов и конструкций) |  |
|  | РТС «Крылатское» |  | в башне |  | маркировочная окраска |  |
|  | РТС «Внуково» | кирпичная | свободностоящая | проведено обследование газоходов и наружной части ствола | покраска дымовой трубы, ремонт заградительных огней |  |
|  | РТС «Солнцево» | кирпичная | свободностоящая |  | ремонт дымовой трубы и газоходов, установка осадочных марок |  |
|  | КТС-58 | Металлические царги с фланцами Н=30 м | свободностоящая | проведено полное обследование | ремонт дымовой трубы и газоходов (устройство смотрового люка, восстановление отмостки дымовой трубы, герметизация стыков секций дымовой трубы) |  |
|  | КТС-26 | пластиковая | в башне | проведено полное обследование (Энерго +) | геодезическое обследование осадочных марок дымовой трубы |  |
|  | КТС-24 | пластиковая | в башне | проведено полное обследование (Энерго +) | геодезическое обследование осадочных марок дымовой трубы |  |
|  | КТС-11 | кирпичная | свободностоящая | проведено полное обследование трубы и газоходов | геодезическое обследование осадочных марок дымовой трубы |  |
|  | РТС «Кунцево» | пластиковая | в башне | проведено полное обследование (Энерго +) |  |  |
|  | РТС «Терешково» |  | в башне |  |  |  |
|  | РТС-1 г. Зеленограда | металлическая | фланцевая на котле | проведено полное обследование |  |  |
|  | ФГУП «ВНИИХТ» | Металлический ствол Н= 41,0 м, Ø 2,5 м | стоящая на котле |  | демонтаж старой и монтаж новой дымовой трубы |  |
|  | МК, ул, Дубининская, 65 | Металлический ствол Н= 18,5 м, Ø 0,6 м | свободностоящая | Обследование газоходов |  |  |
|  | МК, ул, Самокатная, 1А | Металлический ствол Н= 18,5 м, Ø 0,6 м | свободностоящая | Обследование газоходов |  |  |
|  | КТС «Некрасовка» | Кирпичная Н=30 м | свободностоящая | Обследование газоходов |  |  |
| 2008 | РТС-2 г. Зеленограда | монолитная железобетонная Н=120 м | отдельностоящая | проведено полное обследование | ремонт подводящих газоходов дымовой трубы |  |
| 2009 | Долгоруковская ул., 33 | Металлическая Н=22,5 м, Ø 0,8 м | отдельностоящая |  | замена оттяжек |  |
|  | ОЦ «Красная гвоздика» | металлическая Н=32 м, Ø 0,8 м | отдельностоящая | проведено полное обследование |  |  |
|  | ОЦ «Призыв» | металлические Н=15 м, Ø 0,325 м | модульной котельной | проведено полное обследование двух труб |  |  |
|  | ДОЦ «Власьево» | металлические с наружной асбестоцементной изоляцией Н=15 м, Ø 0,35 м | модульной котельной | проведено полное обследование трех труб |  |  |
|  | МК-137 | Металлические стволы Н=24 м, Ø 0,325 м | отдельностоящая |  | монтаж системы из четырех дымовых труб с газоотводящими стволами | ? |
|  | МК «Радиоцентр» | Металлическая Н=23,0 м, Ø 0,8 м | отдельностоящая |  | наблюдение за креном ствола трубы |  |
|  | МК «Щербинка» | Металлическая Н=28,0 м, Ø 0,8 м | отдельностоящая |  | демонтаж старой и монтаж новой дымовой трубы |  |
|  | МК, ул. Мясницкая, 48/1 | Металлическая c внешней теплоизоляцией Н=28,5 м, Ø 0,72 м | отдельностоящая |  | демонтаж старой и монтаж новой дымовой трубы |  |
| 2010 | ОЦ «Призыв» | металлические Н=15 м, Ø 0,325 м | модульной котельной |  | замена вантовых оттяжек дымовых труб |  |
|  | РТС «Переяславская» | металлические в каркасе Н=52,7 м, Ø 2,5 м | на котле |  | Покраска труб |  |
|  | Костянский пер., 10, стр.4 | Металлическая Н=28,75 м, Ø 1,14 м | отдельностоящая |  | устранение крена ствола, усиление нижней части ствола, замена оттяжек |  |
|  | 3-я Тверская-Ямская ул., 22/21 | Металлическая Н=24,5 м, Ø 0,8 м | отдельностоящая |  | устранение крена ствола, усиление нижней части ствола, замена оттяжек, восстановление антикоррозионного покрытия, усиление фундамента |  |
|  | Б. Каретный пер., 4 | Металлическая Н=22,5 м, Ø 0,8 м |  |  | усиление нижней части ствола, восстановление антикоррозионного покрытия |  |
|  | МК «Щербинка» | Металлическая Н=32,0 м, Ø 0,63 м | отдельностоящая |  | демонтаж старой и монтаж новой дымовой трубы |  |
| 2011 | МК «Оранжерейная» | кирпичная | свободностоящая |  | маркировочная окраска, восстановление АКЗ трубы и металлоконструкций |  |
|  | Труба ЦТП 04-01-0607/032 |  |  |  | ликвидация дымовой трубы |  |
|  | Труба ЦТП 04-01-0607/033 |  |  |  | ликвидация дымовой трубы |  |
|  | Труба ЦТП 04-01-0607/003 |  |  |  | ликвидация дымовой трубы |  |
|  | МК «Каскадная» | металлическая | свободностоящая |  | маркировочная окраска, восстановление АКЗ трубы и металлоконструкций |  |
|  | МК-345 | металлическая | свободностоящая |  | маркировочная окраска, восстановление АКЗ трубы |  |
|  | КТС «Косино» | кирпичная | свободностоящая |  | маркировочная окраска, подтяжка стяжных колец |  |
|  | МК-344 | кирпичная Н=29,6 м квадратная переменного сечения | свободностоящая |  | маркировочная окраска, расчистка швов |  |
|  | МК-133 | металлическая | свободностоящая |  | маркировочная окраска, восстановление АКЗ трубы, регулировка оттяжек |  |
|  | Мини-ТЭС | Шесть стволов из нержавеющей стали | в каркасе |  | антикоррозионная защита каркаса дымовых труб, консервация трех стволов от ГПУ |  |
|  | КТС-40 | металлическая | свободностоящая |  | восстановление АКЗ трубы и металлоконструкций |  |
|  | РТС-2 г. Зеленограда | монолитная железобетонная Н=120 м |  |  | ремонт наружный и восстановление маркировочной окраски |  |
|  | КТС «Западный порт» |  |  |  |  |  |
|  | ОЦ «Красная гвоздика» | металлическая Н=32 м, Ø 0,8 м |  |  | установка осадочных марок и реперов для наблюдения за осадкой фундамента дымовой трубы, регулировка натяжения вантовых оттяжек |  |
|  | ОЦ «Призыв» | металлические Н=15 м, Ø 0,325 м | на модульной котельной |  | восстановление антикоррозионного покрытия и нанесение маркировочной окраски на наружную поверхность стволов двух труб, устранение крена дымовой трубы модульной котельной №1. |  |